## Sheet1
LOC | NAME | CODETX | SER | KV | MVA | YEAR_Energized | Sample Day | Tested Day | O2 | N2 | CO2 | CO | H2 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | TEMP | NB
AP | KT1AB | APKT1AB | 28122 | 230/115/11 | 200 | 1989 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 12619 | 54242 | 2059 | 319 | 16642 | 2500 | 15771 | 2449 | 121 | 339 | 0 | 69
AP | KT1AC | APKT1AC | 28122 | 230/115/11 | 200 | 1989 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 11023 | 51864 | 2202 | 298 | 14849 | 2701 | 17723 | 2753 | 144 | 384 | 0 | 69
AP | KT2AA | APKT2AA | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 19360 | 26060 | 24879 | 481 | 2366 | 6221 | 3310 | 42975 | 8075 | 5418 | 23722
AP | KT2AA | APKT2AA | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 16672 | 41496 | 1487 | 267 | 20960 | 7873 | 21729 | 27767 | 5471 | 3928 | 143
AP | KT2AA | APKT2AA | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 15000 | 35920 | 328 | 159 | 21554 | 3292 | 15818 | 3402 | 226 | 865 | 31 | 60 | After Overhaul 3 Month
AP | KT2AB | APKT2AB | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 11542 | 29027 | 1517 | 261 | 34304 | 12070 | 20281 | 45669 | 8550 | 6061 | 174
AP | KT2AB | APKT2AB | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 31120 | 32330 | 1387 | 293 | 7316 | 4969 | 1978 | 34456 | 6630 | 4294 | 137
AP | KT2AB | APKT2AB | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 12660 | 34650 | 289 | 159 | 26971 | 3216 | 14140 | 3426 | 298 | 642 | 26 | 60 | After Overhaul 3 Month
AP | KT2AC | APKT2AC | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 28430 | 31270 | 22136 | 543 | 7193 | 5087 | 3320 | 38327 | 7631 | 5562 | 192
AP | KT2AC | APKT2AC | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 13760 | 35460 | 283 | 148 | 28683 | 3205 | 14858 | 3349 | 258 | 1261 | 25 | 60 | After Overhaul 3 Month
AP | KT2AC | APKT2AC | 89900048 | 230/115/11 | 200 | 2005 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 14776 | 26338 | 1206 | 205 | 35593 | 13007 | 18753 | 53452 | 10757 | 7300 | 176
AP | KT4A | APKT4A | 573078 | 115/22 | 40 | 2007 | 2024-05-24 | 2024-05-26 | 14000 | 30520 | 2422 | 207 | 12753 | 5058 | 39681 | 7479 | 584 | 3166 | 109 | 37 | Before Overhaul OLTC
AP | KT5A | APKT5A | 145496 | 115/22 | 13 | 2007 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 44940 | 53820 | 93 | 258 | 7174 | 719 | 2074 | 797 | 70 | 300 | 8 | 50
AT1 | KT10AA | AT1KT10AA | 91900008 | 220/115/22 | 200 | 2005 | 2023-11-16 | 2024-01-21 | 16240 | 34580 | 123 | 81 | 12734 | 8757 | 3316 | 15937 | 8553 | 2488 | 206 | 59 | COUNTER 70774
AT1 | KT10AB | AT1KT10AB | 91900008 | 220/115/22 | 200 | 2005 | 2023-11-16 | 2024-01-21 | 17120 | 38390 | 137 | 88 | 13085 | 8168 | 5074 | 13649 | 7298 | 2630 | 204 | 59 | COUNTER 70774
AT1 | KT10AC | AT1KT10AC | 91900008 | 220/115/22 | 200 | 2005 | 2023-11-16 | 2024-01-21 | 33160 | 44200 | 182 | 51 | 3401 | 6038 | 5284 | 11252 | 6206 | 3710 | 187 | 59 | COUNTER 70774
AT1 | KT7AA | AT1KT7AA | S251385 | 220/115/22 | 200 | 1993 | 2023-11-16 | 2024-01-22 | 42560 | 55450 | 1800 | 241 | 4808 | 1449 | 11200 | 2267 | 141 | 875 | 29 | 56 | COUNTER 107673
AT1 | KT7AB | AT1KT7AB | S251385 | 220/115/22 | 200 | 1993 | 2023-11-16 | 2024-01-21 | 26730 | 47370 | 2058 | 324 | 9818 | 2118 | 11687 | 3263 | 230 | 1461 | 36 | 56
AT1 | KT7AC | AT1KT7AC | S251385 | 220/115/22 | 200 | 1993 | 2023-11-16 | 2024-01-22 | 19450 | 52720 | 3382 | 318 | 11750 | 2023 | 10255 | 3719 | 263 | 746 | 27 | 56
AT2 | KT3AA | AT2KT3AA | 5BK012301 | 220/115/22 | 200 | 2003 | 2023-11-10 | 2023-11-26 | 28430 | 31270 | 22136 | 543 | 7193 | 5087 | 3320 | 38327 | 7631 | 5562 | 192
AT2 | KT3AA | AT2KT3AA | 5BK012301 | 220/115/22 | 200 | 2003 | 2023-11-16 | 2024-01-22 | 13620 | 39620 | 196 | 30 | 512 | 182 | 410 | 469 | 65 | 39 | 1 | 062
AT2 | KT3AB | AT2KT3AB | 5BK012301 | 220/115/22 | 200 | 2003 | 2023-11-16 | 2024-01-22 | 13440 | 24010 | 199 | 18 | 85 | 37 | 82 | 286 | 70 | 81 | 3 | 60
AT2 | KT3AB | AT2KT3AB | 5BK012301 | 220/115/22 | 200 | 2003 | 2023-11-10 | 2023-11-26 | 19360 | 26060 | 24879 | 481 | 2366 | 6221 | 4200 | 42975 | 8075 | 5418 | 23722
AT2 | KT3AC | AT2KT3AC | 5BK012301 | 220/115/22 | 200 | 2003 | 2023-11-10 | 2023-11-26 | 31120 | 32330 | 1387 | 293 | 7316 | 4969 | 1978 | 34556 | 6630 | 4294 | 137
AT2 | KT3AC | AT2KT3AC | 5BK012301 | 220/115/22 | 200 | 2003 | 2023-11-16 | 2024-01-25 | 17360 | 38190 | 172 | 15 | 12 | 4 | 38 | 25 | 5 | 7 | 0 | 62
BI1 | KT2A | BI1KT2A | 8P9090T1 | 115/22 | 50 | 2004 | 2023-09-10 | 2023-10-09 | 44380 | 43730 | 1177 | 171 | 147 | 94 | 1964 | 228 | 9 | 98 | 3 | 60
BI2 | KT2A | BI2KT2A | 971129105 | 230/121/22 | 200 | 2012 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 23810 | 25370 | 154 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
BI2 | KT2A | BI2KT2A | 971129105 | 230/121/22 | 200 | 2012 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 18520 | 20050 | 151 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30
BI2 | KT2A | BI2KT2A | 971129105 | 230/121/22 | 200 | 2012 | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 8251 | 20087 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
BI2 | KT3AB | BI2KT3AB | 103730 | 230/115/22 | 200 | 2008 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 23775 | 57138 | 529 | 89 | 1088 | 192 | 1518 | 331 | 74 | 0 | 0
BK | KT1AA | BKKT1AA | 7853301 | 230/69/11 | 200 | 2006 | 2023-11-06 | 2024-01-26 | 19840 | 31960 | 1040 | 171 | 22589 | 5685 | 29210 | 10483 | 1505 | 6249 | 36 | 56
BK | KT1AB | BKKT1AB | 7853301 | 230/69/11 | 200 | 2006 | 2023-11-26 | 2024-01-27 | 22490 | 33460 | 1092 | 153 | 19373 | 5340 | 27104 | 10294 | 1461 | 1288 | 35 | 56
BK | KT1AC | BKKT1AC | 7853301 | 230/69/11 | 200 | 2006 | 2023-11-26 | 2024-01-26 | 21220 | 31620 | 1292 | 232 | 25078 | 5077 | 33289 | 5854 | 482 | 5162 | 33 | 56
BK | KT2AA | BKKT2AA | 7853302 | 230/69 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-26 | 31340 | 40550 | 1162 | 185 | 9147 | 3960 | 28270 | 4761 | 405 | 3280 | 31 | 60
BK | KT2AB | BKKT2AB | 7853302 | 230/69 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-26 | 26030 | 35870 | 886 | 151 | 13319 | 4965 | 28478 | 8600 | 1296 | 3697 | 38 | 60
BK | KT2AC | BKKT2AC | 7853302 | 230/69 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-27 | 23450 | 36450 | 1013 | 157 | 14887 | 5259 | 30765 | 9082 | 1327 | 1623 | 37 | 60
BK | KT3AA | BKKT3AA | 7853996 | 230/69/11 | 300 | 2012 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 15860 | 25390 | 3961 | 321 | 1462 | 3231 | 21263 | 3002 | 2285 | 3947 | 36 | 48
BK | KT3AB | BKKT3AB | 7853996 | 230/69/11 | 300 | 2012 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 7780 | 28790 | 9764 | 90 | 22815 | 3640 | 30000 | 10924 | 1802 | 1916 | 29 | 48
BK | KT3AC | BKKT3AC | 7853996 | 230/69/11 | 300 | 2012 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 14260 | 36950 | 149 | 28 | 8968 | 2608 | 23881 | 8047 | 1331 | 165 | 28 | 48
BKN | KT1A | BKNKT1A | 558035 | 115/22/11 | 25 |  | 2020-04-10 | 2020-05-24 | 8777 | 40360 | 2580 | 304 | 20303 | 3143 | 24474 | 4323 | 318 | 1096 | 0 | 51
BKN | KT2A | BKNKT2A | 60492-004 | 115/22 | 32 |  | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 21840 | 57490 | 2076 | 369 | 111 | 74 | 2 | 263 | 34 | 32 | 2 | 29
BL | KT2A | BLKT2A | 136702 | 115/22 | 50 | 2000 | 2023-08-26 | 2023-09-11 | 13080 | 47470 | 599 | 245 | 9754 | 1053 | 9365 | 2602 | 90 | 199 | 4 | 55
BN | KT2AA | BNKT2AA | 103826 | 230/69 | 200 | 2008 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 27980 | 46500 | 1692 | 324 | 12352 | 1415 | 11820 | 1316 | 65 | 305 | 8 | 58
BN | KT2AB | BNKT2AB | 103826 | 230/69 | 200 | 2008 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 22270 | 43580 | 1625 | 307 | 18687 | 1975 | 15234 | 1828 | 94 | 391 | 10 | 58
BN | KT2AC | BNKT2AC | 103826 | 230/69 | 200 | 2008 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 21660 | 38080 | 1258 | 236 | 13740 | 1997 | 15550 | 1957 | 112 | 527 | 13 | 58
BN | KT3AA | BNKT3AA | 103827 | 230/69 | 200 | 2008 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 25920 | 35230 | 1401 | 234 | 19160 | 3934 | 33688 | 5150 | 433 | 4278 | 41 | 58
BN | KT3AB | BNKT3AB | 103827 | 230/69 | 200 | 2008 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 18820 | 32510 | 1795 | 247 | 20004 | 5480 | 51306 | 8385 | 873 | 4012 | 61 | 58
BN | KT3AC | BNKT3AC | 103827 | 230/69 | 200 | 2008 | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 8290 | 21200 | 1520 | 179 | 30230 | 8164 | 57067 | 20350 | 3480 | 5516 | 80 | 58
BN | KT4AA | BNKT4AA | 5BK012901 | 230/115/22 | 200 | 2004 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 13890 | 21020 | 1265 | 131 | 18013 | 15383 | 33896 | 90861 | 23526 | 13119 | 409 | 51
BN | KT4AB | BNKT4AB | 5BK012901 | 230/115/22 | 200 | 2004 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 18980 | 24250 | 1197 | 126 | 13542 | 12921 | 26368 | 78971 | 20651 | 13045 | 402 | 51
BN | KT4AC | BNKT4AC | 5BK012901 | 230/115/22 | 200 | 2004 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 9600 | 25050 | 1893 | 194 | 29720 | 15432 | 34324 | 89758 | 22262 | 10844 | 418 | 51
BN | KT6AA | BNKT6AA | 7200157 |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 26240 | 48050 | 3905 | 580 | 32 | 71 | 13 | 122 | 21 | 90 | 7 | 50
BN | KT6AB | BNKT6AB | 7200157 |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 22470 | 44810 | 3643 | 614 | 33 | 73 | 5 | 112 | 20 | 123 | 7 | 50
BN | KT6AC | BNKT6AC | 7200157 |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 28230 | 49490 | 2840 | 450 | 30 | 61 | 27 | 100 | 20 | 96 | 7 | 50
BN | KT7AA | BNKT7AA | AG69095T121 | 230/69/11 | 200 | 1997 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 14580 | 28240 | 1775 | 234 | 27625 | 11312 | 31072 | 39781 | 5891 | 6298 | 165 | 50
BN | KT7AB | BNKT7AB | AG69095T121 | 230/69/11 | 200 | 1997 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 9280 | 22140 | 2062 | 229 | 33799 | 12903 | 39382 | 50417 | 7618 | 8656 | 214 | 50
BN | KT7AC | BNKT7AC | AG69095T121 | 230/69/11 | 200 | 1997 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 15570 | 24850 | 1865 | 222 | 22416 | 11601 | 36447 | 49369 | 7719 | 5089 | 206 | 50
BN | KT8AA | BNKT8AA | AG69095T221 | 230/69/11 | 200 | 1998 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 14534 | 44224 | 2102 | 251 | 12357 | 5107 | 16453 | 13231 | 1745 | 795 | 50 | 51
BN | KT8AA | BNKT8AA | AG69095T221 | 230/69/11 | 200 | 1998 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 10690 | 27320 | 2090 | 240 | 33000 | 11719 | 29841 | 46297 | 7093 | 6970 | 208 | 45
BN | KT8AB | BNKT8AB | AG69095T221 | 230/69/11 | 200 | 1998 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 12700 | 24750 | 1849 | 195 | 22813 | 10407 | 28132 | 41155 | 6440 | 5986 | 193 | 45
BN | KT8AB | BNKT8AB | AG69095T221 | 230/69/11 | 200 | 1998 | 2023-03-11 | 2023-03-25 | 15463 | 41260 | 2059 | 233 | 13977 | 6076 | 20172 | 16365 | 2200 | 974 | 57 | 51
BN | KT8AC | BNKT8AC | AG69095T221 | 230/69/11 | 200 | 1998 | 2023-03-11 | 2023-03-20 | 2961 | 28997 | 2291 | 299 | 35228 | 7868 | 28126 | 21053 | 2938 | 971 | 48 | 51
BN | KT8AC | BNKT8AC | AG69095T221 | 230/69/11 | 200 | 1998 | 2023-11-24 | 2024-01-14 | 17190 | 26130 | 1659 | 168 | 18525 | 10025 | 30982 | 41112 | 6950 | 5169 | 196 | 45
BP2 | KT1AA | BP2KT1AA | AX69026T1-1 | 230/121/33 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-22 | 11400 | 44920 | 2534 | 227 | 15220 | 4954 | 4199 | 20715 | 1610 | 4429 | 83 | 59
BP2 | KT1AB | BP2KT1AB | AX69026T1-1 | 230/121/33 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 14040 | 40820 | 1812 | 174 | 10129 | 3902 | 4396 | 12963 | 1338 | 2563 | 54 | 59
BP2 | KT1AC | BP2KT1AC | AX69026T1-1 | 230/121/33 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 8770 | 41050 | 2652 | 221 | 16088 | 5310 | 3065 | 25454 | 1988 | 3138 | 85 | 59
BP2 | KT2AA | BP2KT2AA | AX69026T1-2 | 230/115 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 16970 | 37740 | 1672 | 155 | 7172 | 3546 | 11219 | 11370 | 1852 | 2772 | 104 | 55
BP2 | KT2AB | BP2KT2AB | AX69026T1-2 | 230/115 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 4550 | 44290 | 2292 | 231 | 13359 | 4542 | 13975 | 13396 | 1943 | 1763 | 133 | 55
BP2 | KT2AC | BP2KT2AC | AX69026T1-2 | 230/115 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 4640 | 36390 | 2306 | 216 | 19008 | 5512 | 15692 | 17045 | 2536 | 3056 | 117 | 55
BP2 | KT4A(A, B) | BP2KT4A(A, B) | 573074 | 115/22 | 40 | 1998 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 22558 | 79905 | 2049 | 565 | 8851 | 2115 | 12989 | 2636 | 180 | 471 | 22
BP2 | KT5AA | BP2KT5AA | A1Z69040T2 | 230/115 | 200 | 2008 | 2023-11-12 | 2024-01-22 | 21920 | 36310 | 877 | 155 | 15554 | 4116 | 27716 | 6089 | 735 | 1323 | 36 | 56
BP2 | KT5AB | BP2KT5AB | A1Z69040T2 | 230/115 | 200 | 2008 | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 21720 | 38050 | 989 | 197 | 16109 | 3288 | 23182 | 4009 | 370 | 2469 | 34 | 56
BP2 | KT5AC | BP2KT5AC | A1Z69040T2 | 230/115 | 200 | 2008 | 2023-11-12 | 2024-01-21 | 13520 | 34040 | 1073 | 216 | 22526 | 4017 | 26652 | 4890 | 550 | 2301 | 36 | 56
BPI | KT1A | BPIKT1A | 338033 | 115/22 | 50 |  | 2024-03-08 | 2024-03-23 | 9214 | 22397 | 2791 | 311 | 25088 | 11310 | 49463 | 44653 | 7409 | 6536 | 245 | 60
BPL | KT1AA | BPLKT1AA | 7312504701 | 220/69/11 | 200 | 1987 | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 17660 | 36990 | 998 | 219 | 10486 | 2885 | 16205 | 4430 | 610 | 5391 | 66 | 48
BPL | KT1AA | BPLKT1AA | 7312504701 | 220/69/11 | 200 | 1987 | 2020-11-21 | 2021-01-09 | 4702 | 38868 | 3180 | 552 | 16533 | 2495 | 10820 | 2423 | 169 | 0 | 0 | 45
BPL | KT1AB | BPLKT1AB | 7312504701 | 220/69/11 | 200 | 1987 | 2020-11-21 | 2021-01-09 | 15379 | 45937 | 2846 | 575 | 12053 | 1666 | 7628 | 1914 | 170 | 0 | 0 | 45
BPL | KT1AB | BPLKT1AB | 7312504701 | 220/69/11 | 200 | 1987 | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 21800 | 42140 | 1664 | 332 | 12303 | 2765 | 14313 | 3812 | 369 | 3243 | 108 | 48
BPL | KT1AC | BPLKT1AC | 7312504701 | 220/69/11 | 200 | 1987 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 20186 | 83871 | 206 | 66 | 3698 | 598 | 3956 | 935 | 128 | 306 | 14 | 49
BPL | KT1AC | BPLKT1AC | 7312504701 | 220/69/11 | 200 | 1987 | 2023-11-26 | 2024-01-05 | 43820 | 46900 | 1164 | 188 | 5683 | 1496 | 8362 | 3102 | 412 | 5484 | 137 | 48
BPL | KT2AA | BPLKT2AA | S.251386 | 220/115/11 | 200 | 1994 | 2020-11-21 | 2021-01-09 | 5346 | 49903 | 3239 | 265 | 14349 | 7033 | 14939 | 40138 | 11437 | 245 | 0 | 68
BPL | KT2AA | BPLKT2AA | S.251386 | 220/115/11 | 200 | 1994 | 2023-11-26 | 2024-01-07 | 15980 | 32770 | 1752 | 242 | 22173 | 7149 | 44755 | 28454 | 4837 | 5522 | 246 | 60
BPL | KT2AB | BPLKT2AB | S.251386 | 220/115/11 | 200 | 1994 | 2020-11-21 | 2021-01-09 | 3274 | 20295 | 3634 | 30 | 27539 | 20027 | 2983 | 129118 | 34452 | 19814 | 0 | 68
BPL | KT2AB | BPLKT2AB | S.251386 | 220/115/11 | 200 | 1994 | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 12510 | 22600 | 1419 | 62 | 20127 | 13413 | 9893 | 104668 | 19194 | 9884 | 390 | 60
BPL | KT2AC | BPLKT2AC | S.251386 | 220/115/11 | 200 | 1994 | 2023-11-26 | 2024-01-05 | 8870 | 21670 | 1496 | 68 | 25487 | 15547 | 7991 | 122019 | 23381 | 10736 | 422
BPL | KT2AC | BPLKT2AC | S.251386 | 220/115/11 | 200 | 1994 | 2020-11-21 | 2021-01-09 | 4352 | 14219 | 4059 | 0 | 27556 | 28013 | 2365 | 171626 | 63209 | 24372 | 0 | 68
BPL | KT3AA | BPLKT3AA | AV69020T2 | 220/115/11 | 200 | 2003 | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 18570 | 33670 | 1613 | 151 | 9287 | 5092 | 12491 | 23528 | 2829 | 6547 | 151 | 32
BPL | KT3AA | BPLKT3AA | AV69020T2 | 220/115/11 | 200 | 2003 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 37363 | 66738 | 1209 | 31 | 220 | 1141 | 2375 | 4539 | 644 | 17 | 0 | 44
BPL | KT3AB | BPLKT3AB | AV69020T2 | 220/115/11 | 200 | 2003 | 2023-11-26 | 2024-01-05 | 7850 | 35230 | 2299 | 222 | 21344 | 6947 | 17936 | 29536 | 3426 | 7156 | 166 | 32
BPL | KT3AB | BPLKT3AB | AV69020T2 | 220/115/11 | 200 | 2003 | 2020-11-20 | 2020-12-04 | 8924 | 54639 | 3331 | 208 | 7859 | 3544 | 10443 | 6807 | 744 | 62 | 0 | 44
BPL | KT3AC | BPLKT3AC | AV69020T2 | 220/115/11 | 200 | 2003 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 37568 | 66890 | 1359 | 34 | 139 | 964 | 3447 | 3139 | 400 | 10 | 0 | 44
BPL | KT3AC | BPLKT3AC | AV69020T2 | 220/115/11 | 200 | 2003 | 2023-11-26 | 2024-01-05 | 9330 | 32700 | 2108 | 186 | 22273 | 7681 | 12552 | 35730 | 3899 | 6832 | 156 | 32
BPL | KT4AA | BPLKT4AA | 91900005 | 220/69/11 | 200 | 2004 | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 38710 | 51500 | 167 | 59 | 1955 | 267 | 1033 | 822 | 97 | 414 | 3 | 58
BPL | KT4AA | BPLKT4AA | 91900005 | 220/69/11 | 200 | 2004 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 24517 | 56865 | 1362 | 128 | 3714 | 5654 | 5069 | 35200 | 7518 | 5362 | 0 | 60
BPL | KT4AB | BPLKT4AB | 91900005 | 220/69/11 | 200 | 2004 | 2020-11-20 | 2021-01-09 | 10800 | 51875 | 1925 | 117 | 24 | 9538 | 8031 | 70155 | 2988 | 5181 | 197 | 46
BPL | KT4AB | BPLKT4AB | 91900005 | 220/69/11 | 200 | 2004 | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 23690 | 34380 | 2115 | 146 | 718 | 164 | 153 | 560 | 73 | 1404 | 176 | 58
BPL | KT4AC | BPLKT4AC | 91900005 | 220/69/11 | 200 | 2004 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 4436 | 38105 | 353 | 82 | 23178 | 14919 | 9937 | 80359 | 17173 | 6085 | 195 | 60
BPL | KT4AC | BPLKT4AC | 91900005 | 220/69/11 | 200 | 2004 | 2023-11-26 | 2024-01-07 | 27420 | 37170 | 157 | 66 | 1780 | 269 | 892 | 971 | 135 | 703 | 3 | 58
BPL | KT5AA | BPLKT5AA | 95401 | 220/115/22 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-05 | 19740 | 22850 | 639 | 96 | 19842 | 16706 | 23851 | 95835 | 28154 | 10777 | 364 | 58
BPL | KT5AB | BPLKT5AB | 95401 | 220/115/22 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 18020 | 19440 | 432 | 77 | 19585 | 18850 | 25485 | 114579 | 40434 | 11414 | 468 | 58
BPL | KT5AC | BPLKT5AC | 95401 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-05 | 8100 | 11060 | 438 | 59 | 34840 | 24652 | 27775 | 143691 | 48554 | 10773 | 582 | 58
BPL | KT7AA | BPLKT7AA | 8946786 | 230/72/11 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-07 | 2300 | 33800 | 1294 | 164 | 13523 | 5532 | 36513 | 12623 | 2295 | 2851 | 97 | 48
BPL | KT7AB | BPLKT7AB | 8946786 | 230/72/11 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-06 | 2130 | 24110 | 1240 | 164 | 24527 | 9131 | 34462 | 30914 | 6690 | 3223 | 113 | 48
BPL | KT7AC | BPLKT7AC | 8946786 | 230/72/11 | 200 |  | 2023-11-26 | 2024-01-07 | 7920 | 24090 | 1354 | 191 | 32134 | 9636 | 39255 | 30552 | 6486 | 5539 | 117 | 48
BR | KT1A | BRKT1A | 338029 | 115/22 | 50 |  | 2024-02-24 | 2024-04-09 | 20761 | 32738 | 2469 | 190 | 12413 | 17394 | 1990 | 185731 | 35608 | 23082 | 673 | 55
BR | KT2A | BRKT2A | 52009 | 115/22/11 | 50 |  | 2022-11-23 | 2022-12-03 | 22604 | 58983 | 179 | 95 | 352 | 145 | 3696 | 518 | 69 | 149 | 219 | 51
BSP | KT1AA | BSPKT1AA | 103724 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-09 | 24318 | 44726 | 1954 | 329 | 564 | 58 | 630 | 96 | 7 | 435 | 2 | 54
BSP | KT1AB | BSPKT1AB | 103724 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-02 | 24189 | 55224 | 1655 | 281 | 1721 | 138 | 1388 | 123 | 6 | 30 | 2 | 54
BSP | KT1AC | BSPKT1AC | 103724 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-02 | 23571 | 54768 | 1492 | 234 | 2028 | 195 | 1882 | 174 | 9 | 40 | 1 | 54
BSP | KT2AA | BSPKT2AA | 103725 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-02 | 31832 | 48325 | 1631 | 326 | 1305 | 154 | 1309 | 155 | 13 | 307 | 2 | 57
BSP | KT2AB | BSPKT2AB | 103725 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-09 | 25139 | 47558 | 1642 | 334 | 1394 | 166 | 1609 | 174 | 13 | 46 | 2 | 57
BSP | KT2AC | BSPKT2AC | 103725 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 20990 | 47340 | 834 | 247 | 1467 | 193 | 2022 | 178 | 9 | 45 | 2 | 57
BSP | KT3A | BSPKT3A | 573082 | 115/22 | 25 | 2007 | 2023-10-13 | 2023-12-02 | 29541 | 41916 | 1059 | 202 | 1057 | 120 | 417 | 191 | 18 | 83 | 5 | 50
BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | 04900004 | 500 | 333.33 | 2018 | 2023-10-16 | 2023-12-02 | 17246 | 48435 | 839 | 183 | 818 | 102 | 771 | 89 | 4 | 24 | 7 | 54
BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | 04900004 | 500 | 333.33 | 2018 | 2024-02-17 | 2024-03-04 | 21640 | 37850 | 791 | 30 | 69 | 15 | 159 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56
BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | 04900005 | 500 | 333.33 | 2018 | 2023-10-16 | 2023-12-09 | 15814 | 40335 | 1582 | 280 | 976 | 103 | 727 | 201 | 19 | 261 | 2 | 55
BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | 04900005 | 500 | 333.33 | 2018 | 2024-02-17 | 2024-03-04 | 18732 | 31437 | 556 | 32 | 70 | 10 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58
BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | 04900006 | 500 | 333.33 |  | 2023-10-16 | 2023-12-02 | 13120 | 47146 | 1688 | 292 | 1240 | 111 | 734 | 109 | 7 | 236 | 4 | 54
BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | 04900006 | 500 | 333.33 |  | 2024-02-17 | 2024-03-04 | 27627 | 52311 | 593 | 26 | 0 | 36 | 10 | 97 | 14 | 0 | 0 | 58
BWN | KT1AA | BWNKT1AA | 5BK012801 | 230/121/22 | 200 | 2009 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 3543 | 52533 | 903 | 129 | 7893 | 764 | 5267 | 956 | 24 | 116 | 0 | 64
BWN | KT1AA | BWNKT1AA | 5BK012801 | 230/121/22 | 200 | 2009 | 2023-08-20 | 2023-09-15 | 8470 | 27900 | 1128 | 196 | 13206 | 3074 | 11394 | 9359 | 1783 | 941 | 20 | 64
BWN | KT1AB | BWNKT1AB | 5BK012801 | 230/121/22 | 200 | 2009 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 7162 | 50700 | 817 | 107 | 5983 | 643 | 4255 | 817 | 21 | 77 | 0 | 64
BWN | KT1AB | BWNKT1AB | 5BK012801 | 230/121/22 | 200 | 2009 | 2023-08-20 | 2023-09-11 | 14790 | 37850 | 691 | 174 | 9470 | 2599 | 1048 | 7037 | 1252 | 962 | 20 | 64
BWN | KT1AC | BWNKT1AC | 5BK012801 | 230/121/22 | 200 | 2009 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 1754 | 47583 | 860 | 106 | 6964 | 643 | 4513 | 719 | 73 | 89 | 0 | 64
BWN | KT1AC | BWNKT1AC | 5BK012801 | 230/121/22 | 200 | 2009 | 2023-08-20 | 2023-09-11 | 22990 | 38720 | 489 | 164 | 5853 | 1594 | 7641 | 4387 | 771 | 814 | 18 | 64
BWN | KT2AA | BWNKT2AA | N407930 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-08-20 | 2023-09-11 | 8960 | 38350 | 857 | 182 | 4384 | 3596 | 1625 | 1072 | 1950 | 1025 | 23 | 62
BWN | KT2AA | BWNKT2AA | N407930 | 230/115/22 | 200 |  | 2024-02-23 | 2024-03-09 | 4612 | 37983 | 671 | 33 | 5579 | 238 | 1450 | 222 | 8 | 0 | 0 | 60
BWN | KT2AB | BWNKT2AB | N407930 | 230/115/22 | 200 |  | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 5723 | 36058 | 609 | 47 | 6987 | 304 | 1743 | 321 | 9 | 7 | 0 | 60
BWN | KT2AB | BWNKT2AB | N407930 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-08-20 | 2023-09-11 | 21250 | 40190 | 444 | 165 | 8636 | 2061 | 9337 | 6075 | 1020 | 827 | 18 | 62
BWN | KT2AC | BWNKT2AC | N407930 | 230/115/22 | 200 |  | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 5094 | 25343 | 501 | 33 | 5632 | 220 | 1305 | 296 | 12 | 0 | 0 | 60
BWN | KT2AC | BWNKT2AC | N407930 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-08-20 | 2023-09-12 | 15170 | 36640 | 785 | 118 | 6328 | 4698 | 10568 | 18107 | 3553 | 986 | 24 | 62
BWN | KT3AA | BWNKT3AA | A1E69002T3-1 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-08-19 | 2023-09-12 | 11230 | 30720 | 425 | 118 | 18816 | 4295 | 14117 | 14204 | 3489 | 911 | 16 | 53
BWN | KT3AA | BWNKT3AA | A1E69002T3-1 | 230/115 | 200 | 2011 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 4245 | 26017 | 399 | 42 | 5068 | 279 | 1996 | 369 | 13 | 0 | 0 | 50
BWN | KT3AB | BWNKT3AB | A1E69002T3-1 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-08-19 | 2023-09-12 | 9270 | 29980 | 456 | 107 | 17775 | 3958 | 12067 | 12170 | 2896 | 799 | 16 | 53
BWN | KT3AB | BWNKT3AB | A1E69002T3-1 | 230/115 | 200 | 2011 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 4025 | 19481 | 317 | 72 | 3172 | 178 | 1264 | 245 | 8 | 0 | 0 | 50
BWN | KT3AC | BWNKT3AC | A1E69002T3-1 | 230/115 | 200 | 2011 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 7233 | 18599 | 230 | 30 | 542 | 44 | 297 | 96 | 5 | 0 | 0 | 50
BWN | KT3AC | BWNKT3AC | A1E69002T3-1 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-08-19 | 2023-09-12 | 17590 | 25620 | 162 | 88 | 14162 | 3611 | 12140 | 13434 | 3620 | 851 | 18 | 53
CC | KT1A | CCKT1A | 573076 | 115/22 | 40 | 1998 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 7672 | 43759 | 1364 | 207 | 18984 | 3491 | 33105 | 4553 | 381 | 1078 | 37 | 57
CHW | KT1AA | CHWKT1AA | N408177 | 230/121/22 | 300 | 2009 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 40376 | 44531 | 5942 | 108 | 3153 | 2694 | 3412 | 13120 | 6801 | 1711 | 60 | 66
CHW | KT1AA | CHWKT1AA | N408177 | 230/121/22 | 300 | 2009 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 16874 | 32556 | 10883 | 210 | 10880 | 10538 | 6638 | 25525 | 23579 | 9699 | 266 | 65
CHW | KT1AB | CHWKT1AB | N408177 | 230/121/22 | 300 | 2009 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 37475 | 40427 | 6308 | 229 | 3881 | 3294 | 686 | 17951 | 10172 | 1769 | 91 | 66
CHW | KT1AB | CHWKT1AB | N408177 | 230/121/22 | 300 | 2009 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 16874 | 42553 | 11359 | 413 | 21370 | 16897 | 1237 | 45393 | 39117 | 13372 | 328 | 65
CHW | KT1AC | CHWKT1AC | N408177 | 230/121/22 | 300 | 2009 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 15397 | 38402 | 19674 | 318 | 25131 | 20164 | 1748 | 67312 | 55177 | 7841 | 395 | 65
CHW | KT1AC | CHWKT1AC | N408177 | 230/121/22 | 300 | 2009 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 26724 | 32734 | 9187 | 151 | 14024 | 4883 | 804 | 21773 | 15656 | 1827 | 106 | 66
CHW | KT2AA | CHWKT2AA | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 17853 | 41071 | 8423 | 69 | 12821 | 11806 | 7653 | 44722 | 26692 | 6367 | 344 | 65
CHW | KT2AA | CHWKT2AA | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2023-11-06 | 2023-11-25 | 23461 | 37059 | 4181 | 19 | 5310 | 3140 | 3525 | 15993 | 7073 | 1833 | 73 | 66
CHW | KT2AA | CHWKT2AA | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2023-08-04 | 2023-08-17 | 40899 | 74822 | 66 | 20 | 12888 | 5288 | 3220 | 27701 | 12732 | 2017 | 71
CHW | KT2AB | CHWKT2AB | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2023-08-04 | 2023-08-12 | 26630 | 35920 | 26 | 24 | 14038 | 4229 | 743 | 25118 | 10389 | 1851 | 62
CHW | KT2AB | CHWKT2AB | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 34035 | 39687 | 4651 | 194 | 5049 | 3807 | 501 | 21647 | 1027 | 2258 | 112 | 66
CHW | KT2AB | CHWKT2AB | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 21057 | 43435 | 9102 | 381 | 14794 | 14546 | 696 | 47840 | 38099 | 12891 | 402 | 65
CHW | KT2AC | CHWKT2AC | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 38587 | 41623 | 4331 | 129 | 3446 | 3488 | 2888 | 26175 | 2112 | 2494 | 103 | 66
CHW | KT2AC | CHWKT2AC | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2023-08-04 | 2023-08-12 | 30340 | 33250 | 75 | 16 | 12820 | 3969 | 5888 | 22490 | 10360 | 2157 | 48
CHW | KT2AC | CHWKT2AC | N 408034 | 230/121/22 | 300 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 24105 | 39094 | 8019 | 242 | 10444 | 10636 | 3257 | 68812 | 53434 | 8871 | 488 | 65
CM1 | KT1A | CM1KT1A | 8P8744T1 | 115/22 | 50 |  | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 19253 | 68792 | 1774 | 119 | 304 | 85 | 2531 | 327 | 13 | 111 | 0 | 58
CM1 | KT1A | CM1KT1A | 8P8744T1 | 115/22 | 50 |  | 2024-05-11 | 2024-06-01 | 12712 | 51916 | 1602 | 150 | 161 | 83 | 2563 | 282 | 13 | 249 | 11 | 58
CM1 | KT1A | CM1KT1A | 8P8744T1 | 115/22 | 50 |  | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 21794 | 72066 | 954 | 0 | 129 | 36 | 801 | 92 | 10 | 27 | 0
CM1 | KT2A | CM1KT2A | 8P8744T2 | 115/22 | 50 |  | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 36948 | 68604 | 845 | 0 | 73 | 37 | 801 | 108 | 10 | 0 | 0
CM1 | KT2A | CM1KT2A | 8P8744T2 | 115/22 | 50 |  | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 18263 | 62184 | 1361 | 105 | 268 | 63 | 1844 | 234 | 9 | 95 | 0 | 55
CM1 | KT2A | CM1KT2A | 8P8744T2 | 115/22 | 50 |  | 2024-05-11 | 2024-06-01 | 13164 | 48933 | 1767 | 110 | 137 | 86 | 2896 | 340 | 15 | 195 | 12 | 0
CM2 | KT1A | CM2KT1A | 8R8398T1 | 115/22 | 50 | 2007 | 2021-04-12 | 2021-10-22 | 31073 | 60637 | 475 | 0 | 64 | 0 | 143 | 22 | 0 | 0 | 0
CM2 | KT2A | CM2KT2A | 8R8406T1 | 115/22 | 50 | 2007 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 32192 | 62070 | 705 | 0 | 79 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
CM3 | KT1A | CM3KT1A | AN69003T2 | 115/22 | 50 |  | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 19661 | 81680 | 3425 | 272 | 979 | 509 | 11606 | 3153 | 192 | 886 | 0
CM3 | KT2A | CM3KT2A | 8P9092T1 | 115/22 | 50 |  | 2021-04-11 | 2021-10-22 | 31658 | 67056 | 1243 | 0 | 74 | 44 | 1084 | 148 | 10 | 16 | 0
CM3 | KT3AA | CM3KT3AA | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2021-04-10 | 2021-10-31 | 7377 | 46480 | 2670 | 482 | 10485 | 2921 | 15513 | 3869 | 400 | 1443 | 0
CM3 | KT3AA | CM3KT3AA | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2021-10-01 | 2021-11-13 | 9443 | 45006 | 2668 | 487 | 12386 | 3325 | 14514 | 5420 | 642 | 1708 | 0
CM3 | KT3AA | CM3KT3AA | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 6045 | 56411 | 4695 | 489 | 13303 | 3416 | 13404 | 8533 | 1215 | 1070 | 40
CM3 | KT3AB | CM3KT3AB | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2021-04-10 | 2021-10-31 | 26057 | 56534 | 1523 | 247 | 946 | 979 | 6151 | 1338 | 120 | 489 | 0
CM3 | KT3AB | CM3KT3AB | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 13427 | 53528 | 2556 | 492 | 7657 | 1801 | 9787 | 2395 | 218 | 721 | 0
CM3 | KT3AB | CM3KT3AB | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 12705 | 58102 | 3841 | 375 | 5017 | 1382 | 7928 | 2978 | 335 | 1559 | 172
CM3 | KT3AC | CM3KT3AC | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 16369 | 55604 | 2245 | 472 | 8759 | 1321 | 7616 | 1749 | 159 | 406 | 7
CM3 | KT3AC | CM3KT3AC | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 15701 | 58332 | 3022 | 296 | 3738 | 823 | 5214 | 1843 | 190 | 1025 | 68
CM3 | KT3AC | CM3KT3AC | N 407920 | 230/115 | 200 |  | 2021-04-10 | 2021-10-24 | 42514 | 64952 | 924 | 8 | 3 | 84 | 2706 | 710 | 78 | 314 | 0
CM3 | KT4A | CM3KT4A | 407922 | 230/115/22 | 200 |  | 2021-04-10 | 2021-10-28 | 19543 | 57136 | 2216 | 248 | 3179 | 1487 | 8033 | 1897 | 159 | 474 | 0
CM3 | KT4AA | CM3KT4AA | N 407922 | 230/115 | 200 |  | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 6653 | 45404 | 2778 | 517 | 12676 | 2999 | 14663 | 4938 | 579 | 1492 | 0
CM3 | KT4AA | CM3KT4AA | N 407922 | 230/115 | 200 |  | 2021-04-10 | 2021-10-31 | 16074 | 48568 | 2382 | 412 | 5234 | 2202 | 13096 | 3120 | 317 | 1146 | 0
CM3 | KT4AB | CM3KT4AB | N 407922 | 230/115 | 200 |  | 2021-10-01 | 2021-11-13 | 17409 | 54574 | 2368 | 454 | 5729 | 1552 | 8230 | 2043 | 185 | 583 | 0
CM3 | KT4AC | CM3KT4AC | N 407922 | 230/115 | 200 |  | 2021-10-01 | 2021-11-13 | 21916 | 60005 | 2036 | 341 | 4258 | 1094 | 6446 | 1532 | 143 | 380 | 11 | 58
CM3 | KT4AC | CM3KT4AC | N 407922 | 230/115 | 200 |  | 2021-04-10 | 2021-10-28 | 29574 | 58441 | 1368 | 89 | 650 | 706 | 4416 | 1067 | 94 | 389 | 0
CM3 | KT5AA | CM3KT5AA | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 24150 | 71960 | 844 | 57 | 248 | 201 | 6109 | 1063 | 89 | 417 | 18 | 54
CM3 | KT5AA | CM3KT5AA | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2021-04-10 | 2021-10-28 | 30350 | 58392 | 1913 | 101 | 256 | 149 | 3454 | 742 | 72 | 320 | 0
CM3 | KT5AA | CM3KT5AA | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2021-10-01 | 2021-11-13 | 20080 | 56553 | 2291 | 320 | 408 | 175 | 3766 | 829 | 87 | 375 | 0
CM3 | KT5AB | CM3KT5AB | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 23302 | 56434 | 1770 | 151 | 546 | 216 | 4333 | 717 | 66 | 164 | 0 | 54
CM3 | KT5AB | CM3KT5AB | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2021-04-10 | 2021-10-31 | 30475 | 55091 | 1788 | 211 | 265 | 184 | 4303 | 780 | 99 | 492 | 0
CM3 | KT5AB | CM3KT5AB | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2021-10-01 | 2021-11-13 | 25109 | 58015 | 2272 | 279 | 539 | 201 | 4076 | 841 | 85 | 319 | 0
CM3 | KT5AC | CM3KT5AC | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2020-04-28 | 2020-05-30 | 29334 | 58308 | 1502 | 116 | 245 | 189 | 3522 | 602 | 59 | 146 | 0 | 54
CM3 | KT5AC | CM3KT5AC | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2021-04-11 | 2021-10-22 | 27429 | 58954 | 1760 | 132 | 584 | 218 | 4249 | 748 | 74 | 347 | 0
CM3 | KT5AC | CM3KT5AC | 9812811102 | 230/115/22 | 200 | 2013 | 2021-10-01 | 2021-11-13 | 23094 | 58237 | 2600 | 361 | 1910 | 351 | 5518 | 1019 | 92 | 367 | 0
CPA | KT1A | CPAKT1A | 56043 | 115/22 | 50 | 2014 | 2020-04-02 | 2020-05-10 | 28273 | 64412 | 328 | 36 | 515 | 85 | 1255 | 96 | 4 | 22 | 1 | 45
CPA | KT2A | CPAKT2A | 56044 | 115/22 | 50 | 2011 | 2020-04-02 | 2020-05-19 | 30808 | 54138 | 369 | 46 | 577 | 60 | 697 | 61 | 0 | 0 | 0 | 46
CR | KT1A | CRKT1A | 8P9089T2 | 115/22 | 50 | 2004 | 2024-02-18 | 2024-05-31 | 13942 | 45926 | 1560 | 136 | 51 | 49 | 1730 | 179 | 11 | 177 | 6 | 40
CR | KT2A | CRKT2A | 8R8396T1 | 115/22 | 50 | 2006 | 2024-02-19 | 2024-05-31 | 12562 | 46488 | 2297 | 190 | 183 | 86 | 2505 | 338 | 17 | 283 | 10 | 42
CR* | KT3A | CR*KT3A | 8S9486T3 | 115/33 | 50 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01 | 28074 | 42526 | 610 | 39 | 101 | 127 | 4735 | 568 | 26 | 226 | 8
CTG | KT1A | CTGKT1A | AN69003T3-1 | 115/22 | 25 | 1998 | 2021-04-12 | 2021-10-22 | 36126 | 64909 | 1527 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
CTG | KT2A | CTGKT2A | 60546-001 | 115/22 | 25 |  | 2021-04-12 | 2021-10-21 | 13876 | 58755 | 2138 | 121 | 4677 | 1003 | 3833 | 1657 | 141 | 391 | 14
CTN | KT1A | CTNKT1A | 8R9911T6 | 115/22 | 50 | 2008 | 2024-02-22 | 2024-04-05 | 51970 | 55300 | 871 | 41 | 439 | 61 | 724 | 53 | 2 | 12 | 1 | 54
CTN | KT2A | CTNKT2A | 8R9911T7 | 115/22 | 50 | 2008 | 2024-02-22 | 2024-04-05 | 4582 | 51790 | 614 | 44 | 152 | 25 | 319 | 24 | 1 | 7 | 1 | 55
CYP | KT2AA | CYPKT2AA | A1Z69040T1-2 | 230/115/22 | 120/160/200 | 2007 | 2022-11-24 | 2022-12-04 | 8614 | 48647 | 402 | 149 | 11230 | 1705 | 10556 | 2657 | 297 | 457 | 13 | 49
CYP | KT2AA | CYPKT2AA | A1Z69040T1-2 | 230/115/22 | 120/160/200 | 2007 | 2024-02-07 | 2024-04-20 | 7873 | 20946 | 396 | 83 | 1016 | 87 | 723 | 96 | 9 | 74 | 4 | 53
CYP | KT2AB | CYPKT2AB | A1Z69040T1-2 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2007 | 2024-03-04 | 2024-03-23 | 8163 | 37604 | 316 | 44 | 264 | 36 | 365 | 102 | 16 | 36 | 2 | 53
CYP | KT2AB | CYPKT2AB | A1Z69040T1-2 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2007 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 7954 | 49521 | 466 | 187 | 10542 | 1663 | 12801 | 1898 | 147 | 451 | 12 | 49
CYP | KT2AC | CYPKT2AC | A1Z69040T1-2 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2007 | 2024-03-04 | 2024-04-06 | 13517 | 30218 | 516 | 76 | 1237 | 258 | 1017 | 1939 | 337 | 356 | 17 | 53
CYP | KT2AC | CYPKT2AC | A1Z69040T1-2 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2007 | 2022-11-24 | 2022-12-03 | 7043 | 52741 | 565 | 180 | 14512 | 1869 | 13442 | 2150 | 165 | 491 | 12 | 49
CYP | KT4AA | CYPKT4AA | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2023-12-23 | 2024-01-08 | 22617 | 51585 | 270 | 26 | 13 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
CYP | KT4AA | CYPKT4AA | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2024-03-04 | 2024-04-07 | 6607 | 37248 | 583 | 118 | 847 | 121 | 1183 | 205 | 21 | 32 | 4 | 53
CYP | KT4AA | CYPKT4AA | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 5642 | 60157 | 521 | 223 | 12356 | 1642 | 10127 | 2638 | 300 | 440 | 11 | 46.5
CYP | KT4AA | CYPKT4AA | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 16102 | 30229 | 142 | 2 | 17 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0
CYP | KT4AB | CYPKT4AB | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 23743 | 47863 | 197 | 5 | 16 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0
CYP | KT4AB | CYPKT4AB | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 4965 | 57324 | 722 | 250 | 18345 | 2288 | 12829 | 4056 | 551 | 466 | 11 | 46.5
CYP | KT4AB | CYPKT4AB | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2024-03-04 | 2024-04-07 | 3924 | 18537 | 423 | 69 | 1402 | 175 | 1589 | 220 | 19 | 56 | 3 | 53
CYP | KT4AB | CYPKT4AB | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2023-12-23 | 2024-01-08 | 30570 | 74942 | 338 | 36 | 12 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
CYP | KT4AC | CYPKT4AC | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2023-12-23 | 2024-01-08 | 29121 | 65882 | 367 | 28 | 16 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
CYP | KT4AC | CYPKT4AC | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 24851 | 47904 | 196 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0
CYP | KT4AC | CYPKT4AC | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2024-03-04 | 2024-04-06 | 4718 | 29105 | 469 | 86 | 1754 | 204 | 1733 | 245 | 20 | 142 | 5 | 53
CYP | KT4AC | CYPKT4AC | 98900017 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 4628 | 59063 | 615 | 246 | 17568 | 2218 | 12493 | 3694 | 440 | 474 | 13 | 46.5
HH | KT3AA | HHKT3AA | A1E69002T1 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-25 | 6030 | 50190 | 1002 | 190 | 9736 | 1716 | 13487 | 3127 | 484 | 522 | 73 | 48
HH | KT3AB | HHKT3AB | A1E69002T1 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-22 | 11040 | 42790 | 846 | 134 | 5591 | 1292 | 11016 | 2556 | 365 | 455 | 54 | 48
HH | KT3AC | HHKT3AC | A1E69002T1 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-11-12 | 2024-01-25 | 8370 | 50010 | 989 | 189 | 10616 | 1721 | 13872 | 2905 | 412 | 456 | 56 | 48
HY2 | KT2A | HY2KT2A | T943016 | 115/33 | 50 | 2008 | 2020-07-04 | 2020-08-11 | 2495 | 151980 | 1032 | 50 | 144 | 284 | 4476 | 1063 | 77 | 280 | 17 | 53
HY2 | KT3A | HY2KT3A | 94169 | 230/115/33 | 200 |  | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 9473 | 27789 | 583 | 165 | 83 | 15 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 58
HY2 | KT4A | HY2KT4A | 94170 | 230/121/33 | 200 | 2002 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 3876 | 39842 | 297 | 82 | 20 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 62
HY2 | KT5AA | HY2KT5AA | 5BK013801 | 230/115/33 | 200 | 2011 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 9436 | 49384 | 1710 | 172 | 925 | 162 | 908 | 491 | 54 | 281 | 13 | 69
HY2 | KT5AB | HY2KT5AB | 5BK013801 | 230/115/33 | 200 | 2011 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 7701 | 49692 | 300 | 119 | 942 | 238 | 1197 | 612 | 62 | 304 | 14 | 69
HY2 | KT5AC | HY2KT5AC | 5BK013801 | 230/115/33 | 200 | 2011 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 10562 | 51554 | 425 | 191 | 1822 | 303 | 1431 | 781 | 75 | 335 | 18 | 69
KA | KT1A | KAKT1A | 60538-002 | 115/33 | 25 | 1993 | 2023-10-07 | 2023-11-20 | 39250 | 46590 | 1927 | 122 | 1344 | 597 | 2451 | 1560 | 161 | 380 | 12 | 30
KA | KT3AA | KAKT3AA | 9816102102 | 230/121/33 |  |  | 2023-10-07 | 2023-11-19 | 47400 | 46470 | 2094 | 58 | 7 | 7 | 156 | 26 | 2 | 14 | 1 | 40
KA | KT3AB | KAKT3AB | 9816102102 | 230/121/33 |  |  | 2023-10-07 | 2023-11-20 | 44640 | 48270 | 2470 | 107 | 89 | 12 | 215 | 38 | 2 | 16 | 1 | 40
KA | KT3AC | KAKT3AC | 9816102102 | 230/121/33 |  |  | 2023-10-07 | 2023-11-20 | 36040 | 49740 | 3375 | 224 | 206 | 21 | 321 | 58 | 3 | 18 | 1 | 40
KA | KT4AA | KAKT4AA | 9816102101 | 230/121/33 |  |  | 2023-10-07 | 2023-11-20 | 51920 | 46890 | 1865 | 43 | 3 | 9 | 165 | 34 | 2 | 14 | 1 | 40
KA | KT4AB | KAKT4AB | 9816102101 | 230/121/33 |  |  | 2023-10-07 | 2023-11-20 | 48460 | 49560 | 2595 | 103 | 108 | 16 | 235 | 49 | 2 | 11 | 1 | 40
KA | KT4AC | KAKT4AC | 9816102101 | 230/121/33 |  |  | 2023-10-07 | 2023-11-19 | 37910 | 48510 | 3116 | 175 | 207 | 19 | 275 | 49 | 2 | 9 | 1 | 40
KB1 | KT1A | KB1KT1A | 5F9902T2 | 115/22 | 50 | 1993 | 2023-10-27 | 2023-12-08 | 4381 | 48982 | 2150 | 236 | 2629 | 2284 | 3210 | 12931 | 3119 | 27897 | 1734 | 54
KB1 | KT2A | KB1KT2A | 8R8405T1 | 115/22 | 50 | 2007 | 2023-10-27 | 2023-12-08 | 5916 | 51586 | 2295 | 352 | 380 | 75 | 1735 | 255 | 14 | 242 | 8
KB1 | KT3A | KB1KT3A | 556261 | 115/22 | 50 | 1985 | 2023-10-27 | 2023-12-08 | 5023 | 46492 | 1979 | 200 | 442 | 409 | 8254 | 1654 | 104 | 1083 | 23 | 46
KB2 | KT1AA | KB2KT1AA | 92198 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 35785 | 60923 | 411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KB2 | KT1AA | KB2KT1AA | 92198 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2023-10-09 | 2023-01-15 | 38280 | 57490 | 269 | 289 | 1880 | 485 | 3605 | 2084 | 69 | 333 | 8 | 70
KB2 | KT1AB | KB2KT1AB | 92198 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2023-10-08 | 2023-01-15 | 36020 | 52620 | 297 | 207 | 1148 | 331 | 3434 | 1458 | 54 | 251 | 8 | 70
KB2 | KT1AB | KB2KT1AB | 92198 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 32196 | 58939 | 413 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KB2 | KT1AC | KB2KT1AC | 92198 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 33089 | 60980 | 385 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KB2 | KT1AC | KB2KT1AC | 92198 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2023-10-08 | 2023-01-15 | 40270 | 49300 | 386 | 141 | 568 | 203 | 2367 | 912 | 38 | 212 | 6 | 70
KK1 | KT1A | KK1KT1A | 8P9097T1 | 115/22/11 | 50 |  | 2022-11-19 | 2022-12-03 | 11015 | 57542 | 995 | 193 | 7227 | 1713 | 15239 | 3243 | 307 | 1263 | 40 | 52
KK2 | KT1A | KK2KT1A | 8T9796T1 | 115/22 | 50 |  | 2022-10-06 | 2022-10-17 | 31431 | 87814 | 1014 | 78 | 1152 | 208 | 11069 | 838 | 42 | 501 | 17 | 60
KK2 | KT1A | KK2KT1A | 8T9796T1 | 115/22 | 50 |  | 2022-11-18 | 2022-12-08 | 28163 | 75826 | 632 | 84 | 318 | 148 | 4936 | 648 | 36 | 339 | 11 | 54
KK2 | KT2A | KK2KT2A | 8T9796T2 | 115/22 | 50 |  | 2022-11-18 | 2022-12-01 | 25136 | 74512 | 615 | 115 | 147 | 88 | 1864 | 208 | 10 | 274 | 5 | 50
KL | KT1A | KLKT1A | EDP011908 | 115/22/11 | 50 | 2013 | 2020-04-19 | 2020-05-24 | 21444 | 54692 | 138 | 84 | 5584 | 1003 | 458 | 451 | 49 | 81 | 0 | 52
KL | KT2A | KLKT2A | EDP011907 | 115/22/11 | 50 |  | 2020-04-19 | 2020-05-25 | 10396 | 45868 | 105 | 126 | 11032 | 2636 | 2208 | 2440 | 220 | 440 | 0 | 53
KLM | KT1AA | KLMKT1AA | N 407924 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 29390 | 43740 | 376 | 219 | 7564 | 1907 | 6817 | 6381 | 1121 | 1422 | 29
KLM | KT1AA | KLMKT1AA | N 407924 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 1370 | 60280 | 716 | 285 | 10346 | 2274 | 1732 | 6303 | 1050 | 1974 | 0 | 40
KLM | KT1AB | KLMKT1AB | N 407924 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 12020 | 44000 | 447 | 202 | 5149 | 3373 | 9583 | 1448 | 1967 | 1939 | 36
KLM | KT1AB | KLMKT1AB | N 407924 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 7160 | 51770 | 865 | 297 | 15445 | 3265 | 5388 | 10135 | 1769 | 2662 | 61 | 40
KLM | KT1AC | KLMKT1AC | N 407924 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 7080 | 41350 | 711 | 163 | 19742 | 5363 | 9172 | 28216 | 5048 | 3560 | 100 | 40
KLM | KT1AC | KLMKT1AC | N 407924 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 11590 | 28560 | 442 | 109 | 5784 | 5246 | 5638 | 30895 | 5393 | 2628 | 73
KLM | KT2AA | KLMKT2AA | N 407926 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 29360 | 50250 | 675 | 205 | 9170 | 2394 | 5375 | 11192 | 2250 | 1796 | 53
KLM | KT2AB | KLMKT2AB | N 407926 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 12530 | 43360 | 526 | 179 | 9720 | 3435 | 6899 | 6589 | 3207 | 2194 | 58
KLM | KT2AC | KLMKT2AC | N 407926 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 7440 | 34510 | 550 | 99 | 7619 | 6361 | 4086 | 42076 | 7344 | 3043 | 109
KLM | KT3AA | KLMKT3AA | N 407928 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 30330 | 49330 | 539 | 225 | 9523 | 2355 | 6985 | 8790 | 1738 | 1864 | 43
KLM | KT3AB | KLMKT3AB | N 407928 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 7310 | 46170 | 584 | 203 | 5558 | 3710 | 20421 | 14445 | 2780 | 2520 | 50
KLM | KT3AC | KLMKT3AC | N 407928 | 230/115/22 | 200 |  | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 7690 | 32100 | 412 | 79 | 7921 | 5844 | 6042 | 34813 | 6490 | 3197 | 93
KN | KT2A | KNKT2A | 5BK010701 | 230/121/33 | 25 | 1999 | 2023-12-09 | 2024-01-27 | 30031 | 52286 | 1645 | 231 | 364 | 57 | 492 | 77 | 6 | 53 | 4 | 48
KN | KT3A | KNKT3A | 8T9791T1 | 115/33 | 50 | 2012 | 2023-04-27 | 2023-05-19 | 26471 | 59732 | 1259 | 39 | 5 | 14 | 568 | 80 | 3 | 32 | 2 | 38
KNG | KT2A | KNGKT2A | AG69095T412 | 115/22/11 | 15 |  | 2024-02-26 | 2024-04-05 | 16608 | 40673 | 5053 | 613 | 15151 | 5371 | 36244 | 12444 | 1248 | 4457 | 186 | 61
KS | KT2A | KSKT2A | EDP011306 | 115/22 | 50 | 2012 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2768 | 27337 | 3707 | 933 | 33971 | 26250 | 19924 | 31197 | 6189 | 13275 | 5334 | 49
KS | KT2A | KSKT2A | EDP011306 | 115/22 | 50 | 2012 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 29722 | 69054 | 661 | 265 | 3899 | 542 | 4877 | 1024 | 172 | 774 | 43 | 52
KTL | KT1A | KTLKT1A | 60539-003 | 115/22 | 25 | 1993 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | 6874 | 39542 | 161 | 44 | 5148 | 9494 | 1425 | 72715 | 29324 | 5762 | 269 | 44
KTL | KT1A | KTLKT1A | 60539-003 | 115/22 | 25 | 1993 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 43929 | 74132 | 747 | 24 | 67 | 83 | 238 | 1334 | 266 | 113 | 0 | 34
KTL | KT1A | KTLKT1A | 60539-003 | 115/22 | 25 | 1993 | 2024-02-17 | 2024-03-03 | 7128 | 24929 | 1746 | 627 | 16162 | 4149 | 401 | 18057 | 3701 | 1307 | 293 | 51
KTL | KT2A | KTLKT2A | AG69095T431 | 115/22/11 | 25 | 1998 | 2022-11-22 | 2022-12-04 | 7015 | 54003 | 670 | 86 | 16143 | 7024 | 3975 | 60386 | 10073 | 5311 | 206 | 46
LB2 | KT2A | LB2KT2A | 8144902 | 115/22 | 25 |  | 2019-05-24 | 2019-06-22 | 11878 | 49577 | 3147 | 97 | 3302 | 353 | 2700 | 300 | 20 | 76 | 0 | 48
LB2 | KT2A | LB2KT2A | 8144902 | 115/22 | 25 |  | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 7512 | 17960 | 1358 | 118 | 949 | 158 | 921 | 103 | 5 | 0 | 0 | 44
LE | KT1A | LEKT1A | 338028 | 115/22 | 50 |  | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 7297 | 22637 | 198 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
LE | KT1A | LEKT1A | 338028 | 115/22 | 50 |  | 2024-01-13 | 2024-02-03 | 14830 | 23570 | 1267 | 96 | 17239 | 13666 | 5116 | 116160 | 19512 | 13575 | 530 | 49
LE | KT1A | LEKT1A | 338028 | 115/22 | 50 |  | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 8150 | 14748 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
LE | KT2A | LEKT2A | 60542-002 | 115/22/11 | 25 |  | 2024-01-13 | 2024-02-03 | 4610 | 48150 | 500 | 10 | 33 | 241 | 7 | 4091 | 6142 | 2818 | 139 | 47
LN1 | KT1A | LN1KT1A | 8T9668T4 | 115/22 | 50 | 2011 | 2024-02-02 | 2024-05-27 | 21521 | 45454 | 1650 | 160 | 204 | 90 | 3018 | 281 | 15 | 108 | 0
LN1 | KT1A | LN1KT1A | 8T9668T4 | 115/22 | 50 | 2011 | 2021-04-12 | 2021-10-21 | 41065 | 65705 | 902 | 4 | 75 | 27 | 1422 | 161 | 15 | 0 | 0
LN2 | KT1A | LN2KT1A | 8R8397T1 | 115/22 | 50 |  | 2021-04-12 | 2021-10-21 | 39892 | 67432 | 1012 | 0 | 78 | 36 | 1061 | 135 | 8 | 22 | 0
LN2 | KT2A | LN2KT2A | 8R8397T2 | 115/22 | 50 |  | 2021-04-11 | 2021-10-22 | 34923 | 60382 | 1489 | 0 | 96 | 54 | 1352 | 221 | 14 | 177 | 0
LP2 | KT3A | LP2KT3A | 1G9579T1 | 115/22 | 25 | 1995 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 5974 | 4108 | 1520 | 109 | 945 | 43 | 1 | 122 | 16 | 61 | 8 | 40
LPR | KT1AA | LPRKT1AA | 7412507701 | 230/69/11 | 200 | 1988 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 13204 | 35193 | 2455 | 417 | 15743 | 3306 | 27094 | 5204 | 388 | 4956 | 122 | 46
LPR | KT1AB | LPRKT1AB | 7412507701 | 230/69/11 | 200 | 1988 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 24335 | 36182 | 1694 | 306 | 8697 | 2044 | 17752 | 3861 | 354 | 6253 | 129 | 46
LPR | KT1AC | LPRKT1AC | 7412507701 | 230/69/11 | 230/69/11 | 1988 | 2023-11-19 | 2023-12-08 | 14508 | 42816 | 2826 | 369 | 403 | 525 | 5583 | 2547 | 357 | 2357 | 67 | 46
LPR | KT2AA | LPRKT2AA | S251401 | 230/69/11 | 200 | 1994 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 10965 | 29947 | 1251 | 164 | 14010 | 6026 | 27361 | 16278 | 2706 | 6276 | 126 | 60
LPR | KT2AB | LPRKT2AB | S251401 | 230/69/11 | 200 | 1994 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 11285 | 30487 | 1540 | 131 | 20499 | 8880 | 21386 | 31675 | 5175 | 3231 | 141 | 60
LPR | KT2AC | LPRKT2AC | S251401 | 230/69/11 | 200 |  | 2023-11-19 | 2023-12-08 | 14063 | 38276 | 2214 | 285 | 673 | 2150 | 6167 | 5060 | 3252 | 2483 | 67 | 60
LPR | KT3AA | LPRKT3AA | 91900007 | 220/69/22 | 200 | 2005 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 7486 | 20663 | 1448 | 221 | 26505 | 17392 | 17409 | 125193 | 24558 | 15575 | 538 | 55
LPR | KT3AB | LPRKT3AB | 91900007 | 220/69/22 | 200 | 2005 | 2023-11-19 | 2023-12-08 | 12214 | 32957 | 2003 | 267 | 4637 | 6471 | 8293 | 55520 | 13291 | 8245 | 252 | 55
LPR | KT3AB | LPRKT3AB | 91900007 | 220/69/22 | 200 | 2005 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 7612 | 29431 | 0 | 0 | 34475 | 27138 | 13652 | 140592 | 35954 | 547 | 10931 | 50
LPR | KT3AC | LPRKT3AC | 91900007 | 220/69/22 | 200 | 2005 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 8000 | 18066 | 0 | 0 | 42748 | 24021 | 18460 | 153656 | 37078 | 604 | 11628 | 50
LPR | KT3AC | LPRKT3AC | 91900007 | 220/69/22 | 200 | 2005 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 7783 | 16274 | 1083 | 159 | 25032 | 18271 | 22562 | 130893 | 28381 | 15362 | 578 | 55
LPR | KT4AA | LPRKT4AA | 8946787 | 230/69 | 200 | 2003 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 11526 | 29254 | 1646 | 228 | 19188 | 7045 | 43823 | 17049 | 3250 | 4195 | 130 | 51
LPR | KT4AB | LPRKT4AB | 8946787 | 230/69 | 200 | 2003 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 9514 | 23217 | 1461 | 213 | 23115 | 10325 | 46116 | 31569 | 6875 | 8573 | 150 | 51
LPR | KT4AC | LPRKT4AC | 8946787 | 230/69 | 200 | 2003 | 2023-11-19 | 2024-01-04 | 6278 | 26342 | 1750 | 263 | 23911 | 9497 | 45603 | 27575 | 5652 | 4817 | 145 | 51
LR | KT1A | LRKT1A | 60548002 | 115/33/11 | 32 | 1994 | 2023-10-01 | 2023-11-21 | 34210 | 47930 | 3286 | 197 | 2347 | 721 | 1305 | 2510 | 235 | 436 | 15 | 60
LR | KT2A | LRKT2A | 5A1594001 | 115/33 | 25 | 1992 | 2021-03-28 | 2021-04-17 | 27949 | 56500 | 353 | 41 | 249 | 95 | 141 | 113 | 50 | 0 | 0
LR | KT3A | LRKT3A | 566415 | 115/33 | 25 | 1991 | 2023-10-02 | 2023-11-21 | 59420 | 49140 | 3925 | 70 | 757 | 141 | 1613 | 193 | 11 | 55 | 2 | 52
LS | KT2A | LSKT2A | 574418 | 115/22 | 25 |  | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 23958 | 76089 | 1587 | 178 | 647 | 235 | 6490 | 1330 | 109 | 913 | 15 | 56
LSN | KT1A | LSNKT1A | 57024 | 115/22 | 50 | 2011 | 2023-04-29 | 2023-05-19 | 25882 | 56875 | 1184 | 55 | 5 | 6 | 83 | 15 | 1 | 19 | 0 | 45
MD2 | KT1A | MD2KT1A | 60541-001 | 115/22 | 25 | 1993 | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 26118 | 58410 | 647 | 14 | 275 | 110 | 737 | 509 | 67 | 72 | 2 | 50
MK | KT1A | MKKT1A | 52011 | 115/22 | 50 | 2007 | 2020-03-07 | 2020-03-29 | 26185 | 51293 | 188 | 15 | 462 | 33 | 349 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59
MK | KT2A | MKKT2A | 56039 | 115/22 | 50 | 2011 | 2020-06-05 | 2020-06-26 | 34762 | 58678 | 671 | 63 | 619 | 210 | 4705 | 734 | 155 | 331 | 0 | 49
MK | KT2A | MKKT2A | 56039 | 115/22 | 50 | 2011 | 2020-03-07 | 2020-03-27 | 8567 | 62281 | 69 | 30 | 8888 | 2269 | 207 | 887 | 299 | 0 | 29 | 50
MK | KT2A | MKKT2A | 56039 | 115/22 | 50 | 2011 | 2022-11-19 | 2022-12-03 | 30602 | 73385 | 306 | 92 | 314 | 138 | 4037 | 370 | 22 | 367 | 11 | 40
MM3 | KT5A | MM3KT5A | 9711290103 | 230/115 | 200 |  | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 11930 | 37890 | 809 | 69 | 66 | 38 | 10 | 17 | 20 | 248 | 16 | 68
MM3 | KT7A | MM3KT7A | AIZ69040T3 | 230/121/22 | 200 |  | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 1640 | 52750 | 829 | 37 | 53 | 72 | 45 | 147 | 257 | 217 | 227 | 60
MM3 | KT7A | MM3KT7A | AIZ69040T3 | 230/121/22 | 200 |  | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 3336 | 44824 | 3884 | 308 | 22392 | 4390 | 15420 | 15073 | 2455 | 2118 | 60 | 54
MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | 03900061 | 525 | 333.3 | 2018 | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 23700 | 21150 | 145 | 51 | 15 | 109 | 14 | 113 | 56 | 87 | 18 | 58
MTG | KT1A | MTGKT1A | AN690003T3-2 | 115/22 | 25 | 1998 | 2021-04-12 | 2021-10-22 | 28150 | 59604 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | KT1AA | NBKT1AA | AX69026T4 | 230/69/11 | 200 | 1982 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 9590 | 30570 | 1995 | 173 | 18389 | 9051 | 8369 | 38007 | 4412 | 3759 | 162 | 56
NB | KT1AA | NBKT1AA | AX69026T4 | 230/69/11 | 200 | 1982 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 6100 | 37950 | 3016 | 344 | 28213 | 4665 | 12774 | 14254 | 1453 | 1558 | 87 | 54
NB | KT1AB | NBKT1AB | AX69026T4 | 230/69/11 | 200 | 1982 | 2023-11-20 | 2024-01-06 | 8770 | 39190 | 2723 | 325 | 26591 | 4558 | 11293 | 13019 | 1221 | 1631 | 82 | 54
NB | KT1AB | NBKT1AB | AX69026T4 | 230/69/11 | 200 | 1982 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 14780 | 33820 | 2202 | 289 | 11583 | 8549 | 7647 | 35273 | 3775 | 3949 | 161 | 56
NB | KT1AC | NBKT1AC | AX69026T4 | 230/69/11 | 200 | 1982 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 8000 | 38680 | 2808 | 334 | 24199 | 4297 | 11983 | 13241 | 1399 | 2379 | 86 | 54
NB | KT1AC | NBKT1AC | AX69026T4 | 230/69/11 | 200 | 1982 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 3320 | 30460 | 2539 | 344 | 25293 | 10725 | 9771 | 43464 | 4853 | 4787 | 177 | 56
NB | KT2AA | NBKT2AA | AX69026T3 | 230/72.5 | 200 | 2000 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 7640 | 30460 | 3127 | 263 | 28153 | 8752 | 11352 | 36098 | 4871 | 4108 | 126
NB | KT2AA | NBKT2AA | AX69026T3 | 230/72.5 | 200 | 2000 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 9770 | 27280 | 948 | 143 | 18163 | 13172 | 5973 | 62511 | 8405 | 5785 | 212 | 66
NB | KT2AA | NBKT2AA | AX69026T3 | 230/72.5 | 200 | 2000 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 7640 | 30460 | 3127 | 263 | 28153 | 8752 | 11352 | 36098 | 4871 | 4108 | 126 | 58
NB | KT2AB | NBKT2AB | AX69026T3 | 230/72.5/11 | 200 | 2000 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 7660 | 28020 | 1117 | 278 | 18042 | 12318 | 6091 | 54769 | 7286 | 8199 | 199 | 66
NB | KT2AB | NBKT2AB | AX69026T3 | 230/72.5/11 | 200 | 2000 | 2023-11-20 | 2024-01-06 | 9420 | 37020 | 3166 | 295 | 24346 | 7213 | 10625 | 27177 | 3525 | 4200 | 115 | 58
NB | KT2AC | NBKT2AC | AX69026T3 | 230/72.5/11 | 200 | 2000 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 11910 | 35020 | 2797 | 261 | 21677 | 8080 | 7574 | 40383 | 4873 | 3818 | 125 | 58
NB | KT2AC | NBKT2AC | AX69026T3 | 230/72.5/11 | 200 | 2000 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 7960 | 27370 | 1152 | 199 | 19524 | 15163 | 4388 | 81398 | 9765 | 8409 | 225 | 66
NB | KT3AA | NBKT3AA | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 29410 | 37260 | 1387 | 230 | 16267 | 3235 | 29375 | 6244 | 717 | 2163 | 46 | 54
NB | KT3AA | NBKT3AA | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-03-19 | 2023-03-23 | 24001 | 47068 | 1339 | 219 | 10746 | 2007 | 16533 | 2953 | 250 | 546 | 21 | 53
NB | KT3AA | NBKT3AA | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 20260 | 34490 | 749 | 430 | 13595 | 4756 | 30852 | 9797 | 1452 | 3304 | 79 | 58
NB | KT3AB | NBKT3AB | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-03-19 | 2023-03-23 | 14597 | 37992 | 1562 | 290 | 17356 | 3371 | 25125 | 4831 | 451 | 748 | 47 | 53
NB | KT3AB | NBKT3AB | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 12710 | 26330 | 648 | 364 | 16765 | 7031 | 43049 | 13866 | 2120 | 3502 | 87 | 58
NB | KT3AB | NBKT3AB | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-11-20 | 2024-01-06 | 13490 | 29080 | 1711 | 282 | 26152 | 5571 | 44420 | 10100 | 1240 | 1652 | 54 | 54
NB | KT3AC | NBKT3AC | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-03-19 | 2023-03-23 | 18561 | 38739 | 1223 | 162 | 15015 | 4132 | 24456 | 10639 | 1754 | 922 | 147 | 53
NB | KT3AC | NBKT3AC | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-11-20 | 2024-01-06 | 12500 | 24080 | 1313 | 173 | 24700 | 7170 | 40282 | 22059 | 3754 | 2134 | 69 | 54
NB | KT3AC | NBKT3AC | 103711 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 8180 | 19390 | 641 | 138 | 23309 | 12381 | 47488 | 37573 | 6667 | 4306 | 124 | 58
NB | KT4A | NBKT4A | 554711 | 69/22-11 | 12 | 1990 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 46720 | 51630 | 453 | 318 | 3 | 42 | 102 | 27 | 3 | 125 | 2 | 53
NB | KT4A | NBKT4A | 554711 | 69/22-11 | 12 | 1990 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 47620 | 48440 | 595 | 37 | 9 | 8 | 92 | 42 | 7 | 1313 | 1 | 45
NB | KT5A | NBKT5A | 554709 | 69/22 | 12 | 1984 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 49960 | 48830 | 664 | 68 | 15 | 13 | 168 | 81 | 12 | 2708 | 7
NB | KT5A | NBKT5A | 554709 | 69/22 | 12 | 1984 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 44210 | 52040 | 508 | 285 | 16 | 42 | 109 | 116 | 8 | 890 | 1 | 52
NB | KT6AA | NBKT6AA | 103712 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 17650 | 35170 | 797 | 458 | 15238 | 5796 | 44083 | 9051 | 981 | 2267 | 78 | 60
NB | KT6AA | NBKT6AA | 103712 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 34080 | 41320 | 1417 | 179 | 6339 | 2623 | 28511 | 4467 | 343 | 4135 | 43 | 56
NB | KT6AB | NBKT6AB | 103712 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 8990 | 28300 | 1208 | 410 | 24989 | 9310 | 62205 | 13767 | 1532 | 3281 | 103 | 60
NB | KT6AB | NBKT6AB | 103712 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 17630 | 30320 | 1765 | 225 | 15524 | 5656 | 46849 | 12821 | 1799 | 4390 | 66 | 56
NB | KT6AC | NBKT6AC | 103712 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 8560 | 20640 | 804 | 306 | 21524 | 12231 | 67831 | 29341 | 4707 | 3994 | 119 | 60
NB | KT6AC | NBKT6AC | 103712 | 230/72.5 | 200 | 2007 | 2023-11-20 | 2024-01-05 | 22970 | 32950 | 1545 | 199 | 8748 | 3639 | 37148 | 5721 | 458 | 1512 | 47 | 56
NB | KT7A | NBKT7A | 552428 | 115/69/22 | 25 |  | 2023-11-20 | 2024-01-06 | 43450 | 53250 | 848 | 127 | 626 | 371 | 8293 | 1314 | 82 | 1622 | 29 | 54
NB | KT7A | NBKT7A | 552428 | 115/69/22 | 25 |  | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 45730 | 53350 | 508 | 274 | 635 | 628 | 11642 | 1936 | 114 | 1758 | 48 | 58
NBL | KT1A | NBLKT1A | 574412 | 115/22 | 25 |  | 2023-10-20 | 2023-12-01 | 24950 | 29140 | 343 | 258 | 10965 | 3071 | 31751 | 5354 | 252 | 1603 | 22 | 61
NBL | KT1A | NBLKT1A | 574412 | 115/22 | 25 |  | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 36338 | 85943 | 447 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 27
NBL | KT1A | NBLKT1A | 574412 | 115/22 | 25 |  | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 7560 | 24350 | 758 | 1212 | 7575 | 20936 | 63322 | 40222 | 4446 | 40513 | 1625 | 39
NBL | KT2A | NBLKT2A | 558036 | 115/22/11 | 25 |  | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 10986 | 40952 | 1776 | 176 | 2170 | 5352 | 21763 | 19884 | 3501 | 3445 | 148 | 66
NBL | KT2A | NBLKT2A | 558036 | 115/22/11 | 25 |  | 2023-04-23 | 2023-04-27 | 8710 | 66320 | 1776 | 178 | 4231 | 2274 | 5536 | 3646 | 260 | 866 | 30 | 52
NBL | KT3A | NBLKT3A | EDP011201 | 115/22/11 | 50 | 2012 | 2020-04-04 | 2020-05-09 | 7677 | 57438 | 79 | 26 | 9891 | 8059 | 922 | 26686 | 3057 | 1384 | 144 | 58
NCO | KT1AA | NCOKT1AA | 94427 | 525/242/22 | 200 | 2003 | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 14628 | 55721 | 936 | 314 | 11051 | 5646 | 6067 | 5494 | 826 | 4122 | 164 | 50
NCO | KT1AB | NCOKT1AB | 94428 | 525/230/22 | 200 | 2003 | 2023-11-24 | 2019-12-29 | 17263 | 49782 | 2195 | 343 | 7960 | 4781 | 5233 | 4996 | 731 | 3712 | 167 | 46
NCO | KT1AC | NCOKT1AC | 94429 | 525/230/22 | 200 | 2003 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 15135 | 62700 | 269 | 316 | 8975 | 3336 | 1873 | 2630 | 353 | 168 | 15
NCO | KT1AC | NCOKT1AC | 94429 | 525/230/22 | 200 | 2003 | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 29083 | 56047 | 561 | 280 | 6565 | 4030 | 5331 | 4823 | 659 | 3648 | 167 | 48
NCO | KT2AA | NCOKT2AA | 94440 | 525/230/22 | 200 | 2003 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 18106 | 44668 | 2156 | 288 | 4650 | 3699 | 4892 | 4601 | 575 | 3611 | 144 | 30
NCO | KT2AB | NCOKT2AB | 94441 | 525/230/22 | 200 | 2003 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 27146 | 42903 | 2234 | 283 | 2703 | 2226 | 4079 | 3755 | 409 | 3886 | 131 | 30
NCO | KT2AC | NCOKT2AC | 94442 | 525/230/22 | 200 | 2003 | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 31338 | 54369 | 2106 | 351 | 5685 | 3556 | 5373 | 4850 | 562 | 4778 | 153 | 50
NCO | KT3AA | NCOKT3AA | 88900014 | 525/242/22 | 200 |  | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 34092 | 58164 | 2134 | 304 | 5572 | 2116 | 1969 | 1891 | 192 | 1285 | 45 | 50
NCO | KT3AB | NCOKT3AB | 88900015 | 525/242/22 | 200 |  | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 23937 | 59551 | 2357 | 429 | 10796 | 2524 | 2392 | 2155 | 212 | 1530 | 47 | 50
NCO | KT3AC | NCOKT3AC | 88900016 | 525 | 200 |  | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 18357 | 55116 | 2411 | 406 | 13636 | 3126 | 3326 | 2763 | 257 | 3716 | 49 | 50
NCO | KT5AA | NCOKT5AA | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 18946 | 36219 | 871 | 1532 | 10053 | 8788 | 10870 | 41659 | 18154 | 3805 | 120 | 0
NCO | KT5AA | NCOKT5AA | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 13852 | 25509 | 557 | 243 | 17002 | 16924 | 26563 | 71359 | 19467 | 7421 | 257 | 67
NCO | KT5AA | NCOKT5AA | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 10883 | 25074 | 1637 | 188 | 28818 | 10866 | 32024 | 36923 | 10341 | 4666 | 166 | 50
NCO | KT5AB | NCOKT5AB | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2024-06-24 | 2024-06-06 | 12774 | 28936 | 325 | 312 | 19188 | 23557 | 38157 | 109920 | 34944 | 10492 | 323 | 67
NCO | KT5AB | NCOKT5AB | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 16527 | 36545 | 595 | 114 | 20785 | 14721 | 16924 | 27751 | 20764 | 3647 | 185 | 0
NCO | KT5AB | NCOKT5AB | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 10948 | 27153 | 881 | 134 | 22533 | 12586 | 39317 | 51283 | 17145 | 6401 | 189 | 50
NCO | KT5AC | NCOKT5AC | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 6863 | 16127 | 2134 | 272 | 41366 | 17157 | 49464 | 68731 | 22638 | 5904 | 224 | 50
NCO | KT5AC | NCOKT5AC | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 12715 | 26553 | 261 | 158 | 17315 | 21838 | 33133 | 106333 | 35202 | 10251 | 327 | 67
NCO | KT5AC | NCOKT5AC | 95399 | 230/115/11 | 200 | 2007 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 13489 | 33453 | 1324 | 1557 | 15466 | 7890 | 8481 | 32064 | 11522 | 3355 | 93 | 0
NCO | KT6AA | NCOKT6AA | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 19935 | 32174 | 2165 | 284 | 21403 | 6526 | 32675 | 11140 | 1954 | 2040 | 58 | 54
NCO | KT6AA | NCOKT6AA | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 34770 | 41910 | 551 | 63 | 14245 | 3649 | 11973 | 12782 | 2442 | 1361 | 26 | 0
NCO | KT6AA | NCOKT6AA | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2776 | 24365 | 1519 | 188 | 27977 | 6861 | 15303 | 20333 | 4022 | 1348 | 42
NCO | KT6AB | NCOKT6AB | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 36250 | 38900 | 367 | 32 | 15354 | 4585 | 11692 | 21213 | 4077 | 1867 | 48 | 0
NCO | KT6AB | NCOKT6AB | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 4871 | 11952 | 962 | 116 | 40672 | 9631 | 15612 | 36312 | 8130 | 1639 | 57
NCO | KT6AB | NCOKT6AB | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 14351 | 29803 | 1790 | 155 | 23151 | 7310 | 28591 | 21596 | 4276 | 2378 | 63 | 54
NCO | KT6AC | NCOKT6AC | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 11203 | 18436 | 1629 | 128 | 24379 | 8328 | 29994 | 27617 | 5533 | 4252 | 69 | 54
NCO | KT6AC | NCOKT6AC | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 4462 | 14172 | 973 | 88 | 33054 | 9178 | 14002 | 38037 | 8153 | 1718 | 55
NCO | KT6AC | NCOKT6AC | 95400 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 33800 | 34480 | 279 | 34 | 13487 | 4482 | 9505 | 22523 | 4359 | 2386 | 47 | 0
NCS | KT1A | NCSKT1A | 5BA159012 | 115/22 | 25 | 1990 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 5158 | 42717 | 5713 | 147 | 17026 | 6689 | 13362 | 21633 | 6746 | 1416 | 274 | 56
NCS | KT2A | NCSKT2A | 5BA159007 | 115/22 | 25 | 1990 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 5727 | 44095 | 6201 | 266 | 17325 | 5661 | 17557 | 15302 | 2891 | 1312 | 92 | 58
NCS | KT5AA | NCSKT5AA | 8329837 | 230/115 | 300 |  | 2021-09-19 | 2021-11-02 | 35487 | 67029 | 4218 | 217 | 797 | 101 | 547 | 80 | 7 | 0 | 0 | 72
NCS | KT5AB | NCSKT5AB | 8329837 | 230/115 | 300 |  | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 34014 | 67272 | 5574 | 255 | 748 | 128 | 625 | 94 | 7 | 0 | 0 | 72
NCS | KT5AC | NCSKT5AC | 8329837 | 230/115 | 300 |  | 2021-09-19 | 2021-11-02 | 31055 | 69491 | 7734 | 310 | 1040 | 159 | 746 | 110 | 8 | 0 | 0 | 72
NCS | KT6AA | NCSKT6AA | 8329836 | 230/115 | 300 |  | 2021-09-19 | 2021-11-02 | 34569 | 67373 | 4035 | 225 | 744 | 100 | 529 | 81 | 5 | 0 | 0 | 70
NCS | KT6AB | NCSKT6AB | 8329836 | 230/115 | 300 |  | 2021-09-19 | 2021-11-02 | 30053 | 70690 | 6330 | 333 | 1423 | 153 | 764 | 111 | 12 | 0 | 0 | 70
NCS | KT6AC | NCSKT6AC | 8329836 | 230/115 | 300 |  | 2021-09-19 | 2021-11-02 | 28999 | 74915 | 7999 | 354 | 1518 | 174 | 772 | 119 | 22 | 0 | 0 | 70
NH | KT1A | NHKT1A | 574410 | 115/22 | 25 |  | 2023-04-24 | 2023-05-14 | 7046 | 63197 | 2189 | 725 | 13542 | 3505 | 30816 | 4142 | 210 | 784 | 31 | 64
NH | KT2A | NHKT2A | EDP011903 | 115/22 | 50 | 2012 | 2020-04-07 | 2020-05-10 | 7766 | 63851 | 95 | 368 | 2112 | 2919 | 5404 | 3233 | 174 | 598 | 26 | 41
NK | KT1A | NKKT1A | 56041 | 115/22/11 | 50 | 2011 | 2020-04-08 | 2020-05-15 | 28031 | 70285 | 482 | 45 | 808 | 189 | 4395 | 426 | 18 | 111 | 5
NK | KT2A | NKKT2A | 56042 | 115/22/11 | 50 | 2011 | 2020-04-08 | 2020-05-25 | 33431 | 58891 | 651 | 82 | 726 | 167 | 3996 | 421 | 25 | 132 | 0 | 45
NN | KT5AA | NNKT5AA | 5BK014201 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-20 | 2024-02-02 | 26080 | 49540 | 407 | 93 | 468 | 16 | 174 | 25 | 6 | 16 | 14 | 42
NN | KT5AA | NNKT5AA | 5BK014201 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-01 | 15443 | 65854 | 1525 | 228 | 3392 | 229 | 2765 | 450 | 52 | 86 | 3 | 43
NN | KT5AB | NNKT5AB | 5BK014201 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-01 | 11796 | 52914 | 514 | 188 | 2841 | 287 | 2843 | 379 | 19 | 143 | 4 | 43
NN | KT5AB | NNKT5AB | 5BK014201 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-20 | 2024-02-03 | 27510 | 58190 | 503 | 118 | 375 | 24 | 275 | 31 | 6 | 15 | 275 | 42
NN | KT5AC | NNKT5AC | 5BK014201 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-20 | 2024-02-03 | 27210 | 51780 | 414 | 101 | 641 | 21 | 263 | 27 | 4 | 15 | 12 | 42
NN | KT5AC | NNKT5AC | 5BK014201 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-01 | 6178 | 47746 | 910 | 236 | 6260 | 431 | 4399 | 573 | 26 | 136 | 4 | 43
NR1 | KT1A | NR1KT1A | 338031 | 115/22 | 50 |  | 2024-02-07 | 2024-04-20 | 29604 | 43765 | 443 | 31 | 9 | 15 | 33 | 316 | 188 | 91 | 81 | 65
NR1 | KT2A | NR1KT2A | 338032 | 115/22 | 50 |  | 2024-02-27 | 2024-04-08 | 10993 | 23637 | 1800 | 112 | 11859 | 12961 | 2413 | 138605 | 29775 | 22437 | 572 | 65
NR2 | KT1A | NR2KT1A | 338027 | 115/22 | 50 |  | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 30176 | 46368 | 1517 | 80 | 2004 | 5992 | 5089 | 58218 | 9020 | 8002 | 288 | 55
NR2 | KT2A | NR2KT2A | 338026 | 115/22 | 50 |  | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 28413 | 39027 | 2252 | 307 | 7462 | 5813 | 63757 | 12850 | 1430 | 7380 | 180 | 50
NR2 | KT3AA | NR2KT3AA | GBK604205 | 230/121/22 | 300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 18269 | 47892 | 2510 | 473 | 1799 | 506 | 4166 | 832 | 60 | 466 | 16 | 52
NR2 | KT3AB | NR2KT3AB | GBK604205 | 230/121/22 | 300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-05 | 12843 | 47115 | 2572 | 538 | 2562 | 698 | 5403 | 1021 | 71 | 1441 | 19 | 52
NR2 | KT3AC | NR2KT3AC | GBK604205 | 230/121/22 | 300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-06 | 13247 | 47105 | 3176 | 628 | 4122 | 1045 | 7381 | 1373 | 97 | 513 | 22 | 52
NR2 | KT4AA | NR2KT4AA | GBK604203 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2022-11-24 | 2022-12-03 | 16254 | 67378 | 564 | 139 | 2704 | 354 | 3648 | 548 | 36 | 163 | 6 | 42
NR2 | KT4AA | NR2KT4AA | GBK604203 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-05 | 24397 | 48972 | 2015 | 428 | 1436 | 438 | 3467 | 705 | 49 | 638 | 15 | 53
NR2 | KT4AB | NR2KT4AB | GBK604203 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2022-11-24 | 2022-12-03 | 7589 | 74663 | 930 | 226 | 8437 | 672 | 5736 | 868 | 53 | 186 | 6 | 42
NR2 | KT4AB | NR2KT4AB | GBK604203 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-06 | 21673 | 51774 | 2958 | 546 | 2912 | 711 | 5239 | 1025 | 69 | 428 | 16 | 53
NR2 | KT4AC | NR2KT4AC | GBK604203 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-06 | 13128 | 53374 | 3460 | 628 | 5797 | 1077 | 7440 | 1401 | 93 | 642 | 18 | 53
NR2 | KT4AC | NR2KT4AC | GBK604203 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2022-11-24 | 2022-12-04 | 10158 | 72683 | 714 | 169 | 6122 | 716 | 5940 | 857 | 49 | 169 | 6 | 42
NR2 | KT5AA | NR2KT5AA | GBK604204 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-06 | 23427 | 50168 | 2601 | 469 | 2147 | 544 | 4461 | 898 | 65 | 429 | 16 | 53
NR2 | KT5AA | NR2KT5AA | GBK604204 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2022-11-24 | 2022-12-03 | 13702 | 70442 | 574 | 194 | 3605 | 456 | 4156 | 653 | 43 | 288 | 6 | 42
NR2 | KT5AB | NR2KT5AB | GBK604204 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 10235 | 59472 | 354 | 150 | 4863 | 497 | 4386 | 734 | 51 | 761 | 7 | 42
NR2 | KT5AB | NR2KT5AB | GBK604204 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-06 | 13584 | 48826 | 2909 | 578 | 3408 | 788 | 5831 | 1138 | 79 | 451 | 17 | 53
NR2 | KT5AC | NR2KT5AC | GBK604204 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 12125 | 41338 | 2528 | 461 | 3298 | 859 | 6105 | 1333 | 116 | 478 | 19 | 53
NR2 | KT5AC | NR2KT5AC | GBK604204 | 230/121/22 | 180/240/300 | 2019 | 2022-11-24 | 2022-12-04 | 10595 | 64123 | 496 | 187 | 5714 | 714 | 5700 | 912 | 58 | 297 | 7 | 42
NS | KT1AA | NSKT1AA | 9274730101 | 230/121/11 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 15320 | 46060 | 173 | 135 | 7595 | 814 | 6180 | 1934 | 133 | 1413 | 153 | 52
NS | KT1AA | NSKT1AA | 9274730101 | 230/121/11 |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 20890 | 70430 | 2151 | 259 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 62
NS | KT1AB | NSKT1AB | 9274730101 | 230/121/11 |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 6170 | 68670 | 1313 | 183 | 7 | 46 | 0 | 16 | 84 | 80 | 62 | 62
NS | KT1AB | NSKT1AB | 9274730101 | 230/121/11 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 21100 | 47130 | 108 | 89 | 3633 | 476 | 5455 | 1561 | 107 | 1195 | 30 | 52
NS | KT1AC | NSKT1AC | 9274730101 | 230/121/11 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 16600 | 52010 | 151 | 107 | 5486 | 495 | 6001 | 1725 | 116 | 1258 | 29 | 52
NS | KT1AC | NSKT1AC | 9274730101 | 230/121/11 |  |  | 2024-12-11 | 2024-02-25 | 8510 | 34090 | 1663 | 867 | 25 | 101 | 14 | 188 | 19 | 106 | 8 | 62
NS | KT4AA | NSKT4AA | 9274730102 | 230/121/11 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 29670 | 54180 | 96 | 95 | 3951 | 594 | 6032 | 1813 | 112 | 1013 | 28 | 50
NS | KT4AA | NSKT4AA | 9274730102 | 230/121/11 |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 8650 | 75780 | 1563 | 199 | 37 | 15 | 0 | 8 | 5 | 37 | 3 | 62
NS | KT4AB | NSKT4AB | 9274730102 | 230/121/11 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 34150 | 49190 | 124 | 46 | 713 | 231 | 5199 | 1187 | 75 | 813 | 148 | 50
NS | KT4AB | NSKT4AB | 9274730102 | 230/121/11 |  |  | 2024-12-11 | 2024-02-25 | 12485 | 70182 | 1916 | 207 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 18 | 6 | 62
NS | KT4AC | NSKT4AC | 9274730102 | 230/121/11 |  |  | 2024-12-11 | 2024-02-25 | 12310 | 69250 | 5167 | 378 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 62
NS | KT4AC | NSKT4AC | 9274730102 | 230/121/11 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 33460 | 51190 | 115 | 76 | 2367 | 342 | 5713 | 1397 | 87 | 897 | 136 | 50
NT | KT3AA | NTKT3AA | 9274720101 | 230/121/33 | 200 |  | 2023-09-23 | 2023-11-28 | 53250 | 44490 | 540 | 140 | 21 | 41 | 118 | 73 | 16 | 24 | 2 | 50
NT | KT3AB | NTKT3AB | 9274720101 | 230/121/33 | 200 |  | 2023-09-23 | 2023-11-28 | 52920 | 46770 | 563 | 113 | 59 | 52 | 136 | 63 | 8 | 23 | 2 | 50
NT | KT3AC | NTKT3AC | 9274720101 | 230/121/33 | 200 |  | 2023-09-23 | 2023-11-26 | 49620 | 42560 | 530 | 137 | 141 | 30 | 90 | 41 | 5 | 14 | 2 | 50
NT | KT4AA | NTKT4AA | 9374760101 | 230/121/33 | 200 | 2010 | 2023-09-23 | 2023-11-28 | 52720 | 46970 | 760 | 136 | 93 | 70 | 128 | 77 | 10 | 24 | 2 | 50
NT | KT4AB | NTKT4AB | 9374760101 | 230/121/33 | 200 | 2010 | 2023-09-23 | 2023-11-28 | 54870 | 48410 | 780 | 124 | 50 | 56 | 158 | 84 | 11 | 25 | 2 | 50
NV | KT1AA | NVKT1AA | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 11345 | 43720 | 1590 | 368 | 17038 | 2233 | 9817 | 1992 | 96 | 293 | 0 | 60
NV | KT1AA | NVKT1AA | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 12531 | 46743 | 1250 | 316 | 19847 | 1588 | 10695 | 1318 | 62 | 203 | 0
NV | KT1AA | NVKT1AA | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 13705 | 42429 | 2945 | 236 | 34594 | 13898 | 50321 | 24155 | 7966 | 5613 | 118 | 61
NV | KT1AA | NVKT1AA | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2023-11-03 | 2023-11-28 | 40613 | 47422 | 1074 | 105 | 213 | 889 | 7421 | 3296 | 673 | 799 | 17 | 54
NV | KT1AB | NVKT1AB | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 12038 | 42509 | 1573 | 412 | 17946 | 2427 | 10608 | 2126 | 108 | 360 | 0 | 60
NV | KT1AB | NVKT1AB | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 15524 | 50446 | 1223 | 309 | 15759 | 1442 | 10214 | 1242 | 61 | 193 | 0
NV | KT1AB | NVKT1AB | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2023-11-03 | 2023-11-27 | 10513 | 17629 | 4364 | 248 | 29642 | 4638 | 23258 | 7247 | 2936 | 1337 | 26 | 54
NV | KT1AB | NVKT1AB | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 10741 | 38543 | 5329 | 297 | 27490 | 13842 | 30931 | 28108 | 10053 | 7014 | 125 | 66
NV | KT1AC | NVKT1AC | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 8448 | 46310 | 1387 | 415 | 22705 | 1941 | 13398 | 1588 | 74 | 250 | 0
NV | KT1AC | NVKT1AC | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 11410 | 43603 | 1654 | 426 | 19833 | 2573 | 11194 | 2211 | 112 | 357 | 0 | 60
NV | KT1AC | NVKT1AC | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2023-11-03 | 2023-11-27 | 27954 | 33576 | 3750 | 149 | 6514 | 2899 | 15026 | 13484 | 2547 | 1237 | 22 | 54
NV | KT1AC | NVKT1AC | 96183 | 230/115 | 200 | 2012 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 23604 | 42779 | 6582 | 308 | 37922 | 16026 | 31701 | 29292 | 11388 | 4522 | 110 | 66
NW | KT1A | NWKT1A | AG69095T311 | 115/33/11 | 25 | 1997 | 2023-10-14 | 2023-11-21 | 41913 | 51758 | 2664 | 316 | 306 | 219 | 1563 | 1212 | 128 | 539 | 23 | 50
ON | KT1AA | ONKT1AA | 7128900904 |  |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 13640 | 23380 | 825 | 204 | 23130 | 4885 | 62135 | 12434 | 2308 | 2863 | 28 | 58
ON | KT1AB | ONKT1AB | 7128900904 |  |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 11290 | 22140 | 799 | 197 | 24900 | 5713 | 56718 | 16512 | 3340 | 2810 | 33 | 58
ON | KT1AC | ONKT1AC | 7128900904 |  |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 7730 | 16420 | 554 | 138 | 26875 | 6816 | 64116 | 23362 | 5022 | 3404 | 34 | 58
ON | KT2AA | ONKT2AA | 7128900905 |  |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-08 | 47530 | 42420 | 939 | 334 | 1670 | 1635 | 24562 | 4747 | 526 | 2110 | 39 | 50
ON | KT2AB | ONKT2AB | 7128900905 |  |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 23240 | 26680 | 687 | 168 | 16557 | 3159 | 37825 | 6709 | 834 | 1455 | 21 | 50
ON | KT2AC | ONKT2AC | 7128900905 |  |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 12510 | 19970 | 954 | 238 | 28432 | 4828 | 46177 | 14653 | 2801 | 2217 | 25 | 50
PCH | KT1A | PCHKT1A | 52015 | 115/22/11 | 30/40/50 | 2007 | 2022-11-23 | 2022-12-03 | 28114 | 66092 | 297 | 67 | 410 | 104 | 3322 | 331 | 20 | 277 | 7 | 48
PCH | KT2A | PCHKT2A | 52016 | 115/22/11 | 30/40/50 | 2007 | 2022-11-23 | 2022-12-04 | 30526 | 69754 | 326 | 46 | 660 | 129 | 5328 | 586 | 34 | 288 | 9 | 45
PDG | KT1AA | PDGKT1AA | 01900067 | 525/230-22 | 333.3 | 2015 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 14972 | 80929 | 2558 | 370 | 453 | 53 | 151 | 21 | 1 | 4 | 1
PDG | KT1AB | PDGKT1AB | 01900068 | 500/230/22 | 333.3 | 2015 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 14078 | 85593 | 2281 | 421 | 462 | 48 | 168 | 23 | 1 | 5 | 1
PDG | KT1AC | PDGKT1AC | 01900069 | 500/230/22 | 333.3 | 2015 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 14108 | 77258 | 2851 | 447 | 527 | 55 | 250 | 24 | 0 | 7 | 0
PDG | KT3AA | PDGKT3AA | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 29984 | 74223 | 132 | 66 | 1718 | 304 | 2817 | 872 | 34 | 171 | 5 | 56.5
PDG | KT3AA | PDGKT3AA | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 39632 | 80218 | 640 | 133 | 1532 | 379 | 4209 | 1283 | 46 | 217 | 0
PDG | KT3AA | PDGKT3AA | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 24410 | 52720 | 394 | 77 | 787 | 248 | 3135 | 1035 | 45 | 241 | 7 | 60
PDG | KT3AB | PDGKT3AB | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 39861 | 83364 | 509 | 177 | 2195 | 473 | 4006 | 1392 | 50 | 241 | 0
PDG | KT3AB | PDGKT3AB | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 37090 | 47140 | 138 | 108 | 1421 | 293 | 2459 | 822 | 46 | 239 | 6 | 60
PDG | KT3AC | PDGKT3AC | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 38161 | 83795 | 380 | 183 | 2011 | 583 | 3765 | 1404 | 53 | 250 | 0
PDG | KT3AC | PDGKT3AC | 9374750103 | 230/115/22 | 200 | 2007 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 29790 | 49590 | 367 | 147 | 2795 | 506 | 2692 | 1021 | 53 | 277 | 7 | 60
PE# | KT1A | PE#KT1A | 5BA158902 | 115/22 | 25 |  | 2022-10-13 | 2022-10-22 | 18945 | 35450 | 2071 | 145 | 22 | 107 | 0 | 189 | 66 | 156 | 11 | 40
PE# | KT1A | PE#KT1A | 5BA158902 | 115/22 | 25 |  | 2020-03-10 | 2020-03-29 | 25056 | 44767 | 2817 | 120 | 308 | 40 | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61
PHG | KT1AA | PHGKT1AA | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 26683 | 51144 | 375 | 20 | 83 | 0 | 137 | 41 | 46 | 0 | 0
PHG | KT1AA | PHGKT1AA | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 21304 | 53781 | 220 | 24 | 57 | 27 | 64 | 15 | 1 | 3 | 0
PHG | KT1AA | PHGKT1AA | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 31686 | 76030 | 373 | 20 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31
PHG | KT1AB | PHGKT1AB | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 11943 | 32345 | 195 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
PHG | KT1AB | PHGKT1AB | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 23658 | 51868 | 399 | 26 | 64 | 0 | 172 | 61 | 55 | 0 | 0
PHG | KT1AB | PHGKT1AB | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 26901 | 52497 | 240 | 15 | 17 | 19 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0
PHG | KT1AC | PHGKT1AC | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 23446 | 56797 | 394 | 24 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0
PHG | KT1AC | PHGKT1AC | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 25301 | 60035 | 445 | 24 | 87 | 0 | 116 | 21 | 0 | 0 | 0
PHG | KT1AC | PHGKT1AC | 92199 | 230/115/22 | 200 | 1995 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 21579 | 52688 | 256 | 26 | 39 | 27 | 66 | 9 | 0 | 3 | 0
PHK | KT1A | PHKKT1A | AG69095T436 | 115/22 | 25 | 1998 | 2020-03-31 | 2020-04-05 | 33421 | 79662 | 182 | 4 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
PK2 | KT1A | PK2KT1A | AG69095T331 | 115/33/11 | 25 | 1998 | 2023-09-16 | 2023-11-21 | 22974 | 43956 | 2212 | 114 | 130 | 622 | 1636 | 2940 | 439 | 1771 | 69 | 46
PK2 | KT2A | PK2KT2A | 574406 | 115/33/11 | 25 | 1999 | 2023-07-28 | 2023-09-15 | 45146 | 55683 | 214 | 67 | 338 | 96 | 768 | 105 | 6 | 27 | 1 | 50
PK2 | KT2A | PK2KT2A | 574406 | 115/33/11 | 25 | 1999 | 2023-09-07 | 2023-11-19 | 35751 | 51019 | 1790 | 124 | 1384 | 252 | 2712 | 380 | 19 | 105 | 2 | 46
PK2 | KT3A | PK2KT3A | 60491-001 | 115/33/11 | 75 | 1993 | 2023-09-17 | 2023-11-21 | 28651 | 42815 | 1634 | 24 | 284 | 824 | 218 | 7354 | 1193 | 976 | 72
PK2 | KT4A | PK2KT4A | 60548-001 | 115/33/11 | 25 | 1994 | 2023-09-17 | 2023-11-21 | 26981 | 45086 | 726 | 15 | 201 | 336 | 190 | 3511 | 667 | 707 | 31 | 45
PKC | KT1A | PKCKT1A | 52014 | 115/22/11 | 50 | 2007 | 2022-11-22 | 2022-12-03 | 30175 | 71882 | 292 | 97 | 823 | 196 | 4892 | 510 | 30 | 411 | 9 | 42
PKC | KT1A | PKCKT1A | 52014 | 115/22/11 | 50 | 2007 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 35716 | 60236 | 736 | 59 | 1231 | 308 | 6189 | 633 | 33 | 110 | 0 | 42
PKC | KT2A | PKCKT2A | 9912790104 | 115/22/11 | 30/40/50 | 2013 | 2022-11-23 | 2022-12-03 | 7925 | 30394 | 193 | 91 | 14953 | 7497 | 5794 | 73470 | 14931 | 7489 | 269 | 42
PKC | KT2A | PKCKT2A | 9912790104 | 115/22/11 | 30/40/50 | 2013 | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 22148 | 31657 | 1438 | 264 | 13411 | 4132 | 45876 | 7440 | 744 | 7685 | 78 | 46
PKK | KT1A | PKKKT1A | 573069 | 115/22 | 40 | 2007 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | 9020 | 50780 | 1741 | 208 | 9573 | 1783 | 10477 | 2569 | 1469 | 541 | 11 | 33
PKK | KT2A | PKKKT2A | AE69025T7-1 | 230/115/22 | 100 | 1997 | 2023-07-23 | 2023-10-05 | 17420 | 54710 | 843 | 91 | 557 | 154 | 437 | 191 | 104 | 96 | 77 | 50
PKK | KT3A | PKKKT3A | AE69025T7-2 | 230/115/22 | 100 | 1997 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | 10820 | 47420 | 1360 | 77 | 820 | 145 | 554 | 187 | 48 | 77 | 23 | 50
PKK | KT4A | PKKKT4A | 573070 | 115/22 | 40 | 2007 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | 13020 | 50160 | 1538 | 109 | 8143 | 1952 | 9429 | 2594 | 3021 | 392 | 12 | 56
PL2 | KT1AA | PL2KT1AA | 5BK012802 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 8870 | 32650 | 466 | 166 | 7234 | 2610 | 7344 | 3587 | 294 | 736 | 11 | 60
PL2 | KT1AB | PL2KT1AB | 5BK012802 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 17150 | 38850 | 549 | 208 | 4235 | 2177 | 3650 | 2916 | 197 | 675 | 10 | 60
PL2 | KT1AC | PL2KT1AC | 5BK012802 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-10-21 | 2023-11-25 | 39070 | 44960 | 1150 | 291 | 4260 | 1209 | 10911 | 1918 | 149 | 706 | 16 | 60
PL2 | KT1AC | PL2KT1AC | 5BK012802 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 28230 | 42420 | 502 | 233 | 3077 | 1811 | 1996 | 2550 | 168 | 643 | 11 | 60
PL2 | KT4A | PL2KT4A | 9812810103 | 230/121/22 | 200 | 2013 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 7620 | 29730 | 637 | 143 | 10 | 29 | 29 | 14 | 9 | 5 | 13 | 74
PN | KT2A | PNKT2A | AN69001T21-1 | 115/33/11 | 25 | 1998 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 47990 | 43540 | 1362 | 196 | 84 | 65 | 471 | 149 | 11 | 87 | 4 | 56
PO | KT1A | POKT1A | 60540-001 | 115/22 | 32 |  | 2024-03-05 | 2024-04-07 | 20304 | 50628 | 1160 | 40 | 332 | 255 | 145 | 3880 | 729 | 578 | 26 | 48
PO | KT2A | POKT2A | AG69095T435 | 115/22 | 25 |  | 2024-03-05 | 2024-04-07 | 15419 | 38187 | 620 | 103 | 2306 | 407 | 3431 | 684 | 50 | 228 | 6 | 51
POT | KT1A | POTKT1A | 574413 | 115/22/11 | 25 |  | 2024-02-12 | 2024-03-21 | 16254 | 33825 | 3879 | 350 | 16886 | 4493 | 49365 | 8136 | 514 | 4013 | 127 | 59
POT | KT2A | POTKT2A | 9912790101 | 115/22 | 50 |  | 2024-02-12 | 2024-03-03 | 8422 | 30345 | 1822 | 949 | 15953 | 6201 | 999 | 20566 | 5350 | 3877 | 524 | 47
POT | KT3A | POTKT3A | 574471 | 115/22 | 25 |  | 2024-02-12 | 2024-03-02 | 14610 | 42666 | 6604 | 510 | 4029 | 3233 | 721 | 3286 | 118 | 1959 | 1 | 58
PRB | KT1A | PRBKT1A | 8R8408T2 | 115/22 | 50 | 2007 | 2023-10-20 | 2023-01-15 | 48900 | 47870 | 952 | 86 | 143 | 75 | 1860 | 240 | 25 | 121 | 3 | 60
PRB | KT2A | PRBKT2A | 8P9086T1 | 115/22 | 50 | 2004 | 2023-10-20 | 2023-01-15 | 48900 | 52350 | 1370 | 119 | 120 | 95 | 2624 | 304 | 16 | 1503 | 3 | 64
PRB* | KT1A | PRB*KT1A | 5BA159004 | 115/22 | 25 | 1990 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | 17325 | 30012 | 189 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTB | KT1A | PTBKT1A | 8T9668T3 | 115/22 | 50 | 2011 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 24383 | 74776 | 1225 | 83 | 243 | 86 | 2956 | 274 | 17 | 110 | 7 | 50
PTB | KT2A | PTBKT2A | 8S9483T2 | 115/22 | 50 | 2009 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 26186 | 76597 | 1026 | 83 | 230 | 66 | 2591 | 247 | 15 | 115 | 6 | 35
PTN | KT1A | PTNKT1A | 574408 | 115/33/11 | 25 |  | 2023-10-15 | 2023-11-23 | 14073 | 50502 | 6347 | 455 | 5244 | 545 | 5657 | 903 | 49 | 300 | 9 | 56
PTN | KT2A | PTNKT2A | 574409 | 115/33/11 | 25 |  | 2023-10-15 | 2023-11-23 | 38751 | 53547 | 5970 | 543 | 671 | 53 | 329 | 92 | 3 | 29 | 1 | 58
PTN | KT2A | PTNKT2A | 574409 | 115/33/11 | 25 |  | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 12280 | 64851 | 5712 | 38 | 7880 | 271 | 787 | 1668 | 127 | 145 | 7 | 60
PTN | KT3A | PTNKT3A | AG69095T313 | 115/33/11 | 25 |  | 2023-10-15 | 2023-11-23 | 23195 | 49486 | 6360 | 435 | 1662 | 494 | 2405 | 1651 | 174 | 1021 | 38 | 50
PU | KT2AA | PUKT2AA | 5BK013802 | 230/121/33 | 200 | 2010 | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 45890 | 58010 | 3106 | 176 | 225 | 13 | 99 | 11 | 1 | 3 | 1 | 54
PU | KT2AB | PUKT2AB | 5BK013802 | 230/121/33 | 200 | 2010 | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 47220 | 59530 | 3387 | 234 | 331 | 22 | 145 | 17 | 1 | 4 | 1 | 54
PU | KT2AC | PUKT2AC | 5BK013802 | 230/121/33 | 200 | 2010 | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 45380 | 60270 | 3867 | 259 | 366 | 23 | 174 | 18 | 1 | 4 | 1 | 54
PYK | KT1A | PYKKT1A | 60492-002 | 115/22 | 25 | 1993 | 2024-02-24 | 2024-04-07 | 23009 | 50521 | 1217 | 38 | 280 | 162 | 834 | 951 | 121 | 428 | 8 | 47
PYK | KT1A | PYKKT1A | 60492-002 | 115/22 | 25 | 1993 | 2022-11-23 | 2022-12-04 | 8087 | 26734 | 815 | 82 | 16804 | 7947 | 8531 | 57289 | 9878 | 3892 | 151 | 45
RB2 | KT1AA | RB2KT1AA | GBK604901 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-11-16 | 2024-01-20 | 15660 | 39180 | 1965 | 268 | 20985 | 4491 | 35573 | 9082 | 1396 | 2132 | 77 | 58
RB2 | KT1AB | RB2KT1AB | GBK604901 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-11-16 | 2024-01-20 | 14750 | 39420 | 1939 | 275 | 22022 | 4798 | 36982 | 9413 | 1513 | 2398 | 82 | 58
RB2 | KT1AC | RB2KT1AC | GBK604901 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-11-16 | 2024-01-21 | 6070 | 32400 | 1787 | 167 | 30073 | 7675 | 29258 | 26151 | 5601 | 2788 | 125 | 58
RB2 | KT4AA | RB2KT4AA | GBK604902 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-11-16 | 2024-01-19 | 29960 | 50230 | 880 | 167 | 2729 | 625 | 5281 | 790 | 71 | 251 | 10 | 30
RB2 | KT4AB | RB2KT4AB | GBK604902 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-11-16 | 2024-01-19 | 14150 | 53280 | 1019 | 211 | 9830 | 1040 | 8114 | 1107 | 72 | 677 | 10 | 30
RB2 | KT4AC | RB2KT4AC | GBK604902 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-11-16 | 2024-01-19 | 27010 | 47870 | 802 | 119 | 4520 | 975 | 7353 | 1247 | 98 | 314 | 12 | 30
RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | 21784108 | 525/242/1.73 | 250 |  | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2729 | 22419 | 13 | 23 | 54 | 5 | 26 | 16 | 1 | 2 | 1 | 46
RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | 21784109 | 525/242/1.73 | 250 |  | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2098 | 17087 | 18 | 21 | 48 | 5 | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 48
RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | 21784110 | 525/242/1.73 | 250 |  | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 1763 | 15565 | 23 | 17 | 256 | 44 | 251 | 64 | 18 | 42 | 22 | 48
RE1 | KT3AA | RE1KT3AA | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | 12229 | 50079 | 249 | 211 | 1504 | 842 | 503 | 929 | 130 | 150 | 4 | 0
RE1 | KT3AA | RE1KT3AA | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-03-09 | 2020-03-29 | 7968 | 61892 | 119 | 78 | 8678 | 1772 | 239 | 618 | 175 | 0 | 0 | 54
RE1 | KT3AA | RE1KT3AA | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-06-09 | 2020-06-27 | 7241 | 65026 | 44 | 48 | 12690 | 2325 | 220 | 974 | 264 | 0 | 16 | 58
RE1 | KT3AB | RE1KT3AB | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-03-09 | 2020-03-29 | 7685 | 61670 | 101 | 76 | 9254 | 1882 | 274 | 627 | 179 | 0 | 0 | 54
RE1 | KT3AB | RE1KT3AB | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | 14452 | 49406 | 153 | 246 | 2174 | 955 | 621 | 878 | 113 | 288 | 3 | 59
RE1 | KT3AB | RE1KT3AB | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-06-09 | 2020-06-27 | 7357 | 63111 | 57 | 105 | 9481 | 1952 | 303 | 812 | 187 | 0 | 7 | 58
RE1 | KT3AC | RE1KT3AC | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 11241 | 66788 | 80 | 115 | 7542 | 1782 | 282 | 812 | 194 | 0 | 0 | 58
RE1 | KT3AC | RE1KT3AC | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | 9610 | 51514 | 171 | 160 | 2968 | 1268 | 507 | 1032 | 182 | 151 | 5 | 59
RE1 | KT3AC | RE1KT3AC | 91900020 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 8562 | 62284 | 69 | 30 | 8889 | 2269 | 207 | 887 | 229 | 76 | 29 | 54
RE1 | KT4AA | RE1KT4AA | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 6626 | 68364 | 66 | 30 | 13700 | 2868 | 181 | 1057 | 342 | 0 | 11 | 55
RE1 | KT4AA | RE1KT4AA | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | 16321 | 51682 | 162 | 227 | 2416 | 1239 | 706 | 1107 | 191 | 145 | 6 | 57
RE1 | KT4AA | RE1KT4AA | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-03-09 | 2020-03-29 | 6081 | 61977 | 150 | 116 | 7335 | 1963 | 257 | 588 | 198 | 0 | 0 | 52
RE1 | KT4AB | RE1KT4AB | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-03-09 | 2020-03-30 | 6195 | 72683 | 78 | 55 | 9071 | 2610 | 283 | 856 | 280 | 176 | 33 | 52
RE1 | KT4AB | RE1KT4AB | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | 12965 | 51224 | 152 | 203 | 2759 | 1353 | 634 | 1173 | 199 | 138 | 6 | 57
RE1 | KT4AB | RE1KT4AB | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 5305 | 68702 | 61 | 73 | 11181 | 2500 | 335 | 1126 | 388 | 0 | 0 | 55
RE1 | KT4AC | RE1KT4AC | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-03-09 | 2020-03-30 | 6185 | 68962 | 66 | 28 | 9872 | 2997 | 235 | 977 | 381 | 78 | 31 | 52
RE1 | KT4AC | RE1KT4AC | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2024-02-11 | 2024-03-21 | 13048 | 48506 | 167 | 89 | 2468 | 1368 | 409 | 1253 | 225 | 121 | 6 | 57
RE1 | KT4AC | RE1KT4AC | 91900021 | 230/121/22 | 200 | 2005 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 8120 | 68262 | 63 | 107 | 9410 | 2248 | 147 | 1135 | 252 | 0 | 7 | 55
RE2 | KT1AA | RE2KT1AA | 07MK410101 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 13710 | 53570 | 263 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39
RE2 | KT1AB | RE2KT1AB | 07MK410102 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 18190 | 56440 | 212 | 9 | 60 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40
RE2 | KT1AB | RE2KT1AB | 07MK410102 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 18190 | 56440 | 212 | 9 | 60 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40
RE2 | KT1AC | RE2KT1AC | 07MK410103 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 21630 | 69140 | 246 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40
RE2 | KT2AA | RE2KT2AA | 07MK410104 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-07 | 14110 | 38930 | 117 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
RE2 | KT2AB | RE2KT2AB | 07MK410105 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 15390 | 56230 | 167 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
RE2 | KT2AC | RE2KT2AC | 07MK410106 | 525 | 333 | 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 14170 | 52770 | 201 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39
RN | KT1A | RNKT1A | 60538001 | 115/33/11 | 25 | 1993 | 2023-11-25 | 2024-01-27 | 19882 | 34729 | 1448 | 163 | 8725 | 500 | 2330 | 850 | 80 | 225 | 9 | 55
RN | KT1A | RNKT1A | 60538001 | 115/33/11 | 25 | 1993 | 2020-11-07 | 2020-11-29 | 16635 | 62542 | 654 | 95 | 1881 | 1604 | 3648 | 3061 | 848 | 137 | 26 | 53
RN | KT2A | RNKT2A | 60494001 | 115/33/11 | 25 | 1993 | 2020-11-07 | 2020-11-28 | 6183 | 71134 | 517 | 82 | 8159 | 6309 | 4606 | 25204 | 3253 | 1725 | 62 | 38
RN | KT2A | RNKT2A | 60494001 | 115/33/11 | 25 | 1993 | 2023-11-25 | 2024-01-26 | 2845 | 52331 | 2410 | 243 | 2975 | 540 | 335 | 1502 | 161 | 230 | 9 | 28
RPB | KT1AA | RPBKT1AA | 9374740101 | 230/115/33 |  |  | 2023-11-27 | 2024-01-27 | 5470 | 56114 | 283 | 189 | 203 | 53 | 944 | 380 | 23 | 94 | 10 | 64
RPB | KT1AB | RPBKT1AB | 9374740101 | 230/115/33 |  |  | 2023-11-27 | 2024-01-27 | 4332 | 46682 | 222 | 129 | 88 | 29 | 563 | 237 | 11 | 126 | 6 | 64
RPB | KT1AC | RPBKT1AC | 9374740101 | 230/115/33 |  |  | 2023-11-27 | 2024-01-26 | 4846 | 54041 | 250 | 256 | 227 | 74 | 773 | 440 | 32 | 137 | 9 | 64
RPB | KT4A | RPBKT4A | AG69095T312 | 115/33/11 | 25 | 1997 | 2023-11-27 | 2024-01-27 | 9001 | 52536 | 1602 | 125 | 1588 | 627 | 1759 | 4081 | 755 | 1006 | 252 | 49
RPS | KT1AA | RPSKT1AA | 408036 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-16 | 2023-12-03 | 6138 | 27974 | 511 | 87 | 27935 | 7833 | 4192 | 38555 | 18775 | 3071 | 170 | 58
RPS | KT1AB | RPSKT1AB | 408036 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-16 | 2023-12-03 | 7632 | 36826 | 2522 | 385 | 11618 | 5188 | 1933 | 25630 | 13281 | 2730 | 153 | 58
RPS | KT1AC | RPSKT1AC | 408036 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-16 | 2023-12-03 | 14035 | 35196 | 1160 | 305 | 17262 | 4813 | 9307 | 17045 | 9257 | 2780 | 95 | 58
RPS | KT2AA | RPSKT2AA | 408038 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-16 | 2023-12-03 | 7652 | 11478 | 2670 | 147 | 10322 | 566 | 1511 | 2333 | 431 | 249 | 11 | 60
RPS | KT2AB | RPSKT2AB | 408038 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 4328 | 11936 | 512 | 99 | 18756 | 992 | 2762 | 3911 | 640 | 402 | 14 | 60
RPS | KT2AC | RPSKT2AC | 408038 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-16 | 2023-12-03 | 12227 | 36891 | 2036 | 358 | 8966 | 1162 | 8073 | 3493 | 582 | 568 | 17 | 60
RS | KT1AA | RSKT1AA | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 10445 | 29256 | 589 | 183 | 16585 | 9886 | 43449 | 27426 | 6129 | 5314 | 150 | 52
RS | KT1AA | RSKT1AA | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 16260 | 28760 | 2587 | 243 | 24108 | 4015 | 22034 | 9639 | 1519 | 1203 | 15
RS | KT1AA | RSKT1AA | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2023-12-09 | 2024-01-25 | 21103 | 35337 | 955 | 202 | 15962 | 5562 | 34536 | 13310 | 2691 | 4439 | 100 | 45
RS | KT1AB | RSKT1AB | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 17459 | 27794 | 839 | 146 | 15578 | 7547 | 35390 | 25064 | 5940 | 7181 | 113 | 45
RS | KT1AB | RSKT1AB | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 11170 | 19590 | 2530 | 253 | 27481 | 5599 | 26855 | 8371 | 3902 | 1461 | 17
RS | KT1AB | RSKT1AB | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 7738 | 20665 | 605 | 187 | 26293 | 17515 | 44673 | 62618 | 13866 | 6623 | 211 | 52
RS | KT1AC | RSKT1AC | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 11390 | 23280 | 2165 | 253 | 26572 | 5192 | 26128 | 6520 | 3463 | 1487 | 19
RS | KT1AC | RSKT1AC | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 15287 | 25539 | 1234 | 219 | 39978 | 10450 | 46241 | 29687 | 6398 | 3489 | 121 | 45
RS | KT1AC | RSKT1AC | 8946783 | 230/72/11 | 200 | 2009 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 9478 | 23356 | 519 | 143 | 19676 | 13907 | 38099 | 49868 | 11014 | 6275 | 199 | 52
RS | KT2AA | RSKT2AA | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 14000 | 24450 | 1177 | 259 | 22832 | 4619 | 21663 | 2637 | 2467 | 1342 | 19
RS | KT2AA | RSKT2AA | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2023-12-09 | 2024-01-26 | 15142 | 34528 | 1351 | 264 | 25378 | 7045 | 44296 | 12743 | 2091 | 2977 | 77 | 47
RS | KT2AA | RSKT2AA | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 9628 | 28914 | 531 | 194 | 18045 | 9438 | 40487 | 9438 | 4318 | 7493 | 155 | 54
RS | KT2AB | RSKT2AB | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 12910 | 21290 | 1146 | 152 | 23437 | 4820 | 24212 | 3993 | 2911 | 1364 | 18
RS | KT2AB | RSKT2AB | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2023-12-09 | 2024-01-25 | 19361 | 28413 | 784 | 154 | 15667 | 6669 | 31365 | 18331 | 4117 | 5494 | 104 | 47
RS | KT2AB | RSKT2AB | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9463 | 22051 | 472 | 234 | 21515 | 14174 | 43795 | 45438 | 10269 | 6760 | 186 | 54
RS | KT2AC | RSKT2AC | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 30850 | 31690 | 1152 | 165 | 8120 | 3328 | 22320 | 6815 | 1183 | 1114 | 16
RS | KT2AC | RSKT2AC | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 11647 | 28283 | 982 | 203 | 29410 | 8388 | 39468 | 20838 | 4286 | 6636 | 112 | 47
RS | KT2AC | RSKT2AC | 8946785 | 220/69/11 | 200 | 2009 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 6405 | 23385 | 662 | 190 | 25888 | 15093 | 44049 | 46337 | 10112 | 5848 | 194 | 54
RS | KT8AA | RSKT8AA | 275050229801 | 230/121/22 | 300 | 2011 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 12755 | 26764 | 1034 | 179 | 32313 | 15416 | 21993 | 87041 | 20975 | 7829 | 268 | 62
RS | KT8AA | RSKT8AA | 275050229801 | 230/121/22 | 300 | 2011 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 10501 | 24066 | 401 | 111 | 14811 | 16601 | 14041 | 111631 | 29061 | 11123 | 405 | 70
RS | KT8AB | RSKT8AB | 275050229801 | 230/121/22 | 300 | 2011 | 2023-12-09 | 2024-01-26 | 11074 | 28107 | 907 | 153 | 30280 | 16235 | 31202 | 98848 | 25993 | 10494 | 300 | 62
RS | KT8AB | RSKT8AB | 275050229801 | 230/121/22 | 300 | 2011 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 7632 | 16706 | 504 | 124 | 25794 | 25357 | 18223 | 172614 | 45369 | 21589 | 553 | 70
RS | KT8AC | RSKT8AC | 275050229801 | 230/121/22 | 300 | 2011 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 12265 | 28536 | 332 | 92 | 21870 | 28251 | 20096 | 192322 | 67455 | 19776 | 766 | 70
RS | KT8AC | RSKT8AC | 275050229801 | 230/121/22 | 300 | 2011 | 2023-12-09 | 2024-01-26 | 11877 | 24639 | 753 | 107 | 31839 | 18916 | 39998 | 114397 | 36137 | 14328 | 387 | 62
RWPS | KT1A | RWPSKT1A | 553809 | 115/22 | 12.5 | 1984 | 2021-12-15 | 2022-01-10 | 23952 | 65954 | 928 | 16.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 50
RY2 | KT3AA | RY2KT3AA | AX69026T2 | 115/22 | 200 | 2000 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 15815 | 37711 | 4396 | 483 | 5895 | 672 | 1057 | 603 | 37 | 99 | 0 | 64
RY2 | KT3AA | RY2KT3AA | AX69026T2 | 115/22 | 200 | 2000 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 7106 | 60642 | 6252 | 506 | 10865 | 3181 | 2411 | 6253 | 335 | 599 | 10 | 55
RY2 | KT3AB | RY2KT3AB | AX69026T2 | 115/22 | 200 | 2000 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 8638 | 60690 | 5935 | 503 | 9817 | 2901 | 3974 | 2826 | 286 | 570 | 17 | 55
RY2 | KT3AB | RY2KT3AB | AX69026T2 | 115/22 | 200 | 2000 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 9139 | 30716 | 4364 | 406 | 5044 | 902 | 774 | 833 | 48 | 139 | 0 | 64
RY2 | KT3AC | RY2KT3AC | AX69026T2 | 115/22 | 200 | 2000 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 5919 | 59181 | 6142 | 631 | 12249 | 3157 | 9063 | 3982 | 351 | 503 | 0 | 55
RY2 | KT3AC | RY2KT3AC | AX69026T2 | 115/22 | 200 | 2000 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 8371 | 34052 | 4234 | 349 | 5802 | 929 | 1002 | 853 | 49 | 135 | 0 | 64
RY2 | KT4AA | RY2KT4AA | AQ69007T1 | 115/22 | 200 | 2006 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 31180 | 53630 | 903 | 118 | 2623 | 1948 | 5948 | 3917 | 292 | 839 | 14 | 52
RY2 | KT4AA | RY2KT4AA | AQ69007T1 | 115/22 | 200 | 2006 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 7952 | 48799 | 3581 | 600 | 15318 | 2986 | 18549 | 3304 | 219 | 516 | 0 | 50
RY2 | KT4AB | RY2KT4AB | AQ69007T1 | 115/22 | 200 | 2006 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 7727 | 18611 | 3423 | 612 | 12615 | 2581 | 15889 | 2888 | 190 | 451 | 0 | 50
RY2 | KT4AB | RY2KT4AB | AQ69007T1 | 115/22 | 200 | 2006 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 34410 | 51850 | 452 | 143 | 1629 | 1581 | 4324 | 3306 | 235 | 750 | 13 | 52
RY2 | KT4AC | RY2KT4AC | AQ69007T1 | 115/22 | 200 | 2006 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 41430 | 53130 | 469 | 125 | 1281 | 1421 | 4258 | 3250 | 241 | 764 | 14 | 52
RY2 | KT4AC | RY2KT4AC | AQ69007T1 | 115/22 | 200 | 2006 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 10224 | 47832 | 3223 | 579 | 12206 | 2749 | 16523 | 2767 | 200 | 514 | 0 | 50
RY2 | KT6AA | RY2KT6AA | 9374750101 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 11720 | 56020 | 279 | 85 | 562 | 369 | 2471 | 1637 | 1233 | 306 | 1224 | 56
RY2 | KT6AB | RY2KT6AB | 9374750101 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 6440 | 47060 | 139 | 109 | 1840 | 441 | 1994 | 1581 | 1152 | 413 | 1168 | 56
RY2 | KT6AC | RY2KT6AC | 9374750101 | 230/115 | 200 | 2007 | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 24000 | 54130 | 122 | 113 | 1584 | 544 | 2568 | 2196 | 1299 | 498 | 1301 | 56
SA1 | KT1AA | SA1KT1AA | 9147503 | 230/115/22 | 200 | 2005 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 13660 | 33840 | 476 | 119 | 15671 | 1036 | 7548 | 1469 | 151 | 377 | 19 | 50
SA1 | KT1AB | SA1KT1AB | 9147503 | 230/115/22 | 200 | 2005 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 24470 | 43370 | 396 | 112 | 11053 | 454 | 2681 | 463 | 42 | 614 | 7 | 50
SA1 | KT1AC | SA1KT1AC | 9147503 | 230/115/22 | 200 | 2005 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 7850 | 32320 | 399 | 126 | 19938 | 1016 | 7261 | 1454 | 138 | 746 | 17 | 50
SA1 | KT2AA | SA1KT2AA | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 8421 | 38300 | 2870 | 288 | 19749 | 6283 | 12146 | 20767 | 3690 | 3555 | 9291
SA1 | KT2AA | SA1KT2AA | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-21 | 5550 | 30800 | 658 | 217 | 32755 | 3985 | 19027 | 9062 | 1170 | 1818 | 48 | 50
SA1 | KT2AA | SA1KT2AA | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 15537 | 45752 | 3353 | 239 | 12688 | 5249 | 11417 | 21286 | 3661 | 3502 | 9249
SA1 | KT2AB | SA1KT2AB | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 10846 | 47576 | 3599 | 347 | 15027 | 5249 | 11919 | 18406 | 2814 | 3068 | 8472
SA1 | KT2AB | SA1KT2AB | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 7660 | 31350 | 605 | 184 | 32909 | 3906 | 13020 | 11042 | 1638 | 1379 | 47 | 50
SA1 | KT2AC | SA1KT2AC | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-18 | 2020-04-17 | 14694 | 53040 | 2952 | 375 | 13900 | 4779 | 15418 | 12209 | 2016 | 1979 | 8020
SA1 | KT2AC | SA1KT2AC | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 8764 | 45640 | 2971 | 400 | 18566 | 5197 | 15390 | 12562 | 1991 | 2111 | 9135
SA1 | KT2AC | SA1KT2AC | 5BK013201 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-20 | 9380 | 29680 | 495 | 192 | 33052 | 3910 | 12881 | 13059 | 2065 | 2633 | 53 | 50
SA1 | KT3AA | SA1KT3AA | 9147504 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 12380 | 46270 | 906 | 181 | 12591 | 1162 | 8163 | 1313 | 114 | 833 | 12 | 47
SA1 | KT3AB | SA1KT3AB | 9147504 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-20 | 10620 | 44330 | 1039 | 279 | 19801 | 2181 | 13533 | 2315 | 181 | 1377 | 20 | 47
SA1 | KT3AC | SA1KT3AC | 9147504 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 10260 | 42970 | 867 | 259 | 21829 | 1919 | 11889 | 2079 | 173 | 675 | 18 | 47
SA1 | KT4AA | SA1KT4AA | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 7380 | 40870 | 1017 | 300 | 26266 | 3642 | 18859 | 6574 | 865 | 1157 | 46 | 48
SA1 | KT4AA | SA1KT4AA | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1875 | 27372 | 482 | 153 | 21881 | 1820 | 9464 | 2275 | 215 | 802 | 603
SA1 | KT4AA | SA1KT4AA | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 13522 | 45978 | 2902 | 260 | 15048 | 5676 | 12316 | 19469 | 3487 | 3325 | 9795
SA1 | KT4AB | SA1KT4AB | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2334 | 36693 | 645 | 205 | 19529 | 1781 | 9194 | 2096 | 173 | 523 | 350
SA1 | KT4AB | SA1KT4AB | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-20 | 15450 | 38080 | 688 | 242 | 23656 | 3919 | 12380 | 10794 | 1544 | 2787 | 46 | 48
SA1 | KT4AB | SA1KT4AB | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 11788 | 45000 | 2728 | 285 | 12089 | 4639 | 11916 | 13557 | 2321 | 2528 | 5518
SA1 | KT4AC | SA1KT4AC | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 18856 | 52495 | 2190 | 276 | 8706 | 2945 | 8621 | 8121 | 1377 | 1753 | 8075
SA1 | KT4AC | SA1KT4AC | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 4712 | 45929 | 757 | 226 | 11501 | 1180 | 6920 | 1340 | 124 | 421 | 243
SA1 | KT4AC | SA1KT4AC | 5BK013202 | 230/121/22 | 200 | 2006 | 2023-11-23 | 2024-01-21 | 6090 | 31900 | 641 | 211 | 32193 | 4697 | 15040 | 15885 | 2484 | 2503 | 63 | 48
SA1 | KT5A | SA1KT5A | 8R8395T2 | 115/22 | 50 | 2007 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 34282 | 61059 | 1233 | 103 | 630 | 86 | 1743 | 226 | 44 | 0 | 0 | 43
SA1 | KT7A | SA1KT7A | 890900049 | 115/22 | 50 | 2003 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2631 | 55133 | 2083 | 823 | 12875 | 1723 | 9891 | 2023 | 96 | 0 | 0 | 64
SB | KT1A | SBKT1A | 103923 | 230/72/22 | 300 | 2011 | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 27683 | 81727 | 4989 | 817 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 60
SB | KT2A | SBKT2A | 103922 | 230/72/22 | 300 | 2011 | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 25462 | 78243 | 4829 | 854 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 60
SB | KT2AA | SBKT2AA | 103922 | 230/72/22 | 300 | 2011 | 2023-11-27 | 2024-01-16 | 3742 | 40581 | 1311 | 128 | 8708 | 3424 | 22161 | 9306 | 1901 | 2284 | 80 | 56
SB | KT2AB | SBKT2AB | 103922 | 230/72/22 | 300 | 2011 | 2023-11-27 | 2024-01-16 | 3506 | 40293 | 1577 | 117 | 5860 | 4646 | 30564 | 15705 | 3329 | 3438 | 100 | 56
SB | KT2AC | SBKT2AC | 103922 | 230/72/22 | 300 | 2011 | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 3294 | 29845 | 1633 | 96 | 15781 | 8917 | 31813 | 37417 | 8219 | 6489 | 131 | 56
SB | KT3A | SBKT3A | 275050119601 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 21598 | 74921 | 6054 | 608 | 21 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 64
SB | KT3AA | SBKT3AA | 275050119601 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-16 | 11877 | 24963 | 341 | 118 | 16002 | 1784 | 12917 | 1784 | 325 | 1191 | 17 | 56
SB | KT3AB | SBKT3AB | 275050119601 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 8234 | 26235 | 281 | 80 | 10755 | 1454 | 10608 | 3078 | 405 | 1442 | 15 | 56
SB | KT3AC | SBKT3AC | 275050119601 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 17282 | 24368 | 270 | 87 | 15879 | 1990 | 13346 | 3782 | 961 | 2140 | 21 | 56
SB | KT4A | SBKT4A | 103916 | 230/72.5 | 300 | 2011 | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 35537 | 74842 | 3890 | 503 | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 60
SB | KT4AA | SBKT4AA | 103916 | 230/72.5 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-16 | 13023 | 35065 | 311 | 72 | 3604 | 533 | 4193 | 743 | 48 | 646 | 3 | 57
SB | KT4AB | SBKT4AB | 103916 | 230/72.5 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 13077 | 43675 | 796 | 80 | 5208 | 658 | 4948 | 855 | 38 | 159 | 2 | 57
SB | KT4AC | SBKT4AC | 103916 | 230/72.5 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-16 | 13932 | 43775 | 329 | 57 | 2283 | 357 | 3016 | 447 | 22 | 451 | 2 | 57
SB | KT5A | SBKT5A | 103917 | 230/72/11 | 300 | 2011 | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 32394 | 72901 | 3142 | 460 | 17 | 193 | 4 | 241 | 151 | 211 | 45 | 54
SB | KT5AA | SBKT5AA | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 16808 | 29624 | 925 | 230 | 20910 | 15548 | 29150 | 71627 | 13658 | 5918 | 184 | 55
SB | KT5AA | SBKT5AA | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 13571 | 23685 | 1614 | 118 | 20900 | 9707 | 32973 | 21741 | 8163 | 5327 | 124 | 49
SB | KT5AA | SBKT5AA | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2024-02-12 | 2024-02-24 | 15450 | 22980 | 1209 | 77 | 14748 | 8571 | 27026 | 38974 | 7804 | 3508 | 118 | 52
SB | KT5AB | SBKT5AB | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 13660 | 25110 | 1309 | 158 | 15766 | 6407 | 44173 | 17295 | 3081 | 2871 | 93 | 52
SB | KT5AB | SBKT5AB | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 18992 | 30379 | 1652 | 187 | 22490 | 6464 | 41664 | 15319 | 2568 | 2137 | 77 | 49
SB | KT5AB | SBKT5AB | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 14762 | 24418 | 1562 | 349 | 24887 | 11357 | 48519 | 30523 | 5716 | 4129 | 144 | 55
SB | KT5AC | SBKT5AC | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 27110 | 31120 | 896 | 142 | 7922 | 3367 | 25486 | 8568 | 1439 | 3312 | 61 | 52
SB | KT5AC | SBKT5AC | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 13341 | 36836 | 1331 | 184 | 15868 | 4265 | 31739 | 9559 | 1481 | 2279 | 63 | 49
SB | KT5AC | SBKT5AC | 103917 | 230/72/11 | 300 |  | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 15234 | 33479 | 798 | 461 | 12759 | 5997 | 30613 | 14795 | 2837 | 4124 | 101 | 55
SB | KT6A | SBKT6A | 275050219601 | 230/115 | 300 | 2011 | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 20271 | 53690 | 4298 | 679 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 58
SB | KT6AA | SBKT6AA | 275050219601 | 230/115 | 300 |  | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 8796 | 15746 | 184 | 18 | 3295 | 373 | 1337 | 1176 | 240 | 48 | 8 | 57
SB | KT6AB | SBKT6AB | 275050219601 | 230/115 | 300 |  | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 11983 | 22359 | 185 | 23 | 2915 | 350 | 1407 | 1110 | 171 | 39 | 0 | 57
SB | KT6AC | SBKT6AC | 275050219601 | 230/115 | 300 |  | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 12927 | 24623 | 189 | 22 | 3149 | 363 | 1557 | 974 | 137 | 31 | 0 | 57
SD | KT1A | SDKT1A | EDP011205 | 115/22 | 50 | 2013 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 6782 | 69795 | 437 | 154 | 10335 | 2337 | 5821 | 2999 | 482 | 1460 | 39 | 42
SD | KT1A | SDKT1A | EDP011205 | 115/22 | 50 | 2013 | 2020-04-18 | 2020-05-28 | 19604 | 67649 | 151 | 113 | 4189 | 2400 | 4775 | 2702 | 259 | 832 | 36 | 54
SD | KT2A | SDKT2A | EDP011206 | 115/22 | 50 | 2013 | 2020-04-18 | 2020-05-26 | 16292 | 57375 | 109 | 77 | 4245 | 2577 | 2801 | 2610 | 286 | 807 | 41 | 51
SD | KT2A | SDKT2A | EDP011206 | 115/22 | 50 | 2013 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 7483 | 68264 | 941 | 117 | 9905 | 2195 | 4130 | 2674 | 403 | 935 | 39 | 38
SDO | KT1A | SDOKT1A | 574407 | 115/33/11 | 25 | 1999 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 14590 | 48010 | 144 | 103 | 2531 | 206 | 2192 | 314 | 16 | 111 | 4 | 61
SDO | KT2A | SDOKT2A | AN69050T1 | 132/115/33 | 66 | 1993 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 23520 | 45170 | 136 | 95 | 649 | 104 | 951 | 144 | 6 | 46 | 2 | 39
SDO | KT3A | SDOKT3A | AN69003T1 | 132/121/33 | 66 | 1998 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 15820 | 48390 | 365 | 211 | 939 | 194 | 13 | 270 | 14 | 89 | 2 | 33
SDO | KT3A | SDOKT3A | AN69003T1 | 132/121/33 | 66 | 1998 | 2020-07-14 | 2020-08-25 | 13918 | 60608 | 4969 | 482 | 3297 | 689 | 333 | 854 | 72 | 0 | 0 | 51
SDO | KT4A | SDOKT4A | AN69001T22 | 115/33/11 | 25 | 1998 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 14230 | 44280 | 452 | 118 | 1086 | 849 | 2257 | 4078 | 405 | 1371 | 74 | 54
SH1 | KT1A | SH1KT1A | 5BA159010 | 115/22 | 25 | 1990 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 4484 | 56778 | 4483 | 492 | 12968 | 1932 | 8556 | 2257 | 191 | 488 | 0 | 58
SH1 | KT1A | SH1KT1A | 5BA159010 | 115/22 | 25 | 1990 | 2020-08-18 | 2020-08-23 | 32133 | 68616 | 388 | 36 | 72 | 0 | 258 | 59 | 18 | 0 | 0 | 34
SH1 | KT1A | SH1KT1A | 5BA159010 | 115/22 | 25 | 1990 | 2020-08-18 | 2020-08-23 | 10545 | 46586 | 4035 | 335 | 13259 | 2908 | 15582 | 3895 | 380 | 143 | 0 | 34
SH1* | KT2A | SH1*KT2A | 554451 | 115/22 | 25 | 1990 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 17524 | 52057 | 633 | 297 | 1453 | 621 | 2211 | 794 | 82 | 0 | 0 | 32
SI | KT2A | SIKT2A | 8T9664T3 | 115/22 | 50 | 2011 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 5308 | 49142 | 2851 | 442 | 614 | 129 | 3212 | 395 | 27 | 265 | 5 | 57
SI | KT3A | SIKT3A | 8T9664T4 | 115/22 | 50 | 2011 | 2023-10-12 | 2023-11-08 | 5268 | 48551 | 2484 | 267 | 630 | 140 | 3413 | 446 | 21 | 271 | 5 | 60
SKA | KT1A | SKAKT1A | 9912790102 | 115/22 | 50 | 2013 | 2024-02-17 | 2024-03-21 | 12702 | 31986 | 640 | 91 | 95 | 80 | 339 | 533 | 98 | 57 | 1 | 36
SKA | KT1A | SKAKT1A | 9912790102 | 115/22 | 50 | 2013 | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 5178 | 49065 | 394 | 120 | 10331 | 4692 | 3711 | 37880 | 10614 | 4839 | 251 | 32
SKA | KT2A | SKAKT2A | 9912790103 | 115/22 | 50 | 2013 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | 5423 | 52471 | 452 | 144 | 8952 | 2847 | 38993 | 3680 | 291 | 881 | 27 | 43
SK-P | KT1AA | SK-PKT1AA | 5BK014301 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 9895 | 50062 | 509 | 241 | 7296 | 749 | 4285 | 699 | 27 | 44 | 2 | 43
SK-P | KT1AB | SK-PKT1AB | 5BK014301 | 230/115 | 230 | 2011 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 7143 | 52678 | 617 | 305 | 6866 | 603 | 4666 | 723 | 25 | 70 | 2 | 43
SK-P | KT1AC | SK-PKT1AC | 5BK014301 | 230/115 | 230 | 2011 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 29974 | 53641 | 346 | 262 | 3489 | 478 | 3644 | 620 | 29 | 111 | 3 | 43
SK-P | KT2AA | SK-PKT2AA | 5BK014302 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 8083 | 51296 | 617 | 222 | 10027 | 1658 | 8171 | 2339 | 166 | 223 | 3 | 44
SK-P | KT2AB | SK-PKT2AB | 5BK014302 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-09-16 | 2023-09-29 | 21175 | 56843 | 508 | 245 | 6740 | 1322 | 8276 | 1641 | 91 | 172 | 3 | 44
SK-P | KT2AC | SK-PKT2AC | 5BK014302 | 230/115 | 200 | 2011 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 29172 | 57985 | 488 | 261 | 4918 | 1027 | 6633 | 1791 | 167 | 347 | 8 | 44
SM | KT1A | SMKT1A | 5F9902T1 | 115/22 | 25 | 1993 | 2023-09-14 | 2023-10-05 | 39120 | 47070 | 1608 | 131 | 9117 | 2602 | 8125 | 6161 | 910 | 4054 | 185 | 60
SM | KT2A | SMKT2A | AN69001T1 | 115/22 | 25 |  | 2023-09-14 | 2023-10-03 | 22350 | 55820 | 1549 | 201 | 553 | 153 | 3113 | 465 | 27 | 126 | 5 | 58
SM | KT3A | SMKT3A | 8R8399T1 | 115/22 | 50 | 2006 | 2023-09-14 | 2023-10-05 | 63700 | 56880 | 1263 | 208 | 17 | 65 | 55 | 39 | 8 | 15 | 1 | 57
SN1 | KT2A | SN1KT2A | 890900051 | 115/22 | 50 | 2003 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 16322 | 84022 | 1490 | 1490 | 6353 | 1384 | 12285 | 2202 | 172 | 253 | 25
SN3 | KT1A | SN3KT1A | 57030 | 115/22 | 50 |  | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 27300 | 49920 | 364 | 55 | 532 | 112 | 2685 | 333 | 23 | 137 | 6 | 50
SN3 | KT2A | SN3KT2A | 8P9091T2 | 115/22 | 50 | 2004 | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 26820 | 52640 | 550 | 59 | 418 | 58 | 682 | 196 | 41 | 70 | 0 | 65
SN3 | KT2A | SN3KT2A | 8P9091T2 | 115/22 | 50 | 2004 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 43293 | 81461 | 989 | 42 | 341 | 77 | 2471 | 202 | 11 | 42 | 0 | 62
SN4 | KT1AA | SN4KT1AA | 98900013 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 12520 | 35060 | 197 | 111 | 21565 | 4524 | 22756 | 10446 | 1570 | 1176 | 14 | 60
SN4 | KT1AB | SN4KT1AB | 98900013 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 10980 | 28500 | 167 | 90 | 22888 | 5287 | 20997 | 15936 | 2573 | 1342 | 19 | 60
SN4 | KT1AC | SN4KT1AC | 98900013 | 230/121 | 200 |  | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 12570 | 29620 | 250 | 121 | 23210 | 5522 | 19098 | 7569 | 2742 | 1511 | 21 | 60
SN4 | KT2AA | SN4KT2AA | 98900014 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-22 | 11510 | 29600 | 158 | 79 | 17007 | 4061 | 17601 | 11710 | 1825 | 1292 | 19 | 60
SN4 | KT2AB | SN4KT2AB | 98900014 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 7410 | 27270 | 284 | 123 | 25812 | 6163 | 19423 | 21589 | 3258 | 1524 | 21 | 60
SN4 | KT2AC | SN4KT2AC | 98900014 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 16560 | 27140 | 178 | 89 | 17386 | 4831 | 13898 | 17174 | 2673 | 1338 | 23 | 60
SN4 | KT3AA | SN4KT3AA | 98900015 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 8100 | 34870 | 545 | 179 | 23752 | 4956 | 20738 | 12777 | 1957 | 1299 | 16 | 60
SN4 | KT3AB | SN4KT3AB | 98900015 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 7750 | 30300 | 266 | 119 | 25529 | 5922 | 21288 | 19491 | 3082 | 1465 | 19 | 60
SN4 | KT3AC | SN4KT3AC | 98900015 | 230/121 | 200 | 2012 | 2023-09-10 | 2023-09-23 | 16810 | 28770 | 165 | 99 | 16185 | 4437 | 15602 | 15041 | 2430 | 1261 | 19 | 60
SN4 | KT4AA | SN4KT4AA | 508032 | 230/115 | 200 | 2022 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 10161 | 11895 | 69 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
SN4 | KT4AB | SN4KT4AB | 508032 | 230/115 | 200 | 2022 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 7835 | 7648 | 76 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
SN4 | KT4AC | SN4KT4AC | 508032 | 230/115 | 200 | 2022 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 12438 | 10699 | 79 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
SNO | KT2AA | SNOKT2AA | GBK600001 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 7990 | 19050 | 971 | 190 | 39858 | 10990 | 69090 | 30327 | 5094 | 8193 | 144 | 51
SNO | KT2AB | SNOKT2AB | GBK600001 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 18560 | 27100 | 971 | 184 | 17287 | 7513 | 55980 | 18409 | 2893 | 3783 | 121 | 51
SNO | KT2AC | SNOKT2AC | GBK600001 | 230/115 | 300 |  | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 20970 | 29950 | 983 | 207 | 16319 | 6139 | 55625 | 12220 | 1488 | 3641 | 107 | 51
SNO | KT5AA | SNOKT5AA | 11135210 | 500 | 300 | 2009 | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 7670 | 41470 | 1956 | 395 | 21458 | 3007 | 22995 | 3769 | 235 | 1624 | 29 | 52
SNO | KT5AB | SNOKT5AB | 11135211 | 500 | 300 | 2009 | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 7600 | 42430 | 2064 | 427 | 17269 | 2676 | 21542 | 3538 | 208 | 4109 | 27 | 51
SNO | KT5AC | SNOKT5AC | 11135212 | 500 | 300 | 2009 | 2023-11-27 | 2024-01-19 | 9540 | 40630 | 1694 | 375 | 22564 | 3418 | 26013 | 4825 | 469 | 1078 | 123 | 51
SNO | KT6AA | SNOKT6AA | 11155008 | 500 | 300 | 2009 | 2023-11-27 | 2024-01-19 | 15960 | 42020 | 2107 | 573 | 17941 | 3627 | 20871 | 3722 | 210 | 1296 | 28 | 52
SNO | KT6AB | SNOKT6AB | 11155009 | 500 | 300 | 2009 | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 26420 | 46790 | 1916 | 535 | 19463 | 3526 | 20340 | 3538 | 203 | 2255 | 28 | 52
SNO | KT6AC | SNOKT6AC | 11155010 | 500 | 300 | 2010 | 2023-11-27 | 2024-01-19 | 10300 | 39570 | 1799 | 515 | 19931 | 3969 | 23892 | 4258 | 286 | 1419 | 48 | 52
SNO | KT7AA | SNOKT7AA | 21784115 | 525/242/22 | 250 |  | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 30350 | 52080 | 1319 | 289 | 4779 | 2861 | 23336 | 7286 | 815 | 6673 | 219 | 54
SNO | KT7AB | SNOKT7AB | 21784116 | 525/242/22 | 250 |  | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 22020 | 52620 | 1434 | 355 | 6765 | 3588 | 25421 | 9238 | 1019 | 7820 | 232 | 54
SNO | KT7AC | SNOKT7AC | 21784117 | 525/242/22 | 250 |  | 2023-11-27 | 2024-01-18 | 22790 | 54850 | 1711 | 346 | 7071 | 3696 | 25849 | 9278 | 1056 | 7195 | 228 | 54
SNO1 | KT1A | SNO1KT1A | 1728901701 | 230/121/22 | 300 | 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 14642 | 40297 | 341 | 28 | 9 | 12.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31
SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | 5J8777T1 | 230/115/11 | 60 |  | 2019-07-14 | 2019-08-17 | 8454 | 37915 | 2890 | 204 | 4145 | 694 | 8668 | 756 | 137 | 125 | 7 | 47
SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | 5J8777T1 | 230/115/11 | 60 |  | 2020-05-08 | 2020-05-28 | 6865 | 46765 | 819 | 68 | 46 | 37 | 2 | 1 | 87 | 8 | 66 | 55
SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | 5J8777T1 | 230/115/11 | 60 |  | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 19954 | 81596 | 3176 | 155 | 1105 | 279 | 1970 | 640 | 142 | 285 | 56 | 45
SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | 5J8777T1 | 230/115/11 | 60 |  | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 23104 | 67108 | 2063 | 110 | 4122 | 415 | 3204 | 615 | 130 | 314 | 14 | 40
SO1 | KT1A | SO1KT1A | 8T9792T3 | 115/22/11 | 50 | 2002 | 2020-04-12 | 2020-05-25 | 33956 | 61483 | 967 | 104 | 829 | 177 | 4565 | 609 | 27 | 143 | 0 | 53
SO1 | KT3A | SO1KT3A | 8T9792T4 | 115/22/11 | 50 | 2002 | 2020-04-12 | 2020-05-25 | 37249 | 63613 | 619 | 60 | 232 | 57 | 1886 | 260 | 13 | 52 | 0 | 55
SO2 | KT2AA | SO2KT2AA | 5BK014202 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-22 | 2024-02-03 | 14820 | 34490 | 182 | 41 | 111 | 17 | 106 | 15 | 3 | 8 | 106 | 42
SO2 | KT2AA | SO2KT2AA | 5BK014202 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-01 | 10476 | 63518 | 528 | 207 | 6276 | 1196 | 9624 | 1742 | 165 | 1814 | 72 | 48
SO2 | KT2AB | SO2KT2AB | 5BK014202 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-01 | 4985 | 65984 | 1640 | 387 | 12285 | 1843 | 13445 | 2759 | 251 | 557 | 17 | 48
SO2 | KT2AB | SO2KT2AB | 5BK014202 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-22 | 2024-02-03 | 13560 | 35340 | 224 | 58 | 240 | 43 | 213 | 39 | 5 | 11 | 7 | 42
SO2 | KT2AC | SO2KT2AC | 5BK014202 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 22880 | 37250 | 208 | 47 | 293 | 27 | 204 | 38 | 5 | 14 | 9 | 42
SO2 | KT2AC | SO2KT2AC | 5BK014202 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 7082 | 54241 | 703 | 210 | 10191 | 2058 | 13343 | 3901 | 461 | 733 | 20 | 48
SO2 | KT3AA | SO2KT3AA | 5BK014203 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 23154 | 69957 | 554 | 138 | 3011 | 693 | 5405 | 1109 | 114 | 259 | 9 | 48
SO2 | KT3AA | SO2KT3AA | 5BK014203 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 23290 | 30170 | 297 | 41 | 119 | 29 | 138 | 26 | 17 | 208 | 23 | 42
SO2 | KT3AB | SO2KT3AB | 5BK014203 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-22 | 2024-02-03 | 28640 | 38460 | 183 | 42 | 142 | 22 | 115 | 17 | 6 | 12 | 115 | 42
SO2 | KT3AB | SO2KT3AB | 5BK014203 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 7635 | 57751 | 782 | 229 | 8767 | 1612 | 11436 | 2498 | 261 | 523 | 17 | 48
SO2 | KT3AC | SO2KT3AC | 5BK014203 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2024-01-22 | 2024-02-03 | 32370 | 40610 | 213 | 41 | 237 | 19 | 141 | 25 | 7 | 15 | 141 | 42
SO2 | KT3AC | SO2KT3AC | 5BK014203 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2010 | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 3165 | 52684 | 824 | 208 | 17073 | 2584 | 15573 | 4687 | 612 | 697 | 22 | 48
SR2 | KT1A | SR2KT1A | 573077 | 115/22 | 40 | 1998 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 3621 | 56636 | 3213 | 1190 | 13552 | 2822 | 23821 | 4274 | 551 | 695 | 123 | 62
SR2 | KT2AA | SR2KT2AA | GBK604201 | 230/115 | 300 | 2019 | 2024-01-14 | 2024-01-28 | 17330 | 28900 | 1384 | 153 | 15580 | 9508 | 34493 | 45216 | 11382 | 9232 | 276 | 45
SR2 | KT2AA | SR2KT2AA | GBK604201 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 15480 | 62730 | 734 | 89 | 2250 | 135 | 920 | 381 | 79 | 131 | 0 | 53
SR2 | KT2AB | SR2KT2AB | GBK604201 | 230/115 | 300 | 2019 | 2024-01-14 | 2024-01-28 | 15220 | 25590 | 1244 | 121 | 16357 | 11759 | 23333 | 64803 | 15369 | 10450 | 314 | 45
SR2 | KT2AB | SR2KT2AB | GBK604201 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 10460 | 19080 | 175 | 70 | 23792 | 7806 | 17760 | 43045 | 9878 | 3877 | 78 | 53
SR2 | KT2AC | SR2KT2AC | GBK604201 | 230/115 | 300 | 2019 | 2024-01-14 | 2024-02-09 | 18410 | 24270 | 827 | 93 | 14291 | 13323 | 19947 | 80760 | 19391 | 12623 | 369 | 45
SR2 | KT2AC | SR2KT2AC | GBK604201 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 8710 | 17660 | 53 | 48 | 28528 | 9648 | 20609 | 55461 | 12785 | 4332 | 91 | 53
SR2 | KT3AA | SR2KT3AA | GBK604202 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 14590 | 26390 | 82 | 74 | 17344 | 5825 | 25660 | 26205 | 6385 | 2477 | 56 | 50
SR2 | KT3AA | SR2KT3AA | GBK604202 | 230/115 | 300 | 2019 | 2024-01-14 | 2024-02-09 | 11900 | 27750 | 1135 | 197 | 19211 | 9770 | 46607 | 39659 | 8685 | 8962 | 8962 | 44
SR2 | KT3AB | SR2KT3AB | GBK604202 | 230/115 | 300 | 2019 | 2024-01-14 | 2024-02-09 | 12520 | 25190 | 1182 | 120 | 20347 | 11969 | 30928 | 60447 | 12732 | 6957 | 282 | 44
SR2 | KT3AB | SR2KT3AB | GBK604202 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 3840 | 17480 | 118 | 56 | 24506 | 7184 | 39743 | 36777 | 7856 | 2608 | 59 | 50
SR2 | KT3AC | SR2KT3AC | GBK604202 | 230/115 | 300 | 2019 | 2024-01-14 | 2024-01-28 | 16170 | 23740 | 1080 | 84 | 15550 | 12277 | 20452 | 72893 | 15913 | 12511 | 327 | 44
SR2 | KT3AC | SR2KT3AC | GBK604202 | 230/115 | 300 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 3110 | 11410 | 228 | 55 | 31141 | 9398 | 19179 | 50421 | 10473 | 3999 | 75 | 50
SR2 | KT4AA | SR2KT4AA | 408030 | 230/115 | 300 | 2009 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 15250 | 36550 | 53 | 51 | 14727 | 6192 | 3417 | 17905 | 11134 | 2149 | 149 | 60
SR2 | KT4AA | SR2KT4AA | 408030 | 230/115 | 300 | 2009 | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 6758 | 35502 | 420 | 146 | 17878 | 3458 | 5493 | 15468 | 2131 | 1317 | 436 | 64
SR2 | KT4AB | SR2KT4AB | 408030 | 230/115 | 300 | 2009 | 2024-03-18 | 2024-05-21 | 5607 | 32420 | 245 | 35 | 22730 | 5507 | 2682 | 24116 | 3272 | 723 | 20 | 64
SR2 | KT4AB | SR2KT4AB | 408030 | 230/115 | 300 | 2009 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 16600 | 26060 | 31 | 32 | 13449 | 7453 | 1658 | 23046 | 16085 | 2135 | 219 | 60
SR2 | KT4AC | SR2KT4AC | 408030 | 230/115 | 300 | 2009 | 2024-03-08 | 2024-05-31 | 6650 | 38137 | 310 | 36 | 17817 | 5365 | 3561 | 22567 | 3566 | 698 | 21 | 64
SR2 | KT4AC | SR2KT4AC | 408030 | 230/115 | 300 | 2009 | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 7410 | 20210 | 19 | 18 | 24894 | 11444 | 2515 | 28251 | 25106 | 2333 | 248 | 60
SRT | KT1AA | SRTKT1AA | AV69090T11 | 230/121/33 |  | 1999 | 2023-12-08 | 2024-01-27 | 15362 | 26906 | 518 | 104 | 88 | 17 | 84 | 27 | 3 | 20 | 1 | 59
SRT | KT1AB | SRTKT1AB | AV69090T11 | 230/121/33 |  | 1999 | 2023-12-08 | 2024-01-27 | 1398 | 22805 | 410 | 82 | 111 | 15 | 81 | 27 | 3 | 12 | 1 | 59
SRT | KT1AC | SRTKT1AC | AV69090T11 | 230/121/33 |  | 1999 | 2023-12-08 | 2024-01-27 | 9235 | 21941 | 478 | 102 | 204 | 18 | 124 | 36 | 4 | 10 | 1 | 59
SRT | KT2AA | SRTKT2AA | AV69090T12 | 230/121/33 |  | 1999 | 2023-12-08 | 2024-01-26 | 13762 | 24645 | 518 | 113 | 175 | 27 | 153 | 51 | 8 | 22 | 1 | 56
SRT | KT2AB | SRTKT2AB | AV69090T12 | 230/121/33 |  | 1999 | 2023-12-08 | 2024-01-26 | 17045 | 22928 | 394 | 81 | 130 | 31 | 104 | 179 | 52 | 38 | 3 | 56
SRT | KT2AC | SRTKT2AC | AV69090T12 | 230/121/33 |  | 1999 | 2023-12-08 | 2024-01-26 | 15802 | 22049 | 404 | 72 | 162 | 24 | 140 | 57 | 10 | 33 | 1 | 56
SS | KT1A | SSKT1A | 8P9098T1 | 115/22 | 50 |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 6357 | 37238 | 441 | 123 | 12210 | 5026 | 1559 | 51506 | 1031 | 5701 | 117 | 51
SS | KT2A | SSKT2A | 8P9098T2 | 115/22 | 50 |  | 2022-11-22 | 2022-12-09 | 6413 | 42439 | 484 | 157 | 10360 | 4412 | 2411 | 53466 | 9245 | 4847 | 127 | 50
STB | KT4AA | STBKT4AA | 26769 | 230/69 | 200 |  | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 16154 | 40458 | 2053 | 267 | 9885 | 1040 | 4096 | 1530 | 89 | 278 | 14 | 56
STB | KT4AB | STBKT4AB | 26769 | 230/69 | 200 |  | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 21086 | 44987 | 2424 | 338 | 7887 | 982 | 3467 | 1378 | 78 | 284 | 15 | 56
STB | KT4AC | STBKT4AC | 26769 | 230/69 | 200 |  | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 22716 | 43095 | 2316 | 288 | 7210 | 1179 | 3601 | 3102 | 306 | 490 | 23 | 56
SU2 | KT1AA | SU2KT1AA | A1Z69040T4-1 | 230/121/22 | 200 |  | 2024-02-18 | 2024-03-03 | 6463 | 48835 | 1812 | 105 | 723 | 643 | 77 | 606 | 36 | 166 | 0 | 0
SU2 | KT1AC | SU2KT1AC | A1Z69040T4-1 | 230/121/22 | 200 |  | 2024-02-18 | 2024-03-03 | 5017 | 53301 | 954 | 73 | 699 | 575 | 67 | 721 | 61 | 164 | 0 | 49
SUK | KT1A | SUKKT1A | T943037 | 115/34.5/11 | 50 | 2009 | 2020-07-18 | 2020-08-25 | 4575 | 53853 | 1494 | 342 | 8962 | 1121 | 9819 | 1659 | 106 | 23 | 0 | 52
TH | KT1A | THKT1A | 60492-003 | 115/22 | 31 |  | 2022-11-21 | 2022-12-01 | 7135 | 29737 | 417 | 44 | 17315 | 5977 | 1390 | 44592 | 7739 | 3404 | 141 | 36
TH | KT1A | THKT1A | 60492-003 | 115/22 | 31 |  | 2024-01-30 | 2024-03-02 | 9767 | 58400 | 728 | 122 | 71 | 25 | 210 | 189 | 26 | 7 | 0 | 46
TH | KT2A | THKT2A | 60547-001 | 115/22 | 25 | 1993 | 2024-01-30 | 2024-03-02 | 33672 | 57653 | 743 | 88 | 72 | 32 | 278 | 188 | 62 | 18 | 0 | 56
TK2 | KT1A | TK2KT1A | AN69001T31 | 115/69/22 | 25 |  | 2020-10-19 | 2020-11-22 | 25091 | 62235 | 1155 | 31 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 55
TK2 | KT2A | TK2KT2A | AN69003T4-1 | 115/69/22 | 25 | 2005 | 2020-10-19 | 2020-11-22 | 18724 | 66746 | 1131 | 57 | 32 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 55
TL3 | KT1AA | TL3KT1AA | AQ69008T1-2 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 6542 | 23694 | 147 | 49 | 27439 | 9088 | 12756 | 55072 | 14950 | 3891 | 108
TL3 | KT1AB | TL3KT1AB | AQ69008T1-2 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 6212 | 15158 | 164 | 52 | 26828 | 8275 | 12025 | 49912 | 12544 | 3747 | 97
TL3 | KT1AC | TL3KT1AC | AQ69008T1-2 | 230/121/22 |  | 2006 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 13761 | 20806 | 152 | 66 | 31254 | 9081 | 13435 | 53251 | 13216 | 3837 | 91
TL3 | KT2AA | TL3KT2AA | 5BK012702 | 230/121 |  | 2004 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 8362 | 22445 | 140 | 66 | 22419 | 7833 | 4158 | 54109 | 11193 | 3659 | 169
TL3 | KT2AB | TL3KT2AB | 5BK012702 | 230/121 |  | 2004 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 11504 | 27286 | 119 | 66 | 14398 | 5378 | 6773 | 36276 | 7771 | 3552 | 115
TL3 | KT2AC | TL3KT2AC | 5BK012702 | 230/121 |  | 2004 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 8362 | 34638 | 194 | 99 | 16098 | 5186 | 8647 | 31473 | 6759 | 3464 | 99
TL3 | KT3AA | TL3KT3AA | 5BK012701 | 230/121/22 |  | 2004 | 2024-03-17 | 2024-06-01 | 13702 | 47506 | 987 | 283 | 6667 | 2994 | 17584 | 5498 | 692 | 1159 | 124 | 67
TL3 | KT3AA | TL3KT3AA | 5BK012701 | 230/121/22 |  | 2004 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 11063 | 21528 | 103 | 61 | 17825 | 7017 | 3945 | 52169 | 10105 | 3553 | 154
TL3 | KT3AB | TL3KT3AB | 5BK012701 | 230/121/22 |  | 2004 | 2024-03-17 | 2024-05-30 | 5507 | 44102 | 950 | 246 | 7917 | 2147 | 12688 | 4359 | 544 | 541 | 62 | 67
TL3 | KT3AB | TL3KT3AB | 5BK012701 | 230/121/22 |  | 2004 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 11622 | 25711 | 84 | 59 | 13748 | 5388 | 6659 | 37386 | 7716 | 3465 | 112
TL3 | KT3AC | TL3KT3AC | 5BK012701 | 230/121/22 | 200 | 2004 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 4215 | 32415 | 155 | 85 | 18210 | 5297 | 10583 | 34507 | 7147 | 3585 | 94
TL3 | KT3AC | TL3KT3AC | 5BK012701 | 230/121/22 | 200 | 2004 | 2024-03-17 | 2024-06-01 | 15362 | 47929 | 963 | 220 | 7432 | 3134 | 20594 | 5953 | 801 | 1224 | 126 | 67
TL3 | KT4AA | TL3KT4AA | A1E69002T3-2 | 230/121/22 | 200 | 2011 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 11375 | 27342 | 127 | 47 | 18752 | 6962 | 7043 | 45724 | 13630 | 3150 | 129
TL3 | KT4AA | TL3KT4AA | A1E69002T3-2 | 230/121/22 | 200 | 2011 | 2024-03-17 | 2024-05-30 | 12357 | 45674 | 315 | 97 | 11257 | 748 | 3462 | 1498 | 216 | 95 | 0 | 60
TL3 | KT4AB | TL3KT4AB | A1E69002T3-2 | 230/121/22 | 200 | 2011 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 4105 | 16909 | 50 | 37 | 33068 | 8825 | 9559 | 54035 | 14672 | 3381 | 115
TL3 | KT4AB | TL3KT4AB | A1E69002T3-2 | 230/121/22 | 200 | 2011 | 2024-03-17 | 2024-05-31 | 12802 | 49634 | 381 | 132 | 14768 | 1222 | 6471 | 2035 | 224 | 178 | 0 | 60
TL3 | KT4AC | TL3KT4AC | A1E69002T3-2 | 230/121/22 | 200 | 2011 | 2024-03-17 | 2024-05-30 | 13556 | 43643 | 370 | 141 | 16694 | 1405 | 7081 | 2232 | 261 | 208 | 0 | 60
TM | KT1AA | TMKT1AA | 840900018 | 115/22 | 30 | 1998 | 2023-10-08 | 2023-12-02 | 2894 | 41129 | 256 | 63 | 14198 | 1597 | 8237 | 8376 | 1869 | 1370 | 123 | 63
TM | KT1AC | TMKT1AC | 840900018 | 115/22 | 30 | 1998 | 2023-10-08 | 2023-12-02 | 7073 | 26347 | 496 | 122 | 13846 | 4145 | 2951 | 32930 | 6677 | 2132 | 137 | 63
TM | KT2AA | TMKT2AA | 60841-001 | 115/22 | 40 | 1999 | 2023-10-08 | 2023-12-09 | 17365 | 30714 | 938 | 231 | 9811 | 2532 | 11162 | 7872 | 1112 | 1344 | 39 | 53
TM | KT2AC | TMKT2AC | 60841-001 | 115/22 | 40 | 1999 | 2023-10-08 | 2023-12-02 | 12973 | 37816 | 954 | 213 | 13611 | 2194 | 13050 | 4418 | 468 | 931 | 26 | 53
TPR | KT1AA | TPRKT1AA | GBK600002 | 230/121/22 | 300 | 2013 | 2023-11-12 | 2023-12-03 | 8170 | 24780 | 890 | 197 | 6016 | 5298 | 42323 | 27335 | 6079 | 4591 | 82 | 54
TPR | KT1AA | TPRKT1AA | GBK600002 | 230/121/22 | 300 | 2013 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 4309 | 24660 | 826 | 233 | 32195 | 3440 | 20038 | 4038 | 294 | 0 | 0 | 62
TPR | KT1AB | TPRKT1AB | GBK600002 | 230/121/22 | 300 | 2013 | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 5070 | 20340 | 2036 | 167 | 21559 | 7085 | 41650 | 40406 | 8494 | 5049 | 93 | 54
TPR | KT1AB | TPRKT1AB | GBK600002 | 230/121/22 | 300 | 2013 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 6025 | 27694 | 787 | 215 | 26886 | 3299 | 19636 | 4019 | 295 | 0 | 0 | 62
TPR | KT1AC | TPRKT1AC | GBK600002 | 230/121/22 | 300 | 2013 | 2023-11-12 | 2023-12-01 | 3045 | 14310 | 3329 | 303 | 9314 | 7690 | 57951 | 45765 | 9943 | 23 | 86 | 54
TPR | KT1AC | TPRKT1AC | GBK600002 | 230/121/22 | 300 | 2013 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 3161 | 36234 | 829 | 266 | 25918 | 2736 | 17011 | 3321 | 269 | 0 | 0 | 62
TPR | KT3AA | TPRKT3AA | 98900011 | 230/72.5 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 7440 | 9920 | 759 | 208 | 30569 | 5439 | 33717 | 5550 | 4456 | 3976 | 32 | 50
TPR | KT3AB | TPRKT3AB | 98900011 | 230/72.5 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-11 | 6010 | 18650 | 7664 | 88 | 3309 | 7417 | 48599 | 3560 | 8529 | 4665 | 51 | 50
TPR | KT3AC | TPRKT3AC | 98900011 | 230/72.5 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-11 | 2515 | 23450 | 2192 | 148 | 9137 | 5303 | 35571 | 9498 | 5210 | 2407 | 45 | 50
TPR | KT4AA | TPRKT4AA | 98900012 | 230/72.5 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 8780 | 14110 | 3516 | 126 | 4621 | 5704 | 39283 | 9085 | 4872 | 2086 | 37 | 50
TPR | KT4AB | TPRKT4AB | 98900012 | 230/72.5 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-11 | 8060 | 17780 | 7369 | 95 | 30031 | 6352 | 46734 | 24211 | 6882 | 4522 | 40 | 50
TPR | KT4AC | TPRKT4AC | 98900012 | 230/72.5 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-11 | 6820 | 15220 | 5726 | 52 | 28803 | 6382 | 51743 | 23603 | 5771 | 3560 | 37 | 50
TS | KT2A | TSKT2A | 9711291103 | 230/121/33 | 200 | 2013 | 2023-10-06 | 2023-11-21 | 38070 | 42290 | 4141 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | 50
TTK | KT1AA | TTKKT1AA | AE69040T1-1 | 500 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 5080 | 35286 | 162 | 321 | 2799 | 371 | 758 | 348 | 16 | 54 | 0 | 62
TTK | KT1AB | TTKKT1AB | AE69040T1-2 | 500 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 4890 | 34788 | 268 | 299 | 2563 | 373 | 1657 | 356 | 44 | 46 | 0 | 60
TTK | KT1AC | TTKKT1AC | AE69040T1-3 | 500 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 2950 | 30196 | 148 | 331 | 3171 | 443 | 827 | 402 | 20 | 63 | 0 | 62
TTK | KT2AA | TTKKT2AA | AE69040T2-1 | 525 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 3605 | 33889 | 249 | 384 | 3784 | 739 | 2544 | 544 | 0 | 175 | 0 | 60
TTK | KT2AB | TTKKT2AB | AE69040T2-2 | 525/242/22 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 3117 | 30788 | 208 | 394 | 3544 | 755 | 2117 | 481 | 0 | 169 | 0 | 62
TTK | KT2AC | TTKKT2AC | AE69040T2-3 | 525/242/22 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 5740 | 34382 | 155 | 369 | 2451 | 759 | 1644 | 456 | 72 | 142 | 0 | 63
TTK | KT3AA | TTKKT3AA | 95768 | 500 | 200 |  | 2020-11-14 | 2020-11-29 | 21877 | 63311 | 101 | 349 | 1220 | 492 | 182 | 372 | 66 | 0 | 0
TTK | KT3AA | TTKKT3AA | 95768 | 500 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 8231 | 36176 | 260 | 200 | 963 | 317 | 212 | 245 | 22 | 89 | 0 | 58
TTK | KT3AB | TTKKT3AB | 95769 | 500 | 200 |  | 2020-11-14 | 2020-11-29 | 24213 | 62786 | 135 | 251 | 1006 | 500 | 128 | 323 | 63 | 0 | 0
TTK | KT3AB | TTKKT3AB | 95769 | 500 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 9611 | 30276 | 436 | 151 | 862 | 312 | 874 | 219 | 54 | 73 | 0 | 61
TTK | KT3AC | TTKKT3AC | 95770 | 500 | 200 |  | 2020-11-14 | 2020-11-29 | 28122 | 63461 | 184 | 243 | 583 | 431 | 156 | 339 | 65 | 0 | 0
TTK | KT3AC | TTKKT3AC | 95770 | 500 | 200 |  | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 6421 | 31602 | 418 | 119 | 466 | 241 | 1180 | 514 | 0 | 85 | 0 | 60
TW | KT1AA | TWKT1AA | 4710127 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 4920 | 49480 | 77 | 83 | 406 | 232 | 1986 | 284 | 19 | 70 | 2 | 48
TW | KT1AB | TWKT1AB | 4710127 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 8550 | 54440 | 143 | 141 | 6812 | 434 | 3247 | 434 | 24 | 80 | 3 | 48
TW | KT1AC | TWKT1AC | 4710127 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-09-06 | 5140 | 52850 | 853 | 107 | 8003 | 457 | 3220 | 797 | 120 | 254 | 1 | 48
TW | KT2AA | TWKT2AA | 4710128 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 17600 | 49890 | 85 | 86 | 5319 | 458 | 3109 | 538 | 32 | 79 | 3 | 47
TW | KT2AB | TWKT2AB | 4710128 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-08 | 18150 | 55560 | 107 | 109 | 935 | 92 | 700 | 80 | 5 | 19 | 2 | 47
TW | KT2AC | TWKT2AC | 4710128 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2019 | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 34580 | 57200 | 91 | 95 | 385 | 92 | 544 | 94 | 33 | 22 | 2 | 47
UB1 | KT1A | UB1KT1A | 890900053 | 115/22 | 50 | 2003 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | 3684 | 46952 | 971 | 213 | 20054 | 4844 | 4105 | 25891 | 4543 | 2497 | 78 | 55
UB1 | KT2A | UB1KT2A | 338025 | 115/22 | 50 |  | 2022-11-21 | 2022-12-01 | 5589 | 32054 | 705 | 159 | 24917 | 8407 | 37231 | 47048 | 9394 | 5016 | 186 | 48
UB2 | KT1A | UB2KT1A | 8R8199T1 | 115/22 | 50 |  | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 10642 | 39302 | 294 | 128 | 9451 | 2669 | 24865 | 8390 | 1969 | 1680 | 82 | 54
UB2 | KT2A | UB2KT2A | EDP011202 | 115/22/11 | 50 | 2011 | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 15554 | 48135 | 311 | 99 | 7764 | 883 | 6873 | 867 | 46 | 148 | 6 | 36
UB2 | KT2A | UB2KT2A | EDP011202 | 115/22/11 | 50 | 2011 | 2022-11-21 | 2022-12-04 | 13356 | 55367 | 272 | 142 | 6531 | 1077 | 8799 | 1290 | 125 | 824 | 66 | 30
UB2 | KT3AA | UB2KT3AA | A1E69002T2 | 230/115/22 | 200 | 2011 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 7582 | 53974 | 485 | 169 | 9943 | 1056 | 9124 | 1145 | 83 | 229 | 6 | 42
UB2 | KT3AA | UB2KT3AA | A1E69002T2 | 230/115/22 | 200 | 2011 | 2024-02-04 | 2024-03-02 | 14255 | 38867 | 524 | 17 | 473 | 26 | 429 | 16 | 45 | 12 | 0 | 54
UB2 | KT3AB | UB2KT3AB | A1E69002T2 | 230/115/22 | 200 | 2011 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | 8889 | 57981 | 467 | 217 | 7908 | 923 | 8028 | 944 | 66 | 330 | 10 | 42
UB2 | KT3AB | UB2KT3AB | A1E69002T2 | 230/115/22 | 200 | 2011 | 2024-03-04 | 2024-03-02 | 13554 | 38284 | 632 | 58 | 571 | 44 | 633 | 53 | 4 | 1 | 0 | 54
UB2 | KT3AC | UB2KT3AC | A1E69002T2 | 230/115/22 | 200 | 2011 | 2024-03-04 | 2024-03-02 | 13457 | 33989 | 622 | 99 | 654 | 48 | 708 | 54 | 24 | 5 | 1 | 54
UB2 | KT3AC | UB2KT3AC | A1E69002T2 | 230/115/22 | 200 | 2011 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | 6687 | 61435 | 851 | 281 | 1107 | 1153 | 9812 | 1173 | 79 | 273 | 7 | 42
UB2 | KT4AA | UB2KT4AA | 98900016 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2022-11-21 | 2022-12-08 | 6548 | 63751 | 384 | 178 | 1285 | 913 | 5028 | 1375 | 138 | 312 | 10 | 44
UB2 | KT4AB | UB2KT4AB | 98900016 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2022-11-21 | 2022-12-08 | 6028 | 64219 | 361 | 169 | 1325 | 1342 | 6453 | 2060 | 195 | 315 | 10 | 44
UB2 | KT4AC | UB2KT4AC | 98900016 | 230/121/22 | 120/160/200 | 2012 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | 5498 | 60974 | 653 | 224 | 1179 | 1470 | 7284 | 2205 | 196 | 1914 | 240 | 44
UD2 | KT1A | UD2KT1A | 52012 | 115/22 | 50 |  | 2020-04-05 | 2020-05-10 | 29035 | 69410 | 682 | 57 | 262 | 99 | 2525 | 332 | 18 | 216 | 9 | 52
VRK | KT3A | VRKKT3A | 5A1592001 | 115/22 | 25 | 1990 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 14910 | 77570 | 1289 | 89 | 1401 | 85 | 1085 | 115 | 6 | 31 | 0 | 40
VRK-P | KT1AA | VRK-PKT1AA | 7212507001 | 220/115/22 | 66 | 1986 | 2023-11-25 | 2024-01-22 | 24390 | 48940 | 2382 | 321 | 296 | 85 | 771 | 212 | 15 | 1993 | 4 | 0
VRK-P | KT1AB | VRK-PKT1AB | 7212507001 | 220/115/22 | 66 | 1986 | 2023-11-25 | 2024-01-25 | 17160 | 48320 | 2658 | 374 | 492 | 77 | 731 | 138 | 7 | 384 | 5 | 0
VRK-P | KT1AC | VRK-PKT1AC | 7212507001 | 220/115/22 | 66 | 1986 | 2023-11-25 | 2024-01-25 | 15920 | 49880 | 3377 | 402 | 486 | 83 | 728 | 148 | 9 | 387 | 6 | 0
VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | 5A0178001 | 115/22 | 12.5 | 1984 | 2023-10-22 | 2023-12-01 | 6228 | 55540 | 2980 | 376 | 28 | 71 | 2451 | 38 | 26 | 17 | 22
WN | KT1AA | WNKT1AA | 217841-04 | 525/242 | 250 | 2011 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 20694 | 70703 | 144 | 132 | 367 | 42 | 111 | 54 | 2 | 15 | 0 | 50
WN | KT1AB | WNKT1AB | 217841-02 | 525/242 | 250 | 2011 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 17225 | 60921 | 147 | 120 | 489 | 41 | 116 | 51 | 2 | 17 | 0 | 49
WN | KT1AC | WNKT1AC | 217841-05 | 525/242 | 250 | 2011 | 2022-07-10 | 2022-08-01 | 19443 | 69735 | 162 | 142 | 528 | 45 | 150 | 59 | 2 | 20 | 0 | 49
WN | KT2AA | WNKT2AA | 217841-03 | 525/242 | 250 | 2011 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 24096 | 76814 | 159 | 128 | 617 | 51 | 210 | 59 | 3 | 15 | 0 | 54
WN | KT2AB | WNKT2AB | 217841-01 | 525/242 | 250 | 2011 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 23992 | 69157 | 135 | 105 | 591 | 45 | 168 | 55 | 3 | 20 | 1 | 56
WN | KT2AC | WNKT2AC | 217841-06 | 525/242 | 250 | 2011 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 19302 | 68134 | 137 | 112 | 548 | 44 | 127 | 52 | 3 | 16 | 0 | 55
YL1 | KT1A | YL1KT1A | 69001T21-2 | 115/33/11 | 25 | 1998 | 2023-10-16 | 2023-12-01 | 15893 | 49457 | 167 | 79 | 3321 | 882 | 5333 | 2704 | 267 | 931 | 34 | 47
YL1 | KT2A | YL1KT2A | AG69095T321 | 115/33/11 | 25 | 1997 | 2023-10-16 | 2023-12-02 | 21263 | 50327 | 141 | 76 | 2948 | 709 | 3271 | 1895 | 150 | 763 | 28 | 44
YL1 | KT3A | YL1KT3A | 60494002 | 115/33/11 | 25 | 1993 | 2024-01-14 | 2024-04-05 | 2738 | 37754 | 4959 | 242 | 13432 | 3916 | 2464 | 16537 | 1630 | 1316 | 68 | 40
YL1 | KT3A | YL1KT3A | 60494002 | 115/33/11 | 25 | 1993 | 2023-10-16 | 2023-12-01 | 4658 | 32338 | 4897 | 138 | 9395 | 1614 | 1395 | 8193 | 859 | 697 | 28 | 38
YL2 | KT1A | YL2KT1A | 9711291101 | 230/121/33 | 200 | 1993 | 2023-10-15 | 2023-11-21 | 23751 | 37892 | 2886 | 312 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50
YL2 | KT1A | YL2KT1A | 9711291101 | 230/121/33 | 200 | 1993 | 2023-12-01 | 2024-01-07 | 19260 | 40070 | 1935 | 382 | 8 | 20 | 24 | 12 | 7 | 316 | 3 | 43
YL2 | KT2A | YL2KT2A | 9711291102 | 230/121/33 | 200 | 1993 | 2023-10-15 | 2023-11-21 | 22953 | 38316 | 2884 | 332 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 49
YL2 | KT2A | YL2KT2A | 9711291102 | 230/121/33 | 200 | 1993 | 2023-12-01 | 2024-01-07 | 17010 | 38960 | 1993 | 399 | 7 | 19 | 22 | 5 | 4 | 285 | 2 | 44
YT | KT1A | YTKT1A | 56037 | 115/22 | 50 | 2011 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 29685 | 61139 | 721 | 123 | 1640 | 367 | 7932 | 724 | 37 | 123 | 0 | 41
YT | KT2A | YTKT2A | 56038 | 115/22 | 50 | 2011 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 29521 | 59262 | 729 | 116 | 1113 | 230 | 5815 | 562 | 29 | 104 | 0 | 40
YT | KT3AA | YTKT3AA | 504006 | 230/121/22 | 200 | 2018 | 2020-03-10 | 2020-03-29 | 14381 | 28832 | 2756 | 125 | 486 | 50 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61
YT | KT4AA | YTKT4AA | 9711290101 | 230/121/22 | 200 | 2012 | 2024-02-13 | 2024-03-03 | 21772 | 54410 | 2038 | 83 | 746 | 117 | 1138 | 212 | 7 | 142 | 0 | 74
YT | KT4AB | YTKT4AB | 9711290101 | 230/121/22 | 200 | 2012 | 2024-02-13 | 2024-03-21 | 35756 | 47176 | 2710 | 188 | 175 | 85 | 1801 | 387 | 20 | 208 | 7 | 74
YT | KT4AC | YTKT4AC | 9711290101 | 230/121/22 | 200 | 2012 | 2024-02-13 | 2024-03-20 | 16625 | 39576 | 763 | 96 | 26 | 38 | 928 | 229 | 12 | 149 | 5 | 74