## DGA_Main_1
Tr. | MFG | KV | MVA | Age | Year Test | O2 | N2 | CO2 | CO | H2 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | TCG | TEMP | WATER
1 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 5405 | 55119 | 1851 | 202 | 10 | 16 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 234 | 47 | 10
1 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 16174 | 64807 | 684 | 121 | 14 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 152 | 46 | 38
1 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 10316 | 46537 | 1196 | 163 | 9 | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 184 | 48 | 17
1 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 10547 | 46745 | 2075 | 243 | 13 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 282 | 45 | 6
1 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 5642 | 30749 | 2084 | 200 | 16 | 10 | 20 | 15 | 3 | 14 | 2 | 260 | 49 | 11
2 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 11354 | 68371 | 1004 | 617 | 27 | 4 | 20 | 2 | 2 | 25 | 3 | 655 | 49 | 15
2 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 14386 | 65964 | 854 | 544 | 42 | 7 | 20 | 8 | 2 | 6 | 3 | 612 | 50 | 29
2 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 10351 | 35195 | 755 | 158 | 4 | 2 | 20 | 2 | 55 | 2 | 37 | 735 | 49 | 26
2 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 10570 | 56560 | 1642 | 592 | 14 | 3 | 20 | 5 | 1 | 28 | 3 | 646 | 46 | 6
2 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 19766 | 47492 | 1625 | 641 | 17 | 8 | 20 | 12 | 2 | 4 | 5 | 689 | 50 | 10
3 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 10461 | 41192 | 2800 | 875 | 7 | 60 | 20 | 4 | 15 | 25 | 37 | 901 | 60 | 12
3 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 12241 | 76965 | 1426 | 731 | 63 | 7 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 810 | 36 | 12
3 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 11517 | 55087 | 1265 | 652 | 32 | 2 | 20 | 1 | 1 | 25 | 1 | 689 | 36 | 14
3 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 18452 | 68867 | 1514 | 686 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 25 | 2 | 695 | 60 | 9
3 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 18816 | 84032 | 2084 | 715 | 45 | 9 | 20 | 35 | 2 | 25 | 2 | 728 | 57 | 7
3 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 13561 | 82156 | 3385 | 1334 | 4 | 13 | 20 | 43 | 14 | 3 | 5 | 1416 | 53 | 9
4 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 10848 | 51862 | 2958 | 1068 | 8 | 2 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 1082 | 55 | 15
4 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 13054 | 71682 | 1277 | 715 | 36 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 769 | 54 | 12
4 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 10285 | 56741 | 1275 | 649 | 42 | 1 | 20 | 1 | 1 | 25 | 3 | 697 | 36 | 18
4 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 19258 | 76153 | 1871 | 752 | 1 | 14 | 20 | 15 | 2 | 25 | 5 | 789 | 61 | 11
4 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 10601 | 77523 | 2230 | 771 | 3 | 7 | 20 | 7 | 2 | 25 | 5 | 795 | 59 | 7
4 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 14828 | 80302 | 3746 | 1575 | 3 | 13 | 20 | 49 | 19 | 3 | 10 | 1672 | 52 | 9
5 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 22472 | 63915 | 1003 | 282 | 17 | 1 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 300 | 46 | 9
5 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 13322 | 70115 | 1274 | 436 | 5 | 5 | 20 | 1 | 55 | 2 | 37 | 449 | 35 | 13
5 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 20020 | 58380 | 950 | 160 | 31 | 60 | 20 | 35 | 1 | 4 | 37 | 196 | 48 | 14
5 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 25570 | 68190 | 2341 | 279 | 5 | 2 | 20 | 35 | 55 | 2 | 37 | 288 | 49 | 9
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2021 | 11532 | 53926 | 2020 | 70 | 29 | 59 | 20 | 35 | 219 | 25 | 148 | 525 | 62 | 20
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2022 | 3128 | 39156 | 3338 | 140 | 32 | 94 | 20 | 35 | 586 | 25 | 115 | 967 | 36 | 18
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2023 | 2513 | 37051 | 2740 | 112 | 44 | 82 | 20 | 35 | 261 | 25 | 170 | 669 | 58 | 17
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2024 | 4431 | 42556 | 2231 | 84 | 16 | 69 | 20 | 6 | 208 | 25 | 114 | 497 | 44 | 26
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2021 | 6420 | 50210 | 2300 | 90 | 33 | 70 | 20 | 35 | 166 | 17 | 126 | 502 | 57 | 17
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2022 | 6023 | 46054 | 3290 | 20 | 50 | 25 | 20 | 6 | 296 | 25 | 150 | 547 | 58 | 15
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2023 | 3360 | 47950 | 3055 | 57 | 55 | 71 | 20 | 2 | 237 | 15 | 147 | 584 | 36 | 17
6 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2024 | 7390 | 50440 | 4316 | 59 | 24 | 66 | 20 | 2 | 217 | 16 | 161 | 545 | 60 | 22
7 | EBG | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 10147 | 61062 | 3329 | 1066 | 25 | 4 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 1095 | 48 | 8
7 | EBG | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 2934 | 61432 | 4065 | 1338 | 17 | 10 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 1365 | 60 | 11
7 | EBG | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6570 | 79950 | 1400 | 20 | 25 | 15 | 20 | 35 | 2 | 56 | 3 | 121 | 40 | 13
7 | EBG | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 6600 | 69760 | 2652 | 648 | 31 | 4 | 20 | 35 | 2 | 6 | 3 | 694 | 42 | 11
7 | EBG | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 6830 | 60910 | 3874 | 764 | 24 | 5 | 20 | 35 | 2 | 7 | 4 | 806 | 42 | 10
8 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 7531 | 30963 | 762 | 112 | 18 | 60 | 20 | 3 | 11 | 25 | 6 | 150 | 52 | 10
8 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 3178 | 23009 | 812 | 120 | 37 | 11 | 20 | 35 | 29 | 25 | 37 | 197 | 47 | 11
8 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 7385 | 37012 | 818 | 119 | 33 | 5 | 20 | 35 | 16 | 25 | 13 | 186 | 40 | 49
8 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 5856 | 41763 | 1198 | 78 | 40 | 19 | 20 | 1 | 47 | 10 | 30 | 225 | 49 | 7
8 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 9299 | 31295 | 1147 | 113 | 31 | 26 | 20 | 6 | 53 | 4 | 15 | 248 | 56 | 10
8 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 6885 | 40347 | 1579 | 133 | 35 | 32 | 20 | 8 | 91 | 4 | 35 | 338 | 60 | 5
9 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 5486 | 31968 | 2781 | 74 | 7 | 51 | 20 | 35 | 131 | 25 | 50 | 313 | 55 | 24
9 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 8075 | 45706 | 2116 | 25 | 5 | 26 | 20 | 15 | 123 | 5 | 80 | 279 | 63 | 19
9 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 17401 | 42983 | 2617 | 36 | 8 | 19 | 20 | 2 | 155 | 2 | 64 | 286 | 64 | 22
9 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4470 | 39130 | 2369 | 29 | 2 | 39 | 20 | 1 | 150 | 2 | 9 | 232 | 53 | 15
9 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 3773 | 37435 | 3211 | 65 | 13 | 70 | 20 | 25 | 227 | 5 | 84 | 489 | 64 | 13
10 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 15440 | 41727 | 1669 | 712 | 7 | 6 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 725 | 57 | 9
10 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 17097 | 82417 | 3739 | 1666 | 10 | 7 | 20 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1699 | 52 | 39
10 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 5317 | 70625 | 4606 | 1797 | 5 | 16 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1832 | 47 | 11
10 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 9654 | 62498 | 3900 | 1690 | 8 | 11 | 20 | 7 | 55 | 25 | 37 | 1716 | 53 | 5
10 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 17719 | 70326 | 5054 | 2139 | 2 | 7 | 20 | 12 | 8 | 4 | 10 | 2182 | 56 | 8
11 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 9303 | 38169 | 1152 | 319 | 42 | 6 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 367 | 54 | 18
11 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 5420 | 30250 | 3718 | 859 | 40 | 4 | 20 | 35 | 2 | 25 | 1 | 906 | 50 | 6
11 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 9860 | 66720 | 3778 | 767 | 4 | 4 | 20 | 1 | 2 | 25 | 2 | 780 | 48 | 11
11 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 13803 | 57168 | 4057 | 842 | 7 | 9 | 20 | 8 | 8 | 25 | 37 | 874 | 54 | 13
11 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 11 | 2018 | 25908 | 68980 | 4250 | 872 | 14 | 9 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 920 | 57 | 6
12 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 8363 | 39690 | 4811 | 846 | 3 | 33 | 20 | 35 | 10 | 25 | 37 | 892 | 53 | 11
12 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 9645 | 51990 | 3002 | 610 | 31 | 14 | 20 | 35 | 11 | 25 | 8 | 674 | 52 | 22
12 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 28615 | 76951 | 559 | 13 | 17 | 29 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 63 | 61 | 8
12 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 8100 | 14754 | 152 | 5 | 6 | 4 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 15 | 36 | 10
12 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 13987 | 29441 | 1702 | 202 | 5 | 1 | 20 | 2 | 5 | 25 | 37 | 215 | 51 | 14
12 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 15503 | 51632 | 845 | 57 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 70 | 53 | 5
13 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 6579 | 46664 | 1358 | 314 | 4 | 3 | 20 | 1 | 3 | 25 | 6 | 331 | 48 | 5
13 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 10192 | 66552 | 1577 | 354 | 7 | 9 | 20 | 2 | 6 | 25 | 3 | 381 | 52 | 4
13 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 7373 | 48683 | 1085 | 251 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 25 | 4 | 266 | 46 | 7
13 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 20720 | 73901 | 1687 | 911 | 3 | 1 | 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 927 | 50 | 5
14 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 6441 | 47051 | 2645 | 804 | 53 | 19 | 20 | 9 | 55 | 25 | 37 | 885 | 46 | 25
14 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 6500 | 50000 | 2700 | 800 | 29 | 60 | 20 | 35 | 3 | 25 | 37 | 832 | 50 | 16
14 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 7586 | 56355 | 3529 | 940 | 31 | 60 | 20 | 9 | 8 | 25 | 37 | 988 | 49 | 9
14 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 6173 | 68652 | 3568 | 975 | 17 | 10 | 20 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1024 | 49 | 6
14 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 9579 | 66799 | 4392 | 1289 | 24 | 11 | 20 | 14 | 6 | 9 | 12 | 1365 | 52 | 11
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2018 | 4388 | 21315 | 1051 | 52 | 9 | 5 | 20 | 35 | 11 | 25 | 37 | 77 | 50 | 22
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2019 | 6776 | 39516 | 645 | 54 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 67 | 35 | 30
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2020 | 4499 | 38522 | 1177 | 61 | 22 | 9 | 20 | 35 | 5 | 1 | 4 | 102 | 33 | 19
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 4267 | 24212 | 833 | 79 | 6 | 60 | 20 | 35 | 25 | 25 | 37 | 110 | 31 | 13
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 6596 | 23958 | 992 | 81 | 8 | 8 | 20 | 35 | 11 | 9 | 8 | 125 | 32 | 10
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 6400 | 25560 | 837 | 72 | 5 | 6 | 20 | 35 | 6 | 2 | 8 | 99 | 38 | 16
15 | OSAKA | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 8556 | 25584 | 1063 | 94 | 8 | 2 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 109 | 30 | 11
16 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 13960 | 66913 | 3798 | 743 | 6 | 20 | 20 | 11 | 15 | 25 | 37 | 795 | 75 | 8
16 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 3232 | 51994 | 3503 | 568 | 3 | 2 | 20 | 4 | 5 | 8 | 3 | 593 | 71 | 10
16 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 12302 | 50038 | 3327 | 521 | 6 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 544 | 65 | 13
16 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 8030 | 61050 | 3451 | 542 | 2 | 25 | 20 | 3 | 4 | 25 | 3 | 579 | 56 | 5
16 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 15049 | 59140 | 3729 | 622 | 8 | 15 | 20 | 10 | 7 | 4 | 5 | 671 | 60 | 7
17 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 8823 | 66047 | 4508 | 1086 | 7 | 14 | 20 | 35 | 9 | 25 | 37 | 1116 | 62 | 11
17 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 11795 | 69152 | 5102 | 876 | 4 | 7 | 20 | 35 | 3 | 25 | 2 | 892 | 68 | 9
17 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 11873 | 63094 | 4720 | 902 | 7 | 1 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 928 | 60 | 10
17 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 10100 | 69730 | 4904 | 983 | 2 | 30 | 20 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1026 | 54 | 6
17 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 18760 | 84036 | 3288 | 829 | 23 | 20 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 892 | 60 | 15
18 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 9470 | 69300 | 3766 | 168 | 32 | 112 | 20 | 35 | 366 | 25 | 232 | 910 | 29 | 18
18 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 12083 | 64952 | 3954 | 172 | 22 | 213 | 20 | 35 | 388 | 25 | 245 | 1040 | 60 | 32
18 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 4220 | 27070 | 3233 | 85 | 3 | 30 | 20 | 35 | 119 | 15 | 122 | 374 | 56 | 9
18 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 2810 | 35500 | 2682 | 99 | 3 | 47 | 20 | 35 | 153 | 13 | 143 | 458 | 69 | 9
18 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 8203 | 44426 | 2680 | 127 | 18 | 60 | 20 | 3 | 232 | 6 | 119 | 565 | 48 | 15
19 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 21000 | 61020 | 2281 | 58 | 30 | 44 | 20 | 35 | 214 | 25 | 181 | 527 | 58 | 18
19 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 16164 | 69507 | 3186 | 74 | 23 | 64 | 20 | 35 | 248 | 25 | 201 | 610 | 65 | 11
19 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 2390 | 36420 | 4198 | 144 | 8 | 88 | 20 | 35 | 313 | 30 | 209 | 792 | 56 | 11
19 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 11941 | 54573 | 5963 | 184 | 8 | 98 | 20 | 1 | 384 | 9 | 211 | 895 | 52 | 12
19 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 5793 | 46627 | 4429 | 164 | 15 | 75 | 20 | 4 | 302 | 13 | 152 | 725 | 55 | 21
20 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 15794 | 42214 | 1581 | 163 | 19 | 66 | 20 | 35 | 281 | 25 | 244 | 773 | 67 | 10
20 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 17582 | 53798 | 1372 | 160 | 25 | 54 | 20 | 35 | 238 | 25 | 209 | 686 | 64 | 13
20 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6098 | 43642 | 2781 | 215 | 21 | 95 | 20 | 1 | 315 | 25 | 313 | 960 | 61 | 10
20 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 2467 | 58273 | 1889 | 242 | 21 | 121 | 20 | 4 | 394 | 3 | 314 | 1099 | 34 | 10
20 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 13020 | 42400 | 1963 | 256 | 16 | 177 | 20 | 6 | 553 | 56 | 441 | 1505 | 62 | 9
21 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 6662 | 36789 | 2152 | 94 | 28 | 67 | 20 | 35 | 222 | 25 | 83 | 494 | 60 | 11
21 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 9970 | 40000 | 2250 | 96 | 29 | 70 | 20 | 35 | 180 | 25 | 89 | 464 | 53 | 19
21 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 6865 | 47128 | 2459 | 84 | 9 | 113 | 20 | 4 | 298 | 25 | 128 | 636 | 55 | 10
21 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 6070 | 50410 | 4660 | 104 | 14 | 88 | 20 | 2 | 260 | 7 | 150 | 625 | 54 | 10
22 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 6713 | 35695 | 1541 | 137 | 11 | 19 | 20 | 35 | 9 | 25 | 37 | 176 | 59 | 10
22 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 9790 | 47330 | 805 | 130 | 30 | 45 | 20 | 35 | 14 | 25 | 21 | 240 | 58 | 13
22 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 6782 | 32985 | 1644 | 263 | 2 | 85 | 20 | 2 | 25 | 3 | 17 | 397 | 57 | 10
22 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 2060 | 39470 | 3544 | 239 | 4 | 55 | 20 | 1 | 22 | 7 | 12 | 340 | 58 | 11
22 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 8483 | 51603 | 1684 | 237 | 21 | 70 | 20 | 4 | 28 | 5 | 18 | 383 | 54 | 10
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2018 | 9797 | 43237 | 1826 | 209 | 14 | 23 | 20 | 2 | 24 | 3 | 11 | 286 | 61 | 24
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2019 | 6381 | 49773 | 873 | 132 | 20 | 38 | 20 | 2 | 47 | 25 | 28 | 267 | 36 | 22
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2020 | 9284 | 53567 | 914 | 146 | 15 | 35 | 20 | 35 | 38 | 25 | 29 | 263 | 51 | 28
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 8211 | 56329 | 2289 | 177 | 53 | 63 | 20 | 5 | 66 | 13 | 63 | 440 | 58 | 35
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 3775 | 57803 | 1616 | 221 | 50 | 34 | 20 | 4 | 63 | 25 | 20 | 392 | 57 | 13
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 2507 | 73915 | 1851 | 240 | 53 | 51 | 20 | 2 | 66 | 15 | 41 | 468 | 56 | 10
23 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 6110 | 56940 | 1687 | 217 | 54 | 84 | 20 | 6 | 106 | 46 | 71 | 584 | 55 | 13
24 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 15 | 2019 | 7759 | 54478 | 1829 | 261 | 13 | 2 | 20 | 35 | 6 | 25 | 37 | 282 | 42 | 27
24 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 15 | 2020 | 9116 | 59483 | 2345 | 565 | 11 | 8 | 20 | 35 | 3 | 25 | 4 | 591 | 28 | 16
24 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 16254 | 65582 | 4305 | 635 | 17 | 7 | 20 | 3 | 55 | 2 | 2 | 666 | 32 | 24
24 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 10856 | 56524 | 2938 | 323 | 11 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 345 | 33 | 10
24 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 5824 | 53682 | 2529 | 298 | 8 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 319 | 26 | 8
24 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 7160 | 44590 | 5218 | 2437 | 10 | 18 | 20 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2485 | 29 | 10
25 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 4956 | 38946 | 5656 | 279 | 87 | 56 | 20 | 35 | 132 | 25 | 76 | 630 | 67 | 13
25 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 3714 | 37873 | 7041 | 370 | 125 | 48 | 20 | 35 | 110 | 25 | 42 | 695 | 62 | 9
25 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 7509 | 43415 | 6774 | 342 | 100 | 70 | 20 | 1 | 120 | 10 | 81 | 724 | 69 | 21
25 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 8851 | 43749 | 6592 | 329 | 34 | 63 | 20 | 3 | 128 | 25 | 46 | 603 | 65 | 8
26 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 11280 | 49057 | 549 | 63 | 7 | 22 | 20 | 35 | 82 | 25 | 34 | 208 | 63 | 10
26 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 5330 | 40713 | 1837 | 113 | 26 | 32 | 20 | 3 | 133 | 25 | 33 | 340 | 58 | 14
26 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 7134 | 49464 | 1773 | 132 | 21 | 51 | 20 | 3 | 135 | 25 | 72 | 414 | 59 | 7
26 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 6916 | 39770 | 1804 | 146 | 23 | 47 | 20 | 2 | 142 | 25 | 36 | 396 | 57 | 10
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2018 | 10115 | 46333 | 5105 | 319 | 10 | 3 | 100 | 45 | 11 | 15 | 37 | 503 | 47 | 34
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2019 | 12665 | 46542 | 6023 | 371 | 22 | 24 | 115 | 50 | 5 | 16 | 37 | 603 | 58 | 35
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2020 | 9622 | 50112 | 5741 | 401 | 17 | 21 | 95 | 47 | 14 | 21 | 37 | 616 | 58 | 26
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2021 | 13847 | 58351 | 12451 | 208 | 533 | 13 | 65 | 33 | 55 | 13 | 2 | 867 | 63 | 32
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2022 | 5763 | 81193 | 20231 | 273 | 49 | 2 | 14 | 18 | 14 | 25 | 37 | 370 | 54 | 40
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2023 | 19995 | 55072 | 7760 | 36 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 73 | 38 | 17
27 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2024 | 23270 | 37090 | 5053 | 72 | 10 | 4 | 8 | 19 | 3 | 5 | 3 | 124 | 33 | 27
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2018 | 16541 | 54793 | 3180 | 516 | 43 | 20 | 125 | 22 | 55 | 25 | 37 | 726 | 66 | 27
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2019 | 13330 | 45288 | 2146 | 373 | 41 | 8 | 56 | 24 | 2 | 11 | 37 | 515 | 66 | 29
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2020 | 12926 | 47571 | 2138 | 450 | 23 | 9 | 38 | 26 | 55 | 14 | 1 | 561 | -64 | 24
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2021 | 10863 | 53477 | 1683 | 197 | 38 | 60 | 37 | 15 | 6 | 25 | 59 | 352 | 67 | 16
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2022 | 10540 | 71630 | 4695 | 608 | 59 | 4 | 20 | 8 | 3 | 7 | 88 | 777 | 36 | 20
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2023 | 33550 | 53850 | 4137 | 552 | 3 | 17 | 24 | 27 | 2 | 6 | 2 | 633 | 32 | 27
28 | ELIN | 115/22 | 50 | 47 | 2024 | 23524 | 85953 | 4815 | 606 | 9 | 9 | 29 | 36 | 2 | 7 | 1 | 699 | 32 | 19
29 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 6762 | 45049 | 846 | 53 | 30 | 43 | 20 | 1 | 203 | 21 | 185 | 536 | 48 | 9
29 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 14583 | 46823 | 850 | 77 | 13 | 54 | 20 | 16 | 291 | 25 | 85 | 536 | 51 | 33
29 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 4213 | 49144 | 1321 | 181 | 38 | 214 | 20 | 8 | 375 | 25 | 226 | 1042 | 52 | 10
29 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 3605 | 54027 | 1019 | 129 | 12 | 83 | 20 | 5 | 336 | 25 | 262 | 827 | 52 | 18
29 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 72800 | 39540 | 1261 | 120 | 17 | 143 | 20 | 10 | 532 | 49 | 394 | 1265 | 56 | 6
30 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 6794 | 38084 | 1239 | 165 | 42 | 190 | 20 | 15 | 758 | 81 | 703 | 1954 | 49 | 5
30 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 10646 | 60750 | 977 | 153 | 12 | 144 | 20 | 34 | 577 | 25 | 370 | 1290 | 51 | 26
30 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 4449 | 73062 | 1452 | 251 | 32 | 254 | 20 | 25 | 848 | 25 | 596 | 2006 | 53 | 7
30 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 2664 | 75851 | 1053 | 244 | 7 | 184 | 20 | 26 | 679 | 24 | 602 | 1766 | 46 | 9
30 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 5750 | 52810 | 1323 | 215 | 10 | 308 | 20 | 31 | 1011 | 149 | 852 | 2576 | 57 | 8
31 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 9759 | 47592 | 2800 | 1069 | 7 | 13 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 1089 | 54 | 16
31 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 12930 | 67660 | 1625 | 888 | 27 | 9 | 20 | 35 | 3 | 25 | 1 | 928 | 55 | 11
31 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 8685 | 61327 | 2810 | 977 | 33 | 9 | 20 | 35 | 8 | 25 | 8 | 1035 | 54 | 13
31 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 13056 | 60475 | 2776 | 1027 | 5 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 1032 | 48 | 10
31 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 17486 | 62456 | 3080 | 1107 | 7 | 10 | 20 | 8 | 16 | 25 | 37 | 1148 | 56 | 11
31 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 16921 | 36032 | 1307 | 264 | 1 | 3 | 20 | 2 | 55 | 1 | 37 | 271 | 57 | 7
32 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 12985 | 45228 | 2018 | 920 | 10 | 7 | 20 | 5 | 8 | 25 | 11 | 961 | 51 | 11
32 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 14880 | 72550 | 1577 | 927 | 49 | 8 | 20 | 35 | 2 | 25 | 2 | 988 | 53 | 12
32 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 9112 | 61160 | 3214 | 1000 | 33 | 8 | 20 | 35 | 2 | 25 | 2 | 1045 | 52 | 12
32 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 17556 | 61887 | 2613 | 912 | 5 | 60 | 20 | 5 | 55 | 25 | 37 | 922 | 46 | 9
32 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 19126 | 62830 | 3010 | 1014 | 5 | 16 | 20 | 8 | 7 | 25 | 37 | 1050 | 53 | 15
32 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 19138 | 34398 | 1133 | 189 | 2 | 2 | 20 | 2 | 55 | 1 | 37 | 196 | 55 | 8
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2018 | 13338 | 37766 | 3679 | 318 | 12 | 67 | 20 | 10 | 103 | 25 | 54 | 564 | 54 | 42
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2019 | 7436 | 39032 | 4879 | 335 | 15 | 70 | 20 | 7 | 91 | 25 | 31 | 549 | 50 | 16
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2020 | 5630 | 20460 | 845 | 52 | 4 | 8 | 20 | 1 | 23 | 25 | 27 | 115 | 40 | 10
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2021 | 7890 | 38006 | 1015 | 67 | 40 | 60 | 20 | 35 | 22 | 20 | 21 | 170 | 50 | 16
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2022 | 5035 | 48874 | 2081 | 142 | 21 | 34 | 20 | 28 | 28 | 10 | 18 | 281 | 54 | 11
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2023 | 8497 | 30808 | 2958 | 221 | 12 | 9 | 20 | 14 | 18 | 25 | 37 | 274 | 57 | 14
33 | OSAKA | 115/22 | 50 | 35 | 2024 | 11005 | 46048 | 2709 | 289 | 22 | 11 | 20 | 21 | 23 | 9 | 25 | 400 | 54 | 10
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2018 | 4761 | 44859 | 3913 | 253 | 13 | 123 | 20 | 7 | 266 | 25 | 209 | 871 | 59 | 31
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 7220 | 48174 | 4187 | 275 | 7 | 91 | 20 | 7 | 222 | 25 | 132 | 734 | 52 | 16
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 8284 | 44791 | 3246 | 289 | 34 | 190 | 20 | 35 | 395 | 25 | 304 | 1212 | 36 | 11
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 19330 | 45000 | 2038 | 78 | 29 | 89 | 20 | 2 | 229 | 25 | 242 | 694 | 52 | 24
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 9082 | 55867 | 3817 | 197 | 9 | 97 | 20 | 7 | 282 | 25 | 133 | 725 | 52 | 15
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 6336 | 57268 | 4599 | 280 | 9 | 140 | 20 | 35 | 333 | 25 | 177 | 939 | 54 | 16
34 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 7166 | 72646 | 4765 | 292 | 7 | 161 | 20 | 35 | 343 | 25 | 231 | 1034 | 54 | 8
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2017 | 9674 | 36546 | 1194 | 91 | 8 | 56 | 20 | 16 | 210 | 25 | 86 | 467 | 62 | 39
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2018 | 8312 | 37658 | 1123 | 94 | 10 | 62 | 20 | 13 | 204 | 25 | 93 | 476 | 62 | 21
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2019 | 15302 | 44281 | 6176 | 261 | 50 | 129 | 20 | 4 | 333 | 25 | 288 | 1065 | 36 | 15
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2020 | 5950 | 52110 | 1314 | 82 | 33 | 57 | 20 | 4 | 157 | 28 | 215 | 494 | 50 | 21
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 5732 | 49048 | 2754 | 137 | 55 | 19 | 20 | 7 | 242 | 25 | 228 | 688 | 50 | 8
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 4654 | 35623 | 2319 | 107 | 38 | 68 | 20 | 9 | 214 | 25 | 110 | 546 | 42 | 11
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 6683 | 39244 | 2802 | 212 | 49 | 79 | 20 | 35 | 222 | 25 | 161 | 723 | 50 | 16
35 | ELEKTRO-BAU | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 11229 | 59705 | 2913 | 217 | 31 | 74 | 20 | 13 | 246 | 25 | 218 | 799 | 50 | 16
36 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 11098 | 47027 | 7689 | 131 | 34 | 127 | 20 | 7 | 346 | 25 | 166 | 811 | 69 | 34
36 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 15975 | 60311 | 6081 | 108 | 30 | 97 | 20 | 7 | 355 | 25 | 119 | 716 | 72 | 23
36 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 6560 | 56760 | 4946 | 61 | 79 | 72 | 20 | 42 | 282 | 11 | 183 | 730 | 68 | 25
36 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 5384 | 43889 | 5263 | 135 | 117 | 116 | 20 | 8 | 469 | 5 | 109 | 959 | 78 | 24
36 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 4953 | 39642 | 6945 | 166 | 148 | 265 | 20 | 13 | 715 | 62 | 483 | 1852 | 68 | 23
37 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 8595 | 47211 | 5404 | 135 | 44 | 127 | 20 | 9 | 384 | 25 | 216 | 915 | 59 | 22
37 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 10795 | 54466 | 3971 | 104 | 38 | 82 | 20 | 8 | 320 | 25 | 115 | 667 | 60 | 23
37 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 3850 | 61880 | 3299 | 69 | 86 | 76 | 20 | 31 | 296 | 14 | 185 | 757 | 61 | 22
37 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4806 | 42220 | 4180 | 121 | 92 | 116 | 20 | 11 | 397 | 25 | 110 | 847 | 65 | 20
37 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 10152 | 59688 | 4371 | 138 | 48 | 134 | 20 | 20 | 584 | 12 | 248 | 1184 | 62 | 17
38 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 19 | 2019 | 4691 | 50982 | 4730 | 547 | 24 | 28 | 20 | 7 | 13 | 25 | 37 | 619 | 37 | 12
38 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 19 | 2020 | 10210 | 49512 | 3784 | 412 | 31 | 62 | 20 | 15 | 16 | 26 | 6 | 568 | 39 | 15
38 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 19 | 2021 | 6192 | 50424 | 6010 | 530 | 30 | 20 | 20 | 8 | 12 | 25 | 4 | 604 | 36 | 8
38 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 19 | 2022 | 4931 | 48976 | 4580 | 664 | 21 | 60 | 20 | 29 | 27 | 25 | 37 | 741 | 38 | 15
38 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 19 | 2023 | 7018 | 65424 | 5665 | 762 | 42 | 48 | 20 | 33 | 23 | 31 | 8 | 947 | 60 | 10
38 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 19 | 2024 | 7316 | 44416 | 5583 | 843 | 18 | 37 | 20 | 34 | 55 | 16 | 37 | 948 | 60 | 6
39 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 7592 | 42123 | 1940 | 690 | 39 | 60 | 20 | 35 | 18 | 25 | 37 | 747 | 60 | 9
39 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 9454 | 41201 | 1096 | 680 | 42 | 4 | 20 | 35 | 2 | 25 | 3 | 731 | 54 | 10
39 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 6301 | 57961 | 2603 | 762 | 38 | 3 | 20 | 35 | 1 | 25 | 3 | 807 | 32 | 11
39 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 7936 | 49319 | 2492 | 916 | 26 | 60 | 20 | 6 | 55 | 25 | 37 | 948 | 52 | 12
39 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 8668 | 62645 | 2800 | 1027 | 48 | 8 | 20 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1104 | 52 | 9
39 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 14488 | 66086 | 3344 | 1154 | 21 | 64 | 20 | 18 | 71 | 7 | 5 | 1340 | 53 | 7
40 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 5400 | 31570 | 1700 | 180 | 18 | 20 | 20 | 10 | 22 | 68 | 16 | 334 | 57 | 10
40 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 5481 | 27580 | 2349 | 218 | 27 | 23 | 20 | 35 | 23 | 25 | 17 | 308 | 57 | 16
40 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 7877 | 33784 | 1652 | 186 | 2 | 19 | 20 | 2 | 16 | 4 | 12 | 241 | 47 | 9
40 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 3803 | 23972 | 2458 | 216 | 14 | 22 | 20 | 3 | 25 | 92 | 10 | 382 | 50 | 10
40 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 8093 | 38283 | 3507 | 277 | 23 | 35 | 20 | 3 | 38 | 5 | 25 | 406 | 70 | 16
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 8295 | 41639 | 6189 | 810 | 14 | 49 | 20 | 54 | 56 | 25 | 49 | 1032 | 57 | 17
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 8290 | 51580 | 6703 | 851 | 35 | 123 | 20 | 21 | 50 | 25 | 17 | 1097 | 57 | 15
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 5741 | 62477 | 7798 | 814 | 25 | 108 | 20 | 15 | 37 | 12 | 13 | 1024 | 50 | 8
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 14790 | 77260 | 5281 | 508 | 12 | 51 | 20 | 14 | 31 | 37 | 12 | 665 | 45 | 12
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 7863 | 56673 | 7034 | 1245 | 10 | 68 | 20 | 40 | 45 | 62 | 11 | 1481 | 40 | 8
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 12886 | 45291 | 6996 | 1113 | 11 | 56 | 20 | 38 | 36 | 34 | 8 | 1296 | 56 | 11
41 | RADEKONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 12481 | 52099 | 7526 | 1021 | 4 | 3 | 20 | 55 | 43 | 58 | 13 | 1197 | 55 | 11
42 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 8149 | 38953 | 1408 | 164 | 12 | 53 | 20 | 35 | 22 | 25 | 37 | 251 | 53 | 15
42 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 7520 | 46660 | 1095 | 165 | 28 | 87 | 20 | 35 | 29 | 25 | 14 | 323 | 43 | 18
42 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 6532 | 51974 | 1765 | 98 | 18 | 60 | 20 | 35 | 21 | 25 | 11 | 208 | 45 | 8
42 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 5775 | 37174 | 1502 | 168 | 15 | 60 | 20 | 35 | 32 | 25 | 37 | 215 | 36 | 14
42 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 8205 | 46345 | 4598 | 229 | 5 | 61 | 20 | 1 | 25 | 25 | 12 | 333 | 56 | 17
42 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 8547 | 41725 | 2080 | 250 | 4 | 102 | 20 | 4 | 37 | 7 | 19 | 423 | 48 | 13
43 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2020 | 8217 | 41902 | 681 | 77 | 13 | 58 | 20 | 7 | 217 | 25 | 151 | 523 | 66 | 27
43 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 5840 | 144690 | 1483 | 63 | 22 | 106 | 20 | 3 | 457 | 33 | 322 | 1006 | 36 | 12
43 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 8510 | 75410 | 1504 | 73 | 15 | 89 | 20 | 4 | 398 | 16 | 341 | 936 | 50 | 22
43 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 6737 | 74082 | 1574 | 119 | 33 | 165 | 20 | 11 | 617 | 19 | 379 | 1343 | 48 | 8
43 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 8497 | 84943 | 1465 | 131 | 14 | 174 | 20 | 14 | 719 | 21 | 379 | 1452 | 48 | 10
44 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2020 | 7512 | 41843 | 1517 | 93 | 21 | 53 | 20 | 35 | 128 | 25 | 57 | 352 | 49 | 20
44 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2021 | 7024 | 84917 | 1961 | 162 | 5 | 72 | 20 | 4 | 202 | 25 | 96 | 541 | 52 | 17
44 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2022 | 7800 | 86740 | 2134 | 150 | 1 | 59 | 20 | 1 | 156 | 41 | 116 | 524 | 48 | 12
44 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 7056 | 89458 | 2246 | 188 | 18 | 118 | 20 | 7 | 256 | 6 | 121 | 714 | 47 | 6
44 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 10007 | 94218 | 1662 | 176 | 3 | 103 | 20 | 9 | 236 | 12 | 114 | 653 | 44 | 8
45 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 7520 | 62670 | 4800 | 180 | 18 | 122 | 20 | 35 | 493 | 35 | 306 | 1154 | 24 | 10
45 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 5479 | 46278 | 3532 | 65 | 11 | 24 | 20 | 4 | 145 | 25 | 54 | 303 | 65 | 10
45 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 5691 | 31604 | 4152 | 61 | 3 | 31 | 20 | 19 | 119 | 2 | 113 | 348 | 50 | 8
45 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 4369 | 34642 | 3591 | 81 | 2 | 42 | 20 | 2 | 150 | 5 | 158 | 440 | 54 | 11
45 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 6130 | 26260 | 4307 | 93 | 204 | 118 | 20 | 6 | 324 | 88 | 284 | 1117 | 45 | 7
46 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 4350 | 33520 | 1300 | 192 | 10 | 68 | 20 | 35 | 125 | 36 | 88 | 519 | 62 | 9
46 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 6971 | 21619 | 3456 | 132 | 7 | 25 | 20 | 35 | 66 | 25 | 19 | 249 | 68 | 13
46 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 5551 | 24895 | 3291 | 84 | 3 | 23 | 20 | 35 | 42 | 25 | 34 | 186 | 57 | 10
46 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 4245 | 25726 | 2852 | 82 | 1 | 35 | 20 | 1 | 62 | 25 | 42 | 223 | 58 | 7
46 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 5780 | 23900 | 3481 | 152 | 4 | 88 | 20 | 4 | 151 | 17 | 121 | 537 | 64 | 7
47 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2021 | 21958 | 54390 | 3811 | 718 | 9 | 2 | 20 | 6 | 7 | 25 | 37 | 742 | 60 | 10
47 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2022 | 14776 | 32001 | 3068 | 797 | 9 | 4 | 20 | 5 | 3 | 25 | 37 | 818 | 49 | 15
47 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2023 | 15876 | 69588 | 3804 | 864 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 885 | 50 | 5
47 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2024 | 36880 | 50610 | 3808 | 826 | 5 | 11 | 20 | 8 | 1 | 25 | 37 | 876 | 49 | 12
48 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2019 | 19820 | 56382 | 1651 | 331 | 47 | 60 | 20 | 11 | 55 | 25 | 37 | 389 | 44 | 12
48 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2020 | 14755 | 50878 | 3344 | 781 | 12 | 4 | 20 | 14 | 4 | 25 | 37 | 815 | 48 | 6
48 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2021 | 20999 | 54576 | 2395 | 788 | 7 | 4 | 20 | 11 | 6 | 25 | 37 | 816 | 40 | 18
48 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2022 | 28227 | 58722 | 2519 | 672 | 4 | 10 | 20 | 27 | 9 | 25 | 37 | 722 | 40 | 6
48 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2023 | 11011 | 67644 | 3060 | 850 | 4 | 6 | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 888 | 40 | 15
48 | ABB | 115/22 | 50 | 9 | 2024 | 36680 | 51900 | 3483 | 714 | 3 | 20 | 20 | 18 | 6 | 25 | 5 | 791 | 48 | 15
49 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 2108 | 69204 | 5998 | 237 | 71 | 236 | 20 | 17 | 543 | 38 | 301 | 1443 | 68 | 22
49 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 3264 | 52248 | 4838 | 196 | 80 | 99 | 20 | 35 | 291 | 25 | 176 | 842 | 72 | 18
49 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 4580 | 55950 | 4517 | 167 | 89 | 97 | 20 | 1 | 296 | 8 | 178 | 836 | 57 | 18
49 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4361 | 41600 | 4639 | 177 | 88 | 132 | 20 | 10 | 366 | 26 | 182 | 981 | 36 | 10
49 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 3236 | 49665 | 4706 | 180 | 77 | 112 | 20 | 6 | 306 | 8 | 189 | 878 | 57 | 16
50 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 3297 | 45621 | 2720 | 207 | 44 | 28 | 20 | 35 | 39 | 11 | 59 | 388 | 66 | 22
50 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 6800 | 26290 | 2800 | 220 | 37 | 1 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 258 | 36 | 20
50 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 2373 | 22795 | 2291 | 207 | 44 | 15 | 20 | 35 | 18 | 25 | 10 | 294 | 65 | 25
50 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4980 | 37110 | 2463 | 244 | 55 | 18 | 20 | 14 | 28 | 6 | 16 | 381 | 72 | 21
50 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 4229 | 21271 | 3102 | 271 | 81 | 39 | 20 | 3 | 51 | 12 | 25 | 482 | 54 | 12
51 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 1859 | 47165 | 3592 | 151 | 56 | 76 | 20 | 10 | 276 | 89 | 134 | 792 | 74 | 9
51 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 5384 | 53081 | 3281 | 89 | 15 | 43 | 20 | 1 | 155 | 25 | 97 | 400 | 30 | 14
51 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 5358 | 35047 | 3932 | 124 | 15 | 53 | 20 | 7 | 183 | 63 | 49 | 494 | 36 | 5
52 | SAVIGLIANO | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 5596 | 24478 | 1313 | 75 | 7 | 5 | 20 | 35 | 14 | 25 | 5 | 106 | 32 | 20
52 | SAVIGLIANO | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 3726 | 37923 | 2214 | 146 | 54 | 21 | 20 | 13 | 12 | 13 | 6 | 265 | 36 | 38
53 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 5811 | 60321 | 2893 | 116 | 8 | 122 | 20 | 35 | 421 | 25 | 247 | 914 | 58 | 12
53 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 2839 | 60990 | 2952 | 119 | 2 | 137 | 20 | 4 | 445 | 25 | 204 | 911 | 57 | 10
53 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 4136 | 72361 | 2262 | 22 | 5 | 20 | 20 | 3 | 505 | 25 | 228 | 783 | 36 | 21
53 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 2745 | 73156 | 2463 | 72 | 5 | 101 | 20 | 25 | 379 | 8 | 226 | 816 | 61 | 17
53 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 3793 | 69197 | 3229 | 95 | 2 | 65 | 20 | 7 | 388 | 5 | 185 | 747 | 56 | 14
53 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 10574 | 63068 | 4363 | 129 | 2 | 184 | 20 | 9 | 649 | 94 | 439 | 1506 | 36 | 18
54 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 7342 | 53401 | 3461 | 121 | 15 | 90 | 20 | 35 | 275 | 25 | 157 | 658 | 55 | 11
54 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 2222 | 51659 | 4343 | 127 | 17 | 108 | 20 | 35 | 279 | 25 | 134 | 665 | 61 | 10
54 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 13477 | 53404 | 3925 | 131 | 12 | 71 | 20 | 35 | 253 | 25 | 116 | 583 | 36 | 21
54 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 15093 | 61902 | 2820 | 91 | 5 | 41 | 20 | 11 | 153 | 3 | 115 | 419 | 66 | 15
54 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 10303 | 64584 | 4471 | 149 | 10 | 46 | 20 | 1 | 246 | 6 | 126 | 584 | 61 | 13
54 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 14416 | 68000 | 5782 | 184 | 13 | 102 | 20 | 4 | 337 | 5 | 153 | 798 | 36 | 33
55 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 6843 | 44317 | 2922 | 268 | 18 | 92 | 20 | 2 | 299 | 76 | 245 | 1000 | 65 | 9
55 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 2564 | 53378 | 3060 | 282 | 8 | 192 | 20 | 35 | 457 | 25 | 329 | 1268 | 65 | 9
55 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 4354 | 59854 | 2309 | 297 | 18 | 270 | 20 | 3 | 416 | 25 | 255 | 1259 | 36 | 31
55 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6279 | 5935 | 2573 | 235 | 4 | 109 | 20 | 22 | 305 | 71 | 244 | 990 | 36 | 12
55 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 9990 | 61591 | 2718 | 219 | 7 | 123 | 20 | 12 | 344 | 10 | 224 | 939 | 53 | 9
55 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 7424 | 62656 | 3580 | 374 | 3 | 166 | 20 | 4 | 456 | 12 | 266 | 1281 | 36 | 11
56 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 7016 | 52519 | 2880 | 284 | 10 | 187 | 20 | 35 | 535 | 25 | 423 | 1439 | 43 | 7
56 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 14211 | 53974 | 1828 | 274 | 6 | 113 | 20 | 35 | 403 | 25 | 253 | 1049 | 36 | 19
56 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 16115 | 63617 | 1758 | 258 | 2 | 76 | 20 | 13 | 298 | 70 | 286 | 1003 | 74 | 11
56 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 17698 | 71717 | 2715 | 269 | 4 | 180 | 20 | 7 | 529 | 8 | 346 | 1343 | 57 | 12
56 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 2462 | 30911 | 2811 | 211 | 5 | 177 | 20 | 8 | 605 | 25 | 432 | 1438 | 36 | 10
57 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 4508 | 80257 | 1704 | 64 | 32 | 78 | 20 | 3 | 332 | 25 | 183 | 692 | 58 | 11
57 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 14241 | 69760 | 1394 | 59 | 34 | 89 | 20 | 8 | 271 | 25 | 121 | 582 | 36 | 13
57 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 5556 | 73401 | 1547 | 61 | 9 | 56 | 20 | 12 | 267 | 3 | 148 | 556 | 54 | 12
57 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 9410 | 72068 | 1608 | 63 | 4 | 58 | 20 | 14 | 276 | 4 | 137 | 556 | 53 | 16
57 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 3551 | 44502 | 2130 | 80 | 61 | 73 | 20 | 10 | 391 | 25 | 179 | 794 | 49 | 12
58 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 7863 | 48725 | 2756 | 128 | 42 | 130 | 20 | 35 | 311 | 25 | 170 | 781 | 64 | 16
58 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 11171 | 60485 | 2092 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2 | 253 | 25 | 126 | 431 | 36 | 22
58 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 5713 | 61804 | 2522 | 86 | 26 | 78 | 20 | 14 | 218 | 20 | 131 | 573 | 64 | 13
58 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 29787 | 72583 | 2857 | 109 | 1 | 84 | 20 | 5 | 201 | 4 | 68 | 472 | 60 | 8
58 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 7280 | 51619 | 1228 | 52 | 5 | 11 | 20 | 2 | 25 | 25 | 28 | 123 | 53 | 15
59 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 16670 | 72760 | 1355 | 107 | 20 | 83 | 20 | 1 | 327 | 80 | 264 | 882 | 54 | 11
59 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 7762 | 73495 | 1621 | 126 | 42 | 81 | 20 | 3 | 223 | 69 | 180 | 724 | 53 | 12
59 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 4465 | 40315 | 1633 | 161 | 22 | 108 | 20 | 6 | 361 | 25 | 107 | 765 | 64 | 11
59 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 4991 | 41428 | 1631 | 168 | 21 | 115 | 20 | 5 | 354 | 211 | 196 | 1070 | 59 | 13
59 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 7577 | 63962 | 1631 | 207 | 31 | 142 | 20 | 2 | 400 | 13 | 251 | 1046 | 58 | 17
60 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 2826 | 48024 | 2145 | 275 | 26 | 115 | 20 | 5 | 279 | 25 | 164 | 864 | 34 | 7
60 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 5610 | 59630 | 3019 | 366 | 34 | 161 | 20 | 35 | 434 | 96 | 317 | 1408 | 59 | 10
60 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 6408 | 56553 | 3166 | 387 | 40 | 105 | 20 | 2 | 313 | 85 | 237 | 1169 | 58 | 13
60 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 4820 | 42400 | 2924 | 193 | 13 | 109 | 20 | 35 | 324 | 104 | 273 | 1016 | 64 | 11
60 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 3330 | 50390 | 2422 | 192 | 13 | 109 | 20 | 2 | 323 | 83 | 269 | 991 | 60 | 8
60 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 9399 | 47023 | 1875 | 194 | 28 | 103 | 20 | 5 | 340 | 12 | 197 | 879 | 62 | 15
61 | NATIONAL | 115/22 | 50 | 23 | 2021 | 13052 | 53950 | 399 | 6 | 4 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 10 | 40 | 31
61 | NATIONAL | 115/22 | 50 | 23 | 2022 | 4260 | 47610 | 2432 | 530 | 9 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 549 | 30 | 11
61 | NATIONAL | 115/22 | 50 | 23 | 2023 | 21169 | 71375 | 2484 | 898 | 18 | 5 | 20 | 1 | 3 | 6 | 5 | 936 | 36 | 17
61 | NATIONAL | 115/22 | 50 | 23 | 2024 | 16936 | 62804 | 2782 | 733 | 6 | 7 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 755 | 45 | 20
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2018 | 7183 | 48161 | 1218 | 301 | 10 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 311 | 43 | 23
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 16630 | 51241 | 1630 | 691 | 46 | 15 | 20 | 10 | 14 | 19 | 17 | 812 | 45 | 12
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 12321 | 48905 | 1829 | 437 | 25 | 2 | 20 | 35 | 1 | 25 | 37 | 465 | 43 | 20
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 22404 | 58999 | 648 | 296 | 13 | 2 | 20 | 3 | 55 | 25 | 37 | 314 | 41 | 27
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 12442 | 60017 | 2381 | 799 | 3 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 819 | 39 | 14
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 24306 | 64387 | 2325 | 788 | 24 | 5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 825 | 32 | 10
62 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 32920 | 44650 | 2343 | 798 | 3 | 6 | 20 | 8 | 1 | 28 | 1 | 845 | 41 | 20
63 | ABB | 115/22 | 50 | 14 | 2019 | 10374 | 48462 | 1340 | 316 | 8 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 324 | 44 | 22
63 | ABB | 115/22 | 50 | 14 | 2020 | 7726 | 48851 | 3022 | 193 | 119 | 112 | 20 | 6 | 270 | 35 | 148 | 883 | 45 | 24
63 | ABB | 115/22 | 50 | 14 | 2021 | 20581 | 60876 | 3257 | 494 | 54 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555 | 40 | 25
63 | ABB | 115/22 | 50 | 14 | 2022 | 18543 | 61584 | 2436 | 456 | 5 | 2 | 20 | 35 | 1 | 25 | 1 | 465 | 39 | 11
63 | ABB | 115/22 | 50 | 14 | 2023 | 16967 | 57905 | 1274 | 455 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 466 | 32 | 5
63 | ABB | 115/22 | 50 | 14 | 2024 | 35020 | 43530 | 1588 | 441 | 5 | 5 | 20 | 6 | 1 | 12 | 1 | 471 | 41 | 12
64 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2021 | 9917 | 69237 | 845 | 110 | 32 | 34 | 20 | 35 | 16 | 25 | 37 | 192 | 36 | 13
64 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2022 | 14083 | 68204 | 1464 | 115 | 12 | 42 | 20 | 17 | 30 | 6 | 17 | 239 | 36 | 13
64 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 5603 | 43271 | 3059 | 271 | 8 | 66 | 20 | 3 | 52 | 2 | 14 | 416 | 36 | 12
64 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 3195 | 21680 | 2965 | 260 | 9 | 52 | 20 | 5 | 59 | 25 | 36 | 421 | 58 | 10
65 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 3204 | 44035 | 934 | 116 | 47 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 223 | 36 | 8
65 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 7077 | 45997 | 2088 | 142 | 9 | 47 | 20 | 35 | 95 | 25 | 11 | 304 | 36 | 13
65 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 3981 | 47772 | 1733 | 107 | 18 | 63 | 20 | 22 | 106 | 36 | 72 | 424 | 36 | 8
65 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 5395 | 44786 | 5366 | 311 | 13 | 114 | 20 | 5 | 170 | 4 | 55 | 672 | 36 | 15
65 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 5428 | 43244 | 2429 | 128 | 6 | 35 | 20 | 4 | 103 | 25 | 74 | 350 | 60 | 11
66 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 5936 | 65684 | 4158 | 131 | 41 | 155 | 20 | 35 | 612 | 25 | 385 | 1324 | 51 | 12
66 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 4983 | 65524 | 4967 | 142 | 8 | 105 | 20 | 35 | 473 | 25 | 312 | 1040 | 65 | 12
66 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 5082 | 75984 | 4701 | 119 | 9 | 112 | 20 | 4 | 508 | 25 | 339 | 1091 | 47 | 8
66 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 6504 | 55232 | 3045 | 78 | 31 | 147 | 20 | 5 | 563 | 796 | 96 | 1716 | 52 | 8
66 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 7432 | 77442 | 3811 | 88 | 10 | 181 | 20 | 8 | 749 | 13 | 355 | 1404 | 48 | 12
67 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 10397 | 47483 | 4084 | 134 | 50 | 172 | 20 | 35 | 558 | 25 | 347 | 1261 | 61 | 17
67 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 7115 | 60994 | 4364 | 145 | 7 | 171 | 20 | 2 | 485 | 25 | 196 | 1006 | 71 | 13
67 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 4308 | 64513 | 4554 | 139 | 9 | 94 | 20 | 5 | 355 | 9 | 234 | 845 | 62 | 11
67 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 6807 | 19776 | 3588 | 98 | 9 | 119 | 20 | 9 | 389 | 61 | 104 | 789 | 67 | 4
67 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 9597 | 56583 | 3912 | 107 | 7 | 143 | 20 | 9 | 467 | 15 | 272 | 1020 | 69 | 10
68 | FUJI | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 8497 | 43926 | 2592 | 102 | 9 | 54 | 20 | 35 | 179 | 25 | 115 | 459 | 68 | 12
68 | FUJI | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 8360 | 60858 | 2050 | 214 | 16 | 254 | 20 | 35 | 181 | 25 | 81 | 746 | 36 | 30
68 | FUJI | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 6486 | 57392 | 1979 | 68 | 6 | 44 | 20 | 19 | 144 | 6 | 88 | 375 | 63 | 19
68 | FUJI | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 36000 | 66087 | 2150 | 76 | 1 | 60 | 20 | 2 | 155 | 2 | 55 | 291 | 54 | 15
69 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2020 | 2498 | 54193 | 3391 | 145 | 12 | 99 | 20 | 14 | 177 | 26 | 109 | 582 | 70 | 7
69 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2021 | 6218 | 54196 | 1747 | 228 | 53 | 234 | 20 | 23 | 177 | 25 | 91 | 806 | 36 | 19
69 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2022 | 4018 | 71374 | 1653 | 194 | 34 | 54 | 20 | 29 | 99 | 21 | 76 | 507 | 68 | 11
69 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2023 | 7487 | 70359 | 2015 | 264 | 40 | 24 | 20 | 20 | 118 | 19 | 90 | 575 | 56 | 15
69 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2024 | 4560 | 73857 | 3288 | 418 | 66 | 62 | 20 | 30 | 110 | 33 | 94 | 813 | 56 | 30
70 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 4770 | 53080 | 528 | 76 | 47 | 58 | 20 | 2 | 222 | 29 | 172 | 606 | 50 | 11
70 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 8768 | 40222 | 693 | 61 | 11 | 42 | 20 | 6 | 191 | 25 | 79 | 390 | 59 | 9
70 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 2243 | 56270 | 785 | 82 | 6 | 53 | 20 | 6 | 237 | 25 | 156 | 540 | 58 | 12
70 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 4312 | 52234 | 804 | 103 | 53 | 66 | 20 | 7 | 251 | 25 | 152 | 632 | 54 | 5
70 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 4266 | 50274 | 735 | 82 | 21 | 52 | 20 | 8 | 201 | 10 | 170 | 544 | 55 | 15
70 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 14486 | 31341 | 593 | 46 | 16 | 7 | 20 | 1 | 16 | 1 | 9 | 96 | 54 | 10
71 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 6500 | 59990 | 722 | 76 | 43 | 57 | 20 | 2 | 226 | 25 | 174 | 578 | 58 | 11
71 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 9704 | 46177 | 1201 | 102 | 19 | 53 | 20 | 4 | 225 | 25 | 37 | 403 | 65 | 12
71 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 8269 | 61389 | 1282 | 125 | 9 | 69 | 20 | 5 | 274 | 25 | 171 | 653 | 60 | 8
71 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 5058 | 57952 | 1329 | 153 | 22 | 82 | 20 | 6 | 294 | 25 | 187 | 744 | 55 | 6
71 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 5786 | 55441 | 1208 | 139 | 17 | 62 | 20 | 9 | 223 | 1 | 187 | 638 | 55 | 13
71 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 5295 | 49805 | 749 | 86 | 4 | 19 | 20 | 2 | 39 | 13 | 31 | 194 | 58 | 13
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2018 | 6891 | 23055 | 378 | 33 | 8 | 1 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 42 | 32 | 13
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 9616 | 33112 | 478 | 74 | 9 | 60 | 20 | 1 | 2 | 25 | 6 | 92 | 58 | 21
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 10701 | 23600 | 1589 | 107 | 26 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 133 | 54 | 19
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 6215 | 33374 | 2788 | 107 | 53 | 22 | 20 | 35 | 5 | 25 | 3 | 190 | 56 | 14
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 9287 | 24739 | 3280 | 159 | 37 | 60 | 20 | 35 | 14 | 25 | 37 | 210 | 49 | 11
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 5561 | 27529 | 4045 | 242 | 76 | 28 | 20 | 35 | 20 | 25 | 11 | 377 | 55 | 10
72 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 3711 | 19584 | 4425 | 243 | 52 | 28 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 323 | 64 | 22
73 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 3578 | 34962 | 3313 | 246 | 18 | 15 | 20 | 35 | 52 | 25 | 37 | 331 | 53 | 15
73 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 7943 | 35506 | 3197 | 209 | 29 | 13 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 256 | 45 | 13
73 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 3586 | 50412 | 4120 | 160 | 34 | 30 | 20 | 35 | 5 | 25 | 2 | 231 | 52 | 8
73 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 9050 | 47590 | 2762 | 119 | 13 | 16 | 20 | 35 | 4 | 2 | 3 | 157 | 38 | 6
73 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 6265 | 40387 | 3702 | 265 | 26 | 22 | 20 | 35 | 7 | 25 | 37 | 320 | 45 | 16
73 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 5299 | 33977 | 3507 | 284 | 18 | 13 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 315 | 50 | 12
74 | TOSHIBA | 115/22 | 50 | 21 | 2021 | 7397 | 41798 | 5732 | 118 | 64 | 196 | 20 | 8 | 596 | 25 | 302 | 1284 | 53 | 24
74 | TOSHIBA | 115/22 | 50 | 21 | 2022 | 28470 | 42300 | 2415 | 35 | 44 | 124 | 20 | 4 | 489 | 53 | 493 | 1242 | 53 | 28
74 | TOSHIBA | 115/22 | 50 | 21 | 2023 | 6066 | 60048 | 6287 | 170 | 77 | 107 | 20 | 13 | 788 | 25 | 494 | 1649 | 57 | 22
74 | TOSHIBA | 115/22 | 50 | 21 | 2024 | 7396 | 45012 | 5292 | 144 | 33 | 67 | 20 | 1 | 243 | 13 | 318 | 819 | 54 | 19
75 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 8321 | 44210 | 1944 | 140 | 41 | 121 | 20 | 8 | 263 | 25 | 133 | 706 | 51 | 10
75 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 15850 | 60172 | 1706 | 150 | 34 | 158 | 20 | 8 | 349 | 6 | 176 | 881 | 48 | 24
75 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 5910 | 54550 | 2046 | 171 | 44 | 131 | 20 | 8 | 378 | 25 | 168 | 900 | 60 | 10
75 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 6537 | 39389 | 1606 | 135 | 15 | 22 | 20 | 35 | 57 | 2 | 60 | 291 | 59 | 10
75 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 7816 | 24880 | 1730 | 138 | 21 | 33 | 20 | 35 | 96 | 25 | 66 | 354 | 56 | 12
77 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 13023 | 50018 | 2368 | 133 | 15 | 68 | 20 | 35 | 222 | 25 | 110 | 548 | 59 | 25
77 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 13879 | 47126 | 2252 | 103 | 10 | 65 | 20 | 35 | 235 | 25 | 73 | 486 | 53 | 20
77 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 7334 | 65081 | 2931 | 141 | 16 | 94 | 20 | 2 | 282 | 25 | 139 | 674 | 36 | 11
77 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 12545 | 58541 | 2317 | 131 | 11 | 71 | 20 | 35 | 281 | 25 | 56 | 550 | 56 | 16
77 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 7680 | 59770 | 2454 | 164 | 23 | 45 | 20 | 13 | 295 | 10 | 142 | 692 | 54 | 11
77 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 6145 | 41623 | 2239 | 97 | 18 | 57 | 20 | 3 | 217 | 4 | 164 | 560 | 59 | 18
78 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 10088 | 60369 | 1544 | 100 | 4 | 64 | 20 | 2 | 209 | 25 | 114 | 493 | 59 | 24
78 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 10486 | 58035 | 2157 | 107 | 8 | 68 | 20 | 2 | 217 | 25 | 112 | 514 | 51 | 19
78 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 15689 | 61137 | 2107 | 103 | 10 | 62 | 20 | 35 | 249 | 25 | 51 | 475 | 62 | 20
78 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 6600 | 66206 | 2852 | 124 | 14 | 58 | 20 | 4 | 285 | 25 | 92 | 577 | 59 | 13
78 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 7296 | 48886 | 2823 | 106 | 11 | 65 | 20 | 3 | 228 | 4 | 165 | 582 | 63 | 19
79 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 4567 | 49511 | 851 | 116 | 15 | 48 | 20 | 8 | 91 | 25 | 56 | 334 | 52 | 25
79 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 4444 | 42773 | 468 | 66 | 25 | 45 | 20 | 2 | 60 | 25 | 55 | 253 | 36 | 22
79 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 2830 | 57450 | 1323 | 92 | 4 | 50 | 20 | 3 | 97 | 28 | 109 | 383 | 49 | 26
79 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 5046 | 72593 | 1091 | 124 | 11 | 75 | 20 | 10 | 172 | 25 | 92 | 484 | 49 | 18
80 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 11162 | 45196 | 637 | 16 | 9 | 34 | 20 | 2 | 73 | 25 | 53 | 187 | 54 | 32
80 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 6144 | 46254 | 891 | 13 | 11 | 33 | 20 | 35 | 110 | 25 | 28 | 195 | 36 | 20
80 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 5860 | 45320 | 1392 | 17 | 7 | 34 | 20 | 35 | 85 | 12 | 83 | 238 | 52 | 17
80 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 6052 | 55237 | 1261 | 24 | 12 | 54 | 20 | 3 | 128 | 25 | 72 | 293 | 54 | 19
81 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 11435 | 42104 | 929 | 155 | 18 | 31 | 20 | 3 | 60 | 25 | 32 | 299 | 50 | 25
81 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 5620 | 82960 | 950 | 950 | 39 | 42 | 20 | 35 | 89 | 25 | 61 | 231 | 34 | 21
81 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 8042 | 69739 | 1472 | 170 | 23 | 39 | 20 | 35 | 99 | 28 | 37 | 359 | 52 | 12
81 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 3650 | 69000 | 1907 | 154 | 14 | 47 | 20 | 1 | 101 | 14 | 80 | 411 | 58 | 17
81 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 2843 | 74301 | 1936 | 171 | 4 | 54 | 20 | 4 | 130 | 8 | 77 | 448 | 29 | 12
81 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 11600 | 58550 | 2473 | 149 | 4 | 41 | 20 | 9 | 135 | 8 | 91 | 437 | 30 | 20
82 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 9780 | 41359 | 1978 | 189 | 11 | 20 | 20 | 35 | 34 | 25 | 11 | 265 | 44 | 28
82 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 7710 | 39800 | 950 | 950 | 18 | 33 | 20 | 35 | 44 | 25 | 26 | 121 | 46 | 22
82 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 9090 | 54090 | 713 | 52 | 25 | 10 | 20 | 35 | 17 | 2 | 10 | 116 | 40 | 16
82 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 11582 | 41795 | 2846 | 215 | 14 | 18 | 20 | 35 | 37 | 25 | 37 | 284 | 62 | 24
82 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 18704 | 47566 | 2955 | 194 | 10 | 1 | 20 | 1 | 42 | 25 | 20 | 268 | 60 | 18
82 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 10084 | 46494 | 3367 | 215 | 11 | 39 | 20 | 35 | 45 | 25 | 26 | 336 | 46 | 9
83 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 8003 | 37916 | 4410 | 161 | 8 | 49 | 20 | 7 | 128 | 25 | 77 | 430 | 55 | 24
83 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 3440 | 77400 | 5868 | 135 | 49 | 43 | 20 | 35 | 96 | 32 | 78 | 433 | 58 | 19
83 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 2925 | 46392 | 3627 | 127 | 17 | 48 | 20 | 30 | 113 | 8 | 85 | 428 | 62 | 5
83 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 4720 | 42540 | 3600 | 120 | 7 | 57 | 20 | 5 | 115 | 27 | 94 | 425 | 55 | 9
83 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 2346 | 30799 | 5634 | 241 | 14 | 67 | 20 | 10 | 148 | 25 | 89 | 569 | 53 | 6
84 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 2710 | 26430 | 2697 | 155 | 44 | 128 | 20 | 2 | 317 | 19 | 261 | 926 | 63 | 10
84 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 5941 | 48848 | 1736 | 127 | 10 | 159 | 20 | 12 | 479 | 19 | 377 | 1183 | 62 | 9
84 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 3911 | 80200 | 2142 | 235 | 5 | 244 | 20 | 12 | 623 | 33 | 394 | 1546 | 60 | 10
84 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 3157 | 61696 | 2436 | 259 | 11 | 258 | 20 | 8 | 794 | 25 | 503 | 1833 | 63 | 5
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2018 | 10097 | 32587 | 1863 | 109 | 7 | 16 | 20 | 35 | 36 | 25 | 39 | 207 | 52 | 26
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2019 | 9052 | 32264 | 1924 | 135 | 11 | 15 | 20 | 35 | 30 | 25 | 37 | 191 | 36 | 13
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2020 | 18420 | 45590 | 1263 | 51 | 43 | 10 | 20 | 35 | 14 | 2 | 11 | 131 | 54 | 26
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2021 | 3285 | 28142 | 214 | 37 | 6 | 13 | 20 | 3 | 26 | 4 | 23 | 112 | 30 | 13
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2022 | 10281 | 28336 | 1881 | 100 | 10 | 8 | 20 | 2 | 30 | 3 | 3 | 156 | 63 | 16
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2023 | 5996 | 37579 | 2008 | 134 | 3 | 17 | 20 | 5 | 32 | 3 | 30 | 224 | 48 | 22
85 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 39 | 2024 | 4996 | 26799 | 2744 | 163 | 13 | 22 | 20 | 3 | 23 | 25 | 16 | 240 | 53 | 16
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2017 | 11967 | 53665 | 2246 | 107 | 34 | 67 | 20 | 35 | 193 | 25 | 89 | 490 | 73 | 28
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 7215 | 56694 | 1733 | 120 | 76 | 89 | 20 | 35 | 253 | 25 | 149 | 687 | 58 | 7
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 22485 | 72806 | 1686 | 112 | 13 | 64 | 0.3 | 2 | 170 | 25 | 103 | 464.3 | 55 | 7
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 17982 | 74816 | 2821 | 124 | 48 | 62 | 0.6 | 2 | 256 | 25 | 135 | 627.6 | 64 | 6
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 6977 | 50609 | 2662 | 116 | 53 | 69 | 20 | 2 | 218 | 17 | 62 | 319 | 54 | 6
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 8937 | 60489 | 2215 | 138 | 57 | 80 | 3 | 5 | 231 | 8 | 115 | 637 | 57 | 10
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 11880 | 43620 | 2708 | 135 | 26 | 63 | 20 | 2 | 193 | 6 | 130 | 555 | 58 | 12
86 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 6041 | 45933 | 2191 | 133 | 37 | 76 | 20 | 5 | 230 | 8 | 110 | 599 | 59 | 10
87 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 14658 | 49659 | 1353 | 401 | 17 | 2 | 20 | 3 | 55 | 2 | 37 | 425 | 49 | 13
87 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 9703 | 39157 | 1255 | 463 | 53 | 3 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 519 | 48 | 7
87 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 10367 | 54273 | 1418 | 229 | 5 | 60 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 242 | 43 | 6
87 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 11390 | 60890 | 1891 | 408 | 39 | 2 | 20 | 2 | 1 | 83 | 3 | 538 | 44 | 16
87 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 13985 | 44255 | 1967 | 695 | 15 | 1 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 725 | 47 | 10
87 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 15166 | 46667 | 1936 | 681 | 17 | 7 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 725 | 49 | 9
88 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 15566 | 47307 | 2440 | 640 | 9 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 649 | 42 | 23
88 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 13406 | 57064 | 2176 | 899 | 30 | 3 | 20 | 35 | 1 | 25 | 37 | 933 | 39 | 13
88 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 12525 | 57886 | 1610 | 299 | 5 | 60 | 20 | 35 | 1 | 1 | 37 | 306 | 36 | 18
88 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 10417 | 58073 | 3935 | 1178 | 6 | 10 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1201 | 42 | 15
88 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 20557 | 70820 | 3400 | 1141 | 20 | 8 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1181 | 47 | 26
88 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 12696 | 46842 | 4150 | 1198 | 7 | 9 | 20 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1244 | 53 | 14
89 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 13673 | 54636 | 2148 | 638 | 7 | 17 | 20 | 35 | 4 | 25 | 37 | 666 | 53 | 24
89 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 9936 | 51495 | 2434 | 724 | 6 | 16 | 20 | 35 | 5 | 25 | 6 | 757 | 67 | 10
89 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 16589 | 65207 | 1434 | 531 | 15 | 16 | 20 | 6 | 4 | 3 | 4 | 579 | 66 | 29
89 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 10118 | 63521 | 3623 | 870 | 12 | 60 | 20 | 6 | 5 | 25 | 37 | 893 | 54 | 14
89 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 9507 | 63123 | 3676 | 945 | 6 | 19 | 20 | 5 | 7 | 25 | 37 | 982 | 48 | 8
89 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 17516 | 45201 | 3587 | 969 | 12 | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1000 | 59 | 8
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2018 | 11531 | 60237 | 2640 | 889 | 10 | 12 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 915 | 50 | 20
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 11003 | 67164 | 2666 | 896 | 6 | 13 | 20 | 35 | 4 | 25 | 3 | 922 | 63 | 9
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 21669 | 78804 | 2912 | 1029 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 462 | 61 | 18
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 11818 | 72224 | 3795 | 1217 | 11 | 17 | 20 | 5 | 55 | 3 | 4 | 1257 | 55 | 11
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 8577 | 80548 | 4023 | 1234 | 2 | 26 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1275 | 54 | 10
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 12993 | 62572 | 3820 | 1004 | 9 | 13 | 20 | 7 | 5 | 25 | 37 | 1038 | 44 | 8
90 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 16470 | 27170 | 3933 | 1070 | 3 | 7 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1090 | 58 | 9
91 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 19634 | 55348 | 285 | 15 | 1 | 2 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 18 | 35 | 15
91 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 3950 | 24330 | 685 | 49 | 37 | 10 | 20 | 35 | 5 | 2 | 2 | 105 | 46 | 11
91 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 2315 | 14873 | 934 | 104 | 2 | 15 | 20 | 2 | 14 | 2 | 5 | 144 | 46 | 18
91 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 3859 | 24988 | 988 | 122 | 2 | 21 | 20 | 2 | 29 | 2 | 17 | 195 | 48 | 8
91 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 9221 | 34373 | 990 | 111 | 2 | 31 | 20 | 3 | 34 | 3 | 17 | 201 | 43 | 14
91 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 11376 | 42791 | 1029 | 99 | 3 | 28 | 20 | 3 | 51 | 25 | 30 | 214 | 42 | 26
92 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 11558 | 63227 | 1572 | 802 | 12 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 828 | 52 | 12
92 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 10588 | 48287 | 1739 | 694 | 18 | 60 | 20 | 7 | 58 | 25 | 37 | 777 | 51 | 17
92 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 10432 | 64407 | 1995 | 550 | 14 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 578 | 50 | 11
92 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 7830 | 60470 | 2114 | 778 | 8 | 5 | 20 | 6 | 2 | 31 | 6 | 836 | 45 | 8
92 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 8374 | 38378 | 2000 | 520 | 7 | 3 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 545 | 48 | 13
93 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2019 | 13439 | 64905 | 1750 | 882 | 65 | 9 | 20 | 2 | 10 | 3 | 12 | 983 | 53 | 10
93 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 4797 | 54671 | 2158 | 976 | 26 | 5 | 20 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1031 | 50 | 7
93 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 6097 | 54671 | 2052 | 358 | 40 | 5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 421 | 54 | 9
93 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 8947 | 63684 | 2145 | 599 | 7 | 6 | 20 | 3 | 6 | 2 | 7 | 630 | 50 | 7
93 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 10846 | 63849 | 2703 | 1195 | 27 | 14 | 20 | 12 | 11 | 7 | 14 | 1280 | 48 | 8
93 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 7193 | 47072 | 2529 | 1161 | 26 | 12 | 20 | 12 | 9 | 15 | 3 | 1238 | 50 | 9
94 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2020 | 10888 | 48166 | 4481 | 920 | 17 | 12 | 20 | 35 | 4 | 25 | 37 | 953 | 52 | 19
94 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2021 | 7036 | 54713 | 4340 | 1022 | 3 | 19 | 20 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1069 | 58 | 15
94 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2022 | 12874 | 66972 | 4582 | 965 | 4 | 7 | 20 | 8 | 3 | 3 | 37 | 990 | 58 | 10
94 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2023 | 8770 | 55150 | 4957 | 981 | 2 | 27 | 20 | 29 | 5 | 6 | 4 | 1054 | 54 | 15
94 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2024 | 11161 | 50554 | 5234 | 1045 | 18 | 10 | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 1107 | 63 | 13
95 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2020 | 7384 | 48229 | 4038 | 961 | 17 | 15 | 20 | 35 | 5 | 25 | 2 | 1000 | 54 | 10
95 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2021 | 11570 | 67470 | 3602 | 423 | 3 | 6 | 20 | 1 | 3 | 25 | 2 | 438 | 58 | 11
95 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2022 | 10253 | 77914 | 4129 | 849 | 4 | 8 | 20 | 3 | 5 | 25 | 3 | 872 | 53 | 9
95 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2023 | 10490 | 65160 | 4370 | 956 | 3 | 31 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1005 | 48 | 13
95 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 25 | 2024 | 12638 | 86874 | 4987 | 1024 | 7 | 16 | 20 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1074 | 62 | 11
96 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 8400 | 45580 | 953 | 20 | 13 | 32 | 20 | 35 | 85 | 25 | 66 | 216 | 55 | 9
96 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 2846 | 33547 | 896 | 20 | 7 | 36 | 20 | 35 | 77 | 25 | 20 | 160 | 40 | 9
96 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 6397 | 52309 | 934 | 28 | 21 | 36 | 20 | 21 | 76 | 15 | 56 | 253 | 47 | 11
96 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 3697 | 43662 | 953 | 28 | 2 | 32 | 20 | 5 | 86 | 14 | 68 | 235 | 48 | 15
96 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 4060 | 41870 | 795 | 14 | 2 | 32 | 20 | 5 | 83 | 13 | 60 | 209 | 32 | 4
96 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 5840 | 45376 | 790 | 21 | 7 | 50 | 20 | 9 | 112 | 13 | 69 | 281 | 30 | 11
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2018 | 9172 | 44542 | 1460 | 110 | 10 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 120 | 57 | 23
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 20750 | 67380 | 1503 | 736 | 24 | 6 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 766 | 30 | 24
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 10426 | 43109 | 1778 | 764 | 29 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 805 | 48 | 14
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 9516 | 72728 | 3425 | 997 | 7 | 7 | 20 | 35 | 2 | 25 | 2 | 1015 | 44 | 13
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 9210 | 67450 | 3699 | 1199 | 5 | 8 | 20 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1219 | 60 | 10
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 12225 | 63426 | 2890 | 930 | 2 | 8 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 949 | 38 | 13
97 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 15163 | 77975 | 3741 | 1353 | 7 | 16 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1386 | 58 | 11
98 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 7608 | 27668 | 1176 | 98 | 47 | 23 | 20 | 35 | 87 | 25 | 14 | 269 | 48 | 19
98 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 2491 | 27271 | 1204 | 127 | 60 | 40 | 20 | 6 | 48 | 11 | 24 | 316 | 51 | 13
98 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 4589 | 37288 | 1150 | 73 | 55 | 35 | 20 | 8 | 51 | 2 | 32 | 256 | 43 | 9
98 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 7944 | 28462 | 1166 | 113 | 44 | 60 | 20 | 35 | 75 | 25 | 18 | 250 | 44 | 14
98 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 3889 | 32241 | 5621 | 243 | 46 | 38 | 20 | 1 | 64 | 8 | 39 | 439 | 62 | 21
98 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 9497 | 32592 | 1592 | 250 | 22 | 53 | 20 | 6 | 87 | 11 | 50 | 479 | 55 | 16
99 | FUJI | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 8011 | 37299 | 1371 | 105 | 33 | 48 | 20 | 10 | 122 | 25 | 65 | 383 | 47 | 18
99 | FUJI | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 15330 | 50000 | 958 | 94 | 67 | 67 | 20 | 4 | 176 | 25 | 99 | 507 | 63 | 17
99 | FUJI | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 5510 | 50476 | 1866 | 85 | 36 | 57 | 20 | 3 | 134 | 25 | 76 | 391 | 50 | 9
99 | FUJI | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 6851 | 33815 | 1518 | 121 | 30 | 60 | 20 | 9 | 154 | 25 | 40 | 354 | 49 | 18
99 | FUJI | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 5304 | 33095 | 3761 | 131 | 10 | 36 | 20 | 3 | 117 | 2 | 62 | 361 | 55 | 6
99 | FUJI | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 11498 | 32702 | 1370 | 156 | 15 | 57 | 20 | 9 | 184 | 7 | 83 | 511 | 61 | 17
100 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 8010 | 50681 | 1272 | 396 | 64 | 7 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 467 | 46 | 15
100 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 8660 | 53000 | 1300 | 300 | 28 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 328 | 48 | 21
100 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 9199 | 53713 | 2603 | 638 | 26 | 60 | 20 | 12 | 11 | 25 | 37 | 687 | 47 | 11
100 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 6923 | 60212 | 3755 | 1387 | 29 | 12 | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1448 | 47 | 7
100 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4541 | 66715 | 3120 | 794 | 18 | 6 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 831 | 50 | 9
100 | EKARAT | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 11529 | 69504 | 4228 | 1431 | 22 | 8 | 20 | 17 | 7 | 7 | 13 | 1505 | 48 | 9
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2015 | 5784 | 24443 | 281 | 34 | 13 | 9 | 20 | 2 | 6 | 5 | 9 | 78 | 51 | 9
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2016 | 4880 | 18279 | 857 | 108 | 24 | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 181 | 53 | 8
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2017 | 9731 | 34141 | 1038 | 186 | 133 | 76 | 98 | 47 | 23 | 22 | 12 | 597 | 34 | 10
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2018 | 6796 | 23818 | 1222 | 205 | 173 | 132 | 153 | 78 | 38 | 24 | 19 | 822 | 34 | 8
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 8843 | 27425 | 429 | 26 | 21 | 11 | 24 | 14 | 9 | 9 | 8 | 122 | 34 | 8
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 20054 | 49554 | 669 | 37 | 16 | 16 | 21 | 15 | 10 | 11 | 7 | 133 | 50 | 12
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 2768 | 10776 | 96 | 8 | 12 | 60 | 20 | 35 | 1 | 25 | 37 | 21 | 30 | 6
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 5214 | 15216 | 157 | 15 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 5 | 62 | 46 | 8
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 18235 | 50854 | 315 | 23 | 16 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 45 | 25 | 9
101 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 7476 | 23967 | 521 | 53 | 5 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 72 | 51 | 19
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2017 | 9426 | 37568 | 171 | 15 | 45 | 60 | 20 | 35 | 3 | 25 | 10 | 28 | 32 | 12
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2018 | 13150 | 41025 | 260 | 30 | 44 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 74 | 44 | 14
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2019 | 4997 | 24874 | 537 | 14 | 14 | 60 | 20 | 35 | 6 | 25 | 37 | 34 | 48 | 19
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2020 | 12274 | 41658 | 586 | 19 | 9 | 60 | 20 | 35 | 11 | 25 | 37 | 39 | 45 | 13
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2021 | 6375 | 35320 | 670 | 58 | 16 | 9 | 20 | 35 | 7 | 2 | 4 | 96 | 56 | 15
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2022 | 6263 | 23370 | 864 | 74 | 126 | 29 | 20 | 3 | 14 | 25 | 6 | 252 | 56 | 14
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2023 | 4910 | 32830 | 776 | 62 | 101 | 15 | 20 | 1 | 12 | 2 | 7 | 200 | 62 | 17
102 | TAKAOKA | 115/22 | 50 | 29 | 2024 | 3275 | 21666 | 1027 | 175 | 105 | 17 | 20 | 13 | 18 | 5 | 6 | 339 | 57 | 10
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2017 | 10372 | 46921 | 950 | 950 | 302 | 76 | 340 | 135 | 9 | 37 | 37 | 899 | 40 | 8
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 30764 | 61585 | 247 | 26 | 45 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 26 | 36 | 15
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 12989 | 30227 | 25 | 950 | 2 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 2 | 42 | 14
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 19918 | 42698 | 32 | 950 | 20 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 20 | 42 | 16
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 11570 | 25384 | 218 | 11 | 10 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 21 | 34 | 18
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 21307 | 57698 | 1408 | 95 | 10 | 1 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 106 | 47 | 14
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 31905 | 79451 | 1729 | 129 | 23 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 159 | 40 | 16
103 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 29203 | 75427 | 5188 | 537 | 23 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 573 | 49 | 15
104 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 10720 | 43042 | 1225 | 105 | 12 | 75 | 20 | 11 | 199 | 25 | 103 | 505 | 49 | 16
104 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 8785 | 37054 | 1928 | 127 | 33 | 71 | 20 | 15 | 165 | 25 | 43 | 454 | 54 | 13
104 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 5712 | 46800 | 1523 | 102 | 21 | 5 | 20 | 35 | 16 | 25 | 15 | 159 | 47 | 30
104 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 7583 | 39784 | 1276 | 82 | 12 | 19 | 20 | 2 | 111 | 8 | 119 | 353 | 48 | 8
104 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 8220 | 28918 | 1149 | 82 | 21 | 31 | 20 | 8 | 147 | 7 | 89 | 385 | 35 | 11
104 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 7350 | 27070 | 1126 | 88 | 29 | 51 | 20 | 15 | 210 | 46 | 200 | 639 | 47 | 25
105 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 3098 | 28782 | 1971 | 169 | 10 | 20 | 20 | 35 | 43 | 25 | 10 | 252 | 54 | 18
105 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 6317 | 45758 | 1443 | 146 | 5 | 23 | 20 | 2 | 20 | 25 | 9 | 205 | 52 | 32
105 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 4195 | 49255 | 1776 | 89 | 18 | 18 | 20 | 35 | 16 | 25 | 16 | 157 | 57 | 24
105 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 6099 | 25130 | 1941 | 102 | 13 | 13 | 20 | 35 | 33 | 25 | 37 | 161 | 53 | 17
105 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 13492 | 55850 | 2554 | 172 | 20 | 6 | 20 | 3 | 33 | 2 | 6 | 242 | 56 | 18
105 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 18169 | 44864 | 2571 | 230 | 15 | 15 | 20 | 2 | 37 | 3 | 18 | 320 | 64 | 18
106 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 5102 | 30005 | 1627 | 132 | 9 | 21 | 20 | 35 | 31 | 25 | 7 | 200 | 55 | 24
106 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 7895 | 46766 | 1170 | 94 | 12 | 27 | 20 | 35 | 17 | 25 | 3 | 153 | 34 | 26
106 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 10463 | 41044 | 1093 | 65 | 6 | 16 | 20 | 35 | 25 | 25 | 37 | 112 | 36 | 18
106 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4363 | 53394 | 1366 | 276 | 10 | 69 | 20 | 22 | 43 | 148 | 31 | 599 | 37 | 18
106 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 4980 | 43270 | 1388 | 261 | 8 | 62 | 20 | 22 | 41 | 6 | 28 | 428 | 36 | 14
107 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 29516 | 76368 | 2832 | 828 | 13 | 3 | 20 | 35 | 3 | 25 | 2 | 849 | 54 | 35
107 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 19489 | 57791 | 2646 | 836 | 6 | 60 | 20 | 35 | 31 | 25 | 37 | 873 | 36 | 32
107 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 22548 | 61539 | 1779 | 315 | 3 | 15 | 20 | 20 | 2 | 25 | 2 | 357 | 36 | 14
107 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 7352 | 63223 | 1959 | 676 | 2 | 7 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 703 | 65 | 11
107 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 6423 | 38458 | 2493 | 854 | 4 | 11 | 20 | 11 | 9 | 25 | 37 | 889 | 36 | 19
108 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 5665 | 60459 | 4412 | 353 | 3 | 147 | 20 | 3 | 465 | 25 | 280 | 1251 | 67 | 12
108 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 7651 | 64569 | 3461 | 331 | 7 | 272 | 20 | 2 | 519 | 25 | 313 | 1444 | 36 | 20
108 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 15526 | 48207 | 1652 | 154 | 2 | 20 | 20 | 8 | 68 | 25 | 66 | 318 | 90 | 14
108 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 7635 | 37408 | 1009 | 95 | 2 | 10 | 20 | 4 | 44 | 3 | 39 | 197 | 63 | 11
108 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 6344 | 37503 | 1360 | 125 | 3 | 29 | 20 | 5 | 72 | 25 | 61 | 295 | 36 | 16
109 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2020 | 6015 | 74038 | 2521 | 182 | 9 | 110 | 20 | 17 | 418 | 77 | 489 | 1302 | 58 | 15
109 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2021 | 7181 | 62836 | 2260 | 186 | 6 | 81 | 20 | 11 | 357 | 25 | 278 | 919 | 36 | 22
109 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2022 | 12084 | 70613 | 1714 | 138 | 2 | 40 | 20 | 7 | 209 | 6 | 269 | 671 | 36 | 14
109 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 8282 | 61147 | 1819 | 147 | 2 | 69 | 20 | 8 | 222 | 6 | 227 | 681 | 62 | 12
109 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 6134 | 68431 | 2119 | 168 | 6 | 83 | 20 | 6 | 332 | 25 | 320 | 915 | 36 | 17
110 | MIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 11758 | 47052 | 3375 | 1125 | 2 | 10 | 20 | 35 | 3 | 25 | 37 | 1140 | 60 | 12
110 | MIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 14773 | 71875 | 2056 | 835 | 14 | 7 | 20 | 35 | 3 | 25 | 3 | 862 | 58 | 7
110 | MIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 16210 | 152660 | 2438 | 601 | 57 | 4 | 20 | 35 | 2 | 25 | 37 | 664 | 57 | 15
110 | MIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 13615 | 61535 | 3114 | 909 | 6 | 60 | 20 | 35 | 13 | 25 | 10 | 938 | 52 | 5
110 | MIDENSHA | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 9090 | 66751 | 3254 | 1081 | 1 | 9 | 20 | 35 | 3 | 4 | 3 | 1101 | 55 | 11
111 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 11282 | 40095 | 4061 | 1269 | 3 | 10 | 20 | 3 | 3 | 25 | 37 | 1288 | 62 | 13
111 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 14708 | 71602 | 2606 | 1065 | 11 | 8 | 20 | 35 | 4 | 25 | 9 | 1097 | 60 | 7
111 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 570 | 3840 | 107 | 33 | 2 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 35 | 58 | 15
111 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 12076 | 60028 | 3620 | 1151 | 5 | 60 | 20 | 6 | 55 | 25 | 37 | 1162 | 52 | 8
111 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 11600 | 70630 | 3366 | 1064 | 3 | 8 | 20 | 4 | 3 | 25 | 37 | 1082 | 54 | 9
112 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 4111 | 38190 | 4800 | 91 | 4 | 66 | 20 | 3 | 164 | 25 | 104 | 432 | 60 | 20
112 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 23492 | 62861 | 1821 | 32 | 5 | 39 | 20 | 35 | 156 | 25 | 120 | 352 | 58 | 13
112 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 4910 | 47550 | 3611 | 52 | 42 | 40 | 20 | 35 | 111 | 44 | 77 | 366 | 67 | 19
112 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 3724 | 32529 | 4787 | 97 | 7 | 60 | 20 | 5 | 220 | 25 | 55 | 384 | 52 | 11
112 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 4280 | 43320 | 4120 | 77 | 2 | 71 | 20 | 35 | 199 | 6 | 108 | 463 | 60 | 16
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2017 | 3291 | 45202 | 2986 | 389 | 9 | 89 | 20 | 12 | 239 | 25 | 238 | 976 | 60 | 21
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2018 | 10523 | 53214 | 1560 | 216 | 7 | 42 | 20 | 9 | 167 | 25 | 196 | 637 | 46 | 41
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2019 | 4159 | 39724 | 750 | 174 | 8 | 9 | 20 | 1 | 53 | 25 | 106 | 351 | 50 | 18
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 3370 | 162150 | 1129 | 169 | 76 | 35 | 20 | 1 | 29 | 10 | 58 | 378 | 54 | 17
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 3434 | 68612 | 1912 | 451 | 33 | 68 | 20 | 6 | 48 | 25 | 79 | 685 | 36 | 18
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 7043 | 56656 | 1581 | 345 | 13 | 60 | 20 | 5 | 52 | 25 | 36 | 451 | 42 | 12
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2023 | 3940 | 68500 | 1803 | 363 | 15 | 61 | 20 | 3 | 49 | 16 | 87 | 594 | 50 | 20
113 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2024 | 4441 | 48222 | 1592 | 311 | 28 | 14 | 20 | 5 | 42 | 12 | 52 | 464 | 45 | 17
114 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2019 | 9587 | 41391 | 1557 | 104 | 16 | 80 | 20 | 35 | 167 | 25 | 82 | 449 | 54 | 26
114 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2020 | 9330 | 48060 | 950 | 950 | 23 | 89 | 20 | 35 | 223 | 25 | 147 | 482 | 52 | 24
114 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2021 | 8865 | 41590 | 1639 | 90 | 22 | 99 | 20 | 6 | 226 | 143 | 37 | 586 | 49 | 10
114 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2022 | 6830 | 42720 | 2351 | 81 | 12 | 84 | 20 | 1 | 202 | 17 | 154 | 551 | 50 | 17
114 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2023 | 4052 | 60101 | 2586 | 148 | 4 | 105 | 20 | 5 | 274 | 8 | 140 | 684 | 54 | 13
114 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2024 | 13190 | 32370 | 2712 | 144 | 5 | 65 | 20 | 4 | 179 | 9 | 149 | 555 | 60 | 14
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2018 | 8308 | 35086 | 3287 | 342 | 141 | 83 | 20 | 19 | 270 | 12 | 171 | 1038 | 60 | 34
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2019 | 9540 | 70060 | 950 | 950 | 79 | 67 | 20 | 25 | 280 | 106 | 288 | 845 | 53 | 6
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2020 | 8590 | 231570 | 1142 | 86 | 22 | 32 | 20 | 4 | 120 | 56 | 126 | 446 | 54 | 24
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2021 | 5390 | 70035 | 4182 | 462 | 44 | 80 | 20 | 21 | 269 | 44 | 147 | 1067 | 54 | 20
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2022 | 4310 | 76822 | 4642 | 499 | 40 | 63 | 20 | 17 | 245 | 68 | 231 | 1163 | 54 | 29
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2023 | 9390 | 47300 | 6445 | 322 | 41 | 55 | 20 | 19 | 164 | 67 | 266 | 934 | 52 | 27
115 | OSAKA | 115/22 | 50 | 32 | 2024 | 10070 | 52620 | 5664 | 545 | 32 | 122 | 20 | 114 | 330 | 323 | 445 | 1911 | 65 | 31
116 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 33 | 2019 | 13318 | 40923 | 2324 | 148 | 18 | 39 | 20 | 12 | 51 | 54 | 17 | 339 | 54 | 27
116 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 33 | 2020 | 11444 | 84370 | 2695 | 275 | 23 | 42 | 20 | 5 | 55 | 12 | 35 | 392 | 52 | 29
116 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 33 | 2021 | 10550 | 202740 | 850 | 66 | 40 | 14 | 20 | 1 | 25 | 6 | 18 | 170 | 49 | 25
116 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 33 | 2022 | 11803 | 40155 | 1354 | 363 | 9 | 60 | 20 | 35 | 10 | 25 | 37 | 382 | 53 | 30
116 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 33 | 2023 | 12920 | 73909 | 1987 | 354 | 4 | 30 | 20 | 5 | 52 | 9 | 33 | 487 | 55 | 26
116 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 33 | 2024 | 12560 | 43470 | 5024 | 229 | 7 | 26 | 20 | 6 | 41 | 17 | 39 | 365 | 52 | 25
117 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2019 | 11912 | 44532 | 2602 | 119 | 9 | 34 | 20 | 35 | 115 | 25 | 71 | 348 | 49 | 11
117 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2020 | 6552 | 44809 | 2247 | 103 | 9 | 53 | 20 | 3 | 148 | 25 | 69 | 385 | 60 | 15
117 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 9955 | 46868 | 2495 | 94 | 16 | 28 | 20 | 35 | 98 | 9 | 67 | 279 | 36 | 16
117 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 6203 | 40401 | 2551 | 98 | 26 | 12 | 20 | 2 | 161 | 25 | 74 | 373 | 56 | 15
117 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 9429 | 52896 | 2615 | 105 | 4 | 48 | 20 | 3 | 153 | 25 | 80 | 393 | 51 | 21
117 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 9452 | 44425 | 2346 | 89 | 32 | 54 | 20 | 4 | 227 | 6 | 91 | 503 | 57 | 13
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2017 | 6502 | 41957 | 2967 | 124 | 10 | 27 | 20 | 35 | 51 | 25 | 40 | 252 | 47 | 15
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2018 | 4263 | 44779 | 2292 | 113 | 17 | 52 | 20 | 3 | 94 | 25 | 40 | 319 | 68 | 24
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 10041 | 50936 | 2759 | 103 | 25 | 27 | 20 | 35 | 79 | 25 | 54 | 288 | 45 | 15
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 6174 | 24826 | 2389 | 47 | 9 | 30 | 20 | 35 | 95 | 10 | 71 | 262 | 54 | 15
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 4427 | 35643 | 1906 | 775 | 38 | 64 | 20 | 3 | 109 | 25 | 54 | 1043 | 48 | 17
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 2915 | 26778 | 2805 | 61 | 19 | 36 | 20 | 35 | 109 | 10 | 76 | 311 | 50 | 13
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4095 | 31679 | 1680 | 78 | 19 | 48 | 20 | 6 | 126 | 9 | 57 | 343 | 52 | 19
118 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 4804 | 18547 | 1166 | 42 | 49 | 23 | 20 | 2 | 75 | 3 | 45 | 239 | 55 | 19
119 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 27330 | 95190 | 1865 | 561 | 19 | 3 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 583 | 40 | 18
119 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 17546 | 72003 | 1460 | 367 | 29 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 402 | 40 | 13
119 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 14960 | 55120 | 2843 | 590 | 3 | 2 | 20 | 35 | 55 | 1 | 1 | 597 | 44 | 7
119 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 19470 | 63430 | 2292 | 583 | 4 | 2 | 20 | 35 | 55 | 5 | 1 | 595 | 56 | 11
119 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 20871 | 64042 | 1831 | 563 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 4 | 37 | 576 | 45 | 8
119 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 22169 | 71759 | 2125 | 616 | 6 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 635 | 40 | 22
120 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 24340 | 37000 | 1496 | 396 | 17 | 2 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 415 | 40 | 18
120 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 18889 | 34205 | 1844 | 408 | 22 | 4 | 20 | 35 | 8 | 25 | 1 | 443 | 42 | 16
120 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 25852 | 55180 | 1706 | 490 | 7 | 60 | 20 | 35 | 11 | 25 | 37 | 508 | 46 | 14
120 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 27476 | 56008 | 2086 | 473 | 10 | 4 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 491 | 56 | 8
120 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 27710 | 68992 | 2874 | 687 | 7 | 7 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 711 | 43 | 14
121 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 36492 | 59936 | 644 | 30 | 4 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 34 | 36 | 36
121 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 15472 | 62534 | 1045 | 305 | 9 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | 2 | 345 | 36 | 8
121 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 14235 | 75664 | 1270 | 450 | 2 | 6 | 20 | 14 | 13 | 6 | 5 | 496 | 36 | 9
121 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 5378 | 67956 | 2295 | 685 | 18 | 16 | 20 | 15 | 4 | 4 | 2 | 744 | 36 | 25
121 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 4766 | 36204 | 2557 | 781 | 16 | 5 | 20 | 15 | 11 | 25 | 37 | 828 | 40 | 25
122 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2020 | 2533 | 40702 | 1510 | 131 | 50 | 114 | 20 | 6 | 242 | 25 | 128 | 671 | 48 | 13
122 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2021 | 16036 | 43907 | 1016 | 83 | 18 | 68 | 20 | 5 | 437 | 25 | 125 | 736 | 50 | 37
122 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2022 | 18462 | 49174 | 1531 | 136 | 39 | 71 | 20 | 2 | 292 | 4 | 143 | 687 | 33 | 10
122 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 5285 | 45291 | 1735 | 155 | 19 | 126 | 20 | 7 | 288 | 25 | 157 | 752 | 39 | 9
122 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 9048 | 37164 | 1388 | 159 | 13 | 53 | 20 | 3 | 206 | 33 | 208 | 675 | 48 | 19
123 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 15254 | 61704 | 714 | 452 | 26 | 4 | 20 | 2 | 4 | 25 | 7 | 495 | 48 | 18
123 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 18137 | 63192 | 475 | 376 | 40 | 6 | 20 | 7 | 3 | 5 | 4 | 441 | 51 | 13
123 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 12638 | 62651 | 1046 | 475 | 34 | 2 | 20 | 2 | 3 | 25 | 4 | 520 | 35 | 10
123 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 7030 | 52210 | 1213 | 561 | 15 | 4 | 20 | 9 | 3 | 26 | 4 | 622 | 41 | 9
123 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 20033 | 39245 | 1588 | 531 | 13 | 6 | 20 | 8 | 4 | 3 | 7 | 572 | 50 | 10
124 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 8540 | 20347 | 451 | 38 | 14 | 18 | 20 | 35 | 23 | 25 | 14 | 107 | 43 | 8
124 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 21266 | 53777 | 747 | 48 | 29 | 60 | 20 | 35 | 72 | 25 | 15 | 164 | 41 | 18
124 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 7361 | 27693 | 778 | 54 | 37 | 12 | 20 | 35 | 22 | 25 | 14 | 139 | 34 | 16
124 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 3460 | 19430 | 849 | 52 | 45 | 21 | 20 | 1 | 34 | 14 | 18 | 185 | 44 | 6
124 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 9901 | 42377 | 834 | 110 | 45 | 27 | 20 | 9 | 39 | 2 | 27 | 259 | 48 | 15
125 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 9515 | 41133 | 1469 | 127 | 12 | 17 | 20 | 35 | 10 | 25 | 37 | 166 | 50 | 20
125 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 8642 | 42569 | 1529 | 132 | 12 | 30 | 20 | 35 | 8 | 25 | 7 | 189 | 59 | 12
125 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 5396 | 51962 | 2439 | 107 | 15 | 33 | 20 | 35 | 7 | 25 | 4 | 166 | 45 | 12
125 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 8008 | 37407 | 1819 | 134 | 14 | 30 | 20 | 35 | 12 | 25 | 37 | 190 | 43 | 13
125 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 5094 | 36681 | 1939 | 171 | 12 | 32 | 20 | 2 | 10 | 25 | 37 | 227 | 47 | 20
125 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 7623 | 37565 | 1974 | 181 | 13 | 25 | 20 | 3 | 9 | 25 | 37 | 231 | 51 | 16
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2018 | 12676 | 43580 | 1695 | 562 | 7 | 60 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 573 | 43 | 24
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 17648 | 66305 | 1762 | 584 | 46 | 3 | 20 | 6 | 55 | 25 | 37 | 639 | 50 | 12
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 12596 | 52147 | 2529 | 571 | 26 | 3 | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 612 | 37 | 4
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 20663 | 60233 | 2556 | 753 | 28 | 3 | 20 | 19 | 55 | 25 | 37 | 803 | 35 | 14
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 23715 | 62368 | 2644 | 892 | 6 | 6 | 20 | 21 | 9 | 25 | 12 | 946 | 42 | 12
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 28000 | 51214 | 2005 | 766 | 4 | 7 | 20 | 20 | 1 | 11 | 1 | 810 | 47 | 13
126 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 17271 | 60250 | 2107 | 512 | 4 | 5 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 540 | 42 | 8
127 | OSAKA | 115/22 | 50 | 22 | 2020 | 4160 | 43382 | 2637 | 108 | 9 | 5 | 20 | 1 | 7 | 25 | 37 | 130 | 47 | 18
127 | OSAKA | 115/22 | 50 | 22 | 2021 | 21102 | 68703 | 943 | 19 | 4 | 4 | 20 | 35 | 2 | 25 | 1 | 30 | 48 | 16
127 | OSAKA | 115/22 | 50 | 22 | 2022 | 17746 | 65248 | 1610 | 22 | 25 | 5 | 20 | 35 | 2 | 25 | 2 | 56 | 45 | 15
127 | OSAKA | 115/22 | 50 | 22 | 2023 | 4032 | 76590 | 2970 | 15 | 15 | 5 | 20 | 35 | 6 | 25 | 37 | 41 | 44 | 19
127 | OSAKA | 115/22 | 50 | 22 | 2024 | 6955 | 95347 | 3180 | 33 | 28 | 6 | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 82 | 32 | 15
128 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2019 | 4445 | 36060 | 3025 | 647 | 22 | 39 | 20 | 12 | 85 | 25 | 75 | 880 | 52 | 24
128 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2020 | 20674 | 61907 | 884 | 96 | 8 | 21 | 20 | 2 | 72 | 25 | 96 | 295 | 53 | 28
128 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 2764 | 67926 | 2622 | 515 | 23 | 37 | 20 | 11 | 124 | 55 | 99 | 864 | 50 | 24
128 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 13803 | 69142 | 485 | 40 | 48 | 23 | 20 | 10 | 24 | 18 | 19 | 182 | 52 | 10
128 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 1508 | 60936 | 2552 | 495 | 21 | 60 | 20 | 10 | 159 | 25 | 65 | 750 | 49 | 15
128 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 6581 | 88536 | 2788 | 620 | 18 | 81 | 20 | 10 | 217 | 13 | 148 | 1107 | 49 | 21
129 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2020 | 4972 | 43683 | 2415 | 255 | 16 | 134 | 20 | 7 | 217 | 25 | 146 | 775 | 52 | 19
129 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 5142 | 69643 | 1944 | 198 | 24 | 77 | 20 | 35 | 174 | 25 | 108 | 581 | 50 | 16
129 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 6364 | 64192 | 1039 | 78 | 30 | 73 | 20 | 1 | 162 | 10 | 156 | 510 | 50 | 10
129 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 6241 | 81685 | 2540 | 177 | 15 | 84 | 20 | 4 | 257 | 25 | 140 | 677 | 48 | 8
129 | EBG | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 5776 | 93047 | 2438 | 248 | 50 | 115 | 20 | 4 | 274 | 25 | 162 | 853 | 47 | 8
130 | SHENYANG | 115/22 | 50 | 18 | 2019 | 10803 | 40916 | 2676 | 688 | 117 | 6 | 20 | 13 | 4 | 25 | 4 | 832 | 50 | 27
130 | SHENYANG | 115/22 | 50 | 18 | 2020 | 16872 | 76184 | 2006 | 627 | 8 | 4 | 20 | 5 | 2 | 25 | 3 | 649 | 49 | 56
130 | SHENYANG | 115/22 | 50 | 18 | 2021 | 6156 | 55084 | 2687 | 183 | 12 | 60 | 20 | 16 | 55 | 25 | 37 | 211 | 44 | 12
130 | SHENYANG | 115/22 | 50 | 18 | 2022 | 5314 | 57627 | 1849 | 562 | 77 | 5 | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | 660 | 51 | 53
130 | SHENYANG | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 5880 | 78740 | 3284 | 696 | 1 | 4 | 20 | 7 | 2 | 25 | 1 | 711 | 46 | 28
130 | SHENYANG | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 4825 | 58282 | 3373 | 970 | 21 | 10 | 20 | 21 | 4 | 25 | 37 | 1026 | 46 | 47
131 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2019 | 10701 | 37467 | 1905 | 136 | 7 | 12 | 20 | 2 | 15 | 25 | 10 | 182 | 55 | 26
131 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 6950 | 20013 | 1920 | 205 | 9 | 10 | 20 | 35 | 14 | 25 | 37 | 238 | 52 | 11
131 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 6334 | 38571 | 1130 | 94 | 39 | 21 | 20 | 35 | 13 | 25 | 9 | 176 | 50 | 10
131 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 8795 | 29053 | 1945 | 195 | 8 | 60 | 20 | 18 | 27 | 25 | 37 | 248 | 53 | 13
131 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2023 | 4356 | 30511 | 2170 | 211 | 22 | 18 | 20 | 3 | 21 | 25 | 19 | 294 | 48 | 7
131 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2024 | 9740 | 25250 | 2714 | 246 | 4 | 27 | 20 | 3 | 25 | 9 | 13 | 327 | 54 | 7
132 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 6249 | 49350 | 1777 | 175 | 2 | 61 | 20 | 4 | 202 | 25 | 129 | 573 | 62 | 6
132 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 16675 | 61079 | 976 | 81 | 4 | 53 | 20 | 35 | 201 | 25 | 187 | 526 | 58 | 7
132 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 6803 | 69187 | 1071 | 103 | 48 | 51 | 20 | 2 | 206 | 13 | 193 | 616 | 54 | 11
132 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 10732 | 70411 | 1207 | 142 | 8 | 86 | 20 | 6 | 281 | 25 | 175 | 698 | 58 | 9
132 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 5394 | 48557 | 1908 | 157 | 8 | 60 | 20 | 53 | 275 | 110 | 103 | 706 | 55 | 8
132 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 6444 | 51013 | 2017 | 177 | 6 | 87 | 20 | 35 | 304 | 25 | 154 | 728 | 53 | 5
133 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 6306 | 47095 | 1105 | 128 | 53 | 39 | 20 | 4 | 136 | 25 | 99 | 459 | 61 | 18
133 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 10795 | 61178 | 820 | 90 | 17 | 49 | 20 | 1 | 185 | 25 | 161 | 503 | 58 | 17
133 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 4537 | 54379 | 644 | 57 | 85 | 47 | 20 | 1 | 154 | 11 | 15 | 370 | 52 | 10
133 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 5397 | 59316 | 859 | 142 | 5 | 57 | 20 | 4 | 199 | 25 | 125 | 532 | 35 | 5
133 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 7049 | 46446 | 1115 | 112 | 56 | 60 | 20 | 10 | 180 | 25 | 74 | 432 | 54 | 13
133 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 8403 | 48737 | 1208 | 123 | 39 | 51 | 20 | 35 | 210 | 25 | 109 | 532 | 51 | 19
134 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2019 | 6651 | 49888 | 1079 | 125 | 21 | 64 | 20 | 6 | 211 | 25 | 141 | 568 | 59 | 23
134 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 3704 | 62819 | 1203 | 140 | 57 | 104 | 20 | 4 | 346 | 25 | 251 | 902 | 56 | 7
134 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 4837 | 59942 | 647 | 43 | 37 | 63 | 20 | 3 | 211 | 15 | 193 | 565 | 50 | 12
134 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 8353 | 21142 | 890 | 62 | 8 | 60 | 20 | 5 | 19 | 25 | 37 | 94 | 65 | 15
134 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 10435 | 30491 | 1555 | 86 | 11 | 7 | 20 | 4 | 25 | 25 | 37 | 133 | 60 | 11
134 | MEIDENSHA | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 7175 | 19655 | 1818 | 113 | 7 | 28 | 20 | 35 | 44 | 25 | 8 | 200 | 61 | 8
135 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 7339 | 45251 | 1687 | 225 | 11 | 117 | 20 | 35 | 221 | 25 | 125 | 699 | 47 | 10
135 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 2063 | 42933 | 1776 | 269 | 15 | 129 | 20 | 3 | 248 | 25 | 138 | 802 | 46 | 12
135 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 8734 | 44125 | 1794 | 261 | 10 | 109 | 20 | 35 | 243 | 25 | 118 | 741 | 49 | 10
135 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 4540 | 44070 | 1780 | 268 | 14 | 120 | 20 | 1 | 244 | 14 | 202 | 863 | 47 | 6
135 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 8823 | 54068 | 1619 | 264 | 13 | 156 | 20 | 4 | 373 | 12 | 202 | 1024 | 50 | 7
136 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 3573 | 58674 | 1281 | 122 | 19 | 188 | 20 | 20 | 615 | 25 | 327 | 1291 | 53 | 15
136 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 12756 | 63974 | 1589 | 132 | 21 | 165 | 20 | 27 | 631 | 25 | 291 | 1267 | 57 | 6
136 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 2930 | 77800 | 1536 | 136 | 5 | 185 | 20 | 26 | 632 | 37 | 548 | 1569 | 48 | 8
136 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 8748 | 70055 | 1145 | 148 | 5 | 196 | 20 | 21 | 583 | 23 | 449 | 1425 | 56 | 10
137 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 6696 | 34586 | 631 | 103 | 7 | 60 | 20 | 35 | 17 | 25 | 37 | 127 | 40 | 12
137 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 7486 | 56152 | 2227 | 650 | 29 | 2 | 20 | 35 | 5 | 25 | 6 | 692 | 34 | 10
137 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 8261 | 20654 | 52 | 31 | 2 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 33 | 45 | 25
137 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 8795 | 46401 | 1562 | 595 | 10 | 3 | 20 | 2 | 5 | 25 | 7 | 622 | 50 | 21
137 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 5020 | 48500 | 1745 | 753 | 12 | 4 | 20 | 2 | 5 | 50 | 9 | 835 | 41 | 7
138 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 8357 | 43253 | 911 | 141 | 10 | 2 | 20 | 35 | 24 | 25 | 37 | 177 | 48 | 8
138 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 6274 | 50897 | 3668 | 999 | 39 | 4 | 20 | 35 | 11 | 25 | 14 | 1067 | 42 | 10
138 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 5366 | 41409 | 5337 | 1291 | 36 | 5 | 20 | 1 | 12 | 5 | 17 | 1367 | 47 | 17
138 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 10102 | 50271 | 5413 | 1317 | 17 | 10 | 20 | 7 | 13 | 7 | 15 | 1386 | 52 | 19
138 | EKARAT-DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 16431 | 79425 | 5227 | 1245 | 14 | 10 | 20 | 8 | 13 | 7 | 15 | 1312 | 44 | 6
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2017 | 9277 | 47057 | 434 | 46 | 5 | 7 | 20 | 2 | 9 | 1 | 4 | 74 | 32 | 19
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2018 | 3647 | 63618 | 1551 | 114 | 47 | 37 | 20 | 5 | 213 | 50 | 76 | 542 | 36 | 23
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 2985 | 69546 | 932 | 206 | 13 | 42 | 20 | 6 | 165 | 25 | 81 | 713 | 36 | 27
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 3469 | 55943 | 2188 | 182 | 8 | 41 | 20 | 7 | 184 | 25 | 49 | 471 | 36 | 29
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 6814 | 75331 | 2384 | 185 | 2 | 38 | 20 | 15 | 119 | 19 | 143 | 521 | 60 | 15
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 7200 | 76570 | 2414 | 184 | 3 | 42 | 20 | 2 | 135 | 23 | 91 | 480 | 49 | 13
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 6664 | 74567 | 2548 | 193 | 1 | 39 | 20 | 8 | 197 | 6 | 92 | 536 | 53 | 19
139 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 7221 | 72521 | 2619 | 199 | 2 | 81 | 20 | 6 | 244 | 12 | 132 | 676 | 36 | 9
140 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 8951 | 50029 | 1752 | 416 | 27 | 3 | 20 | 2 | 1 | 25 | 37 | 449 | 50 | 15
140 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 6018 | 54983 | 1022 | 484 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 25 | 1 | 497 | 44 | 8
140 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 49900 | 73160 | 824 | 160 | 44 | 1 | 20 | 35 | 55 | 2 | 37 | 207 | 45 | 8
140 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 17436 | 51987 | 1621 | 517 | 10 | 60 | 20 | 35 | 8 | 25 | 37 | 535 | 30 | 11
140 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 16142 | 58975 | 2214 | 834 | 9 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 854 | 41 | 11
141 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 14555 | 50454 | 1403 | 356 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 25 | 37 | 364 | 50 | 10
141 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 7307 | 46995 | 1207 | 277 | 3 | 3 | 20 | 35 | 1 | 25 | 2 | 286 | 33 | 10
141 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 7527 | 60469 | 902 | 447 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4 | 25 | 28 | 489 | 45 | 9
141 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 19444 | 51002 | 713 | 91 | 41 | 1 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 133 | 46 | 10
141 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 17492 | 54252 | 1378 | 451 | 7 | 60 | 20 | 35 | 4 | 25 | 37 | 462 | 32 | 5
141 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 11458 | 67643 | 2189 | 908 | 11 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 930 | 42 | 13
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2017 | 16702 | 60465 | 1390 | 104 | 8 | 42 | 20 | 4 | 112 | 25 | 59 | 329 | 58 | 43
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2018 | 5394 | 50582 | 2534 | 108 | 32 | 52 | 20 | 2 | 133 | 5 | 85 | 417 | 50 | 7
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2019 | 8803 | 41143 | 2418 | 140 | 23 | 70 | 20 | 5 | 169 | 7 | 67 | 481 | 41 | 7
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2020 | 5725 | 51561 | 2080 | 163 | 92 | 87 | 31 | 9 | 169 | 25 | 94 | 645 | 28 | 7
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 23310 | 54510 | 327 | 17 | 3 | 7 | 20 | 3 | 1 | 25 | 37 | 31 | 27 | 18
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 25267 | 63794 | 1023 | 69 | 8 | 9 | 20 | 2 | 11 | 2 | 6 | 107 | 61 | 17
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 20967 | 42478 | 571 | 52 | 21 | 9 | 20 | 1 | 11 | 2 | 7 | 103 | 51 | 7
142 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 4611 | 12245 | 101 | 14 | 1 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 30 | 8
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2017 | 4704 | 43974 | 983 | 71 | 28 | 30 | 20 | 5 | 50 | 6 | 28 | 218 | 56 | 25
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2018 | 11831 | 51209 | 687 | 31 | 2 | 13 | 20 | 3 | 35 | 25 | 30 | 114 | 36 | 20
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2019 | 3042 | 40931 | 999 | 78 | 66 | 39 | 20 | 2 | 68 | 25 | 59 | 312 | 66 | 25
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2020 | 6074 | 60757 | 3945 | 1332 | 32 | 38 | 20 | 6 | 58 | 6 | 42 | 1514 | 64 | 34
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2021 | 2481 | 22084 | 472 | 32 | 19 | 10 | 20 | 35 | 33 | 25 | 37 | 94 | 52 | 19
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2022 | 1354 | 16754 | 571 | 36 | 30 | 17 | 20 | 35 | 31 | 25 | 19 | 133 | 45 | 11
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2023 | 4514 | 29660 | 608 | 89 | 28 | 14 | 20 | 2 | 25 | 25 | 36 | 194 | 60 | 21
143 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 37 | 2024 | 5655 | 69518 | 849 | 126 | 40 | 14 | 20 | 7 | 39 | 6 | 31 | 263 | 58 | 18
144 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 12158 | 47361 | 1698 | 494 | 37 | 60 | 20 | 5 | 13 | 25 | 37 | 549 | 50 | 18
144 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 7785 | 60631 | 2749 | 1024 | 64 | 7 | 20 | 35 | 11 | 25 | 16 | 1243 | 58 | 12
144 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 15890 | 69497 | 5082 | 1438 | 36 | 9 | 20 | 4 | 55 | 7 | 7 | 1501 | 53 | 23
144 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 9324 | 60951 | 3595 | 773 | 46 | 4 | 20 | 2 | 7 | 4 | 9 | 845 | 45 | 5
144 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 4077 | 48373 | 3762 | 1073 | 38 | 13 | 20 | 8 | 7 | 25 | 37 | 1139 | 36 | 5
144 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 15555 | 64747 | 2817 | 966 | 43 | 12 | 20 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1052 | 44 | 7
145 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2017 | 11360 | 40444 | 6040 | 684 | 16 | 58 | 20 | 9 | 108 | 25 | 60 | 935 | 68 | 37
145 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2018 | 12123 | 54954 | 9499 | 787 | 63 | 54 | 20 | 3 | 72 | 2 | 43 | 1024 | 55 | 18
145 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2019 | 7005 | 47198 | 7535 | 614 | 19 | 84 | 20 | 5 | 94 | 3 | 55 | 874 | 52 | 10
145 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 26951 | 67523 | 7384 | 636 | 6 | 56 | 20 | 8 | 109 | 5 | 50 | 870 | 52 | 7
146 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 7581 | 43692 | 5430 | 484 | 23 | 124 | 20 | 76 | 130 | 25 | 85 | 922 | 68 | 28
146 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 8258 | 53482 | 8282 | 623 | 43 | 103 | 20 | 41 | 104 | 19 | 63 | 996 | 55 | 20
146 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2023 | 8000 | 48222 | 5751 | 480 | 19 | 142 | 20 | 72 | 127 | 15 | 56 | 911 | 54 | 9
146 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2024 | 22885 | 69611 | 5367 | 437 | 8 | 121 | 20 | 98 | 153 | 23 | 56 | 896 | 55 | 8
147 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 4551 | 64418 | 2393 | 206 | 9 | 157 | 20 | 12 | 947 | 25 | 574 | 1905 | 31 | 31
147 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 3806 | 72368 | 2518 | 214 | 12 | 276 | 20 | 15 | 1085 | 25 | 666 | 2268 | 39 | 13
147 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 10022 | 63975 | 2446 | 209 | 6 | 250 | 20 | 14 | 1033 | 25 | 630 | 2142 | 57 | 9
147 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2023 | 15736 | 75737 | 2643 | 232 | 4 | 205 | 20 | 14 | 850 | 25 | 558 | 1863 | 52 | 7
147 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2024 | 22654 | 88612 | 2307 | 219 | 2 | 191 | 20 | 26 | 985 | 25 | 612 | 2035 | 55 | 8
148 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 7020 | 54196 | 1616 | 174 | 32 | 46 | 20 | 5 | 291 | 25 | 173 | 721 | 54 | 22
148 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 5185 | 49423 | 1971 | 143 | 36 | 70 | 20 | 4 | 295 | 23 | 255 | 826 | 55 | 7
148 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 26038 | 72108 | 1931 | 149 | 5 | 67 | 20 | 9 | 337 | 9 | 216 | 792 | 60 | 6
149 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 7130 | 46729 | 2376 | 77 | 19 | 47 | 20 | 6 | 193 | 25 | 79 | 421 | 58 | 20
149 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 7341 | 41175 | 2858 | 108 | 48 | 81 | 20 | 43 | 331 | 28 | 188 | 827 | 54 | 23
149 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 6235 | 52008 | 5764 | 111 | 56 | 86 | 20 | 2 | 235 | 12 | 155 | 657 | 56 | 23
149 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 5704 | 56742 | 3827 | 75 | 40 | 50 | 20 | 2 | 212 | 24 | 138 | 541 | 49 | 13
149 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 2435 | 52528 | 3875 | 82 | 33 | 66 | 20 | 5 | 248 | 8 | 125 | 567 | 48 | 13
149 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 8963 | 56890 | 3013 | 112 | 38 | 77 | 20 | 11 | 295 | 11 | 136 | 680 | 53 | 12
150 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2019 | 12576 | 47181 | 1346 | 711 | 21 | 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 746 | 49 | 21
150 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 13085 | 65064 | 1878 | 1049 | 37 | 3 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1098 | 40 | 16
150 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 13311 | 52557 | 3843 | 945 | 46 | 5 | 20 | 5 | 2 | 12 | 6 | 1021 | 48 | 19
150 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 13207 | 61135 | 2138 | 605 | 27 | 2 | 20 | 3 | 1 | 8 | 3 | 649 | 42 | 14
150 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 12744 | 66861 | 2327 | 966 | 30 | 7 | 20 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1024 | 47 | 10
150 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 16814 | 63924 | 2107 | 873 | 33 | 4 | 20 | 13 | 2 | 4 | 6 | 935 | 41 | 13
151 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 19733 | 55538 | 1422 | 512 | 2 | 3 | 20 | 4 | 55 | 1 | 37 | 522 | 45 | 27
151 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 20816 | 58274 | 2129 | 869 | 7 | 4 | 20 | 4 | 1 | 25 | 37 | 885 | 45 | 17
151 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 23004 | 63186 | 4740 | 1419 | 13 | 5 | 20 | 7 | 55 | 25 | 37 | 1444 | 42 | 14
151 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 18814 | 73476 | 3142 | 650 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 671 | 42 | 11
151 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 17614 | 65712 | 2834 | 528 | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | 9 | 37 | 551 | 32 | 10
151 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 28549 | 72653 | 2574 | 723 | 13 | 5 | 20 | 17 | 1 | 2 | 1 | 762 | 38 | 9
152 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 17907 | 43339 | 1358 | 253 | 2 | 2 | 20 | 5 | 55 | 1 | 37 | 263 | 46 | 24
152 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 10685 | 41041 | 2732 | 106 | 75 | 75 | 20 | 38 | 311 | 25 | 173 | 803 | 45 | 11
152 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 7400 | 46280 | 1712 | 259 | 28 | 1 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 292 | 46 | 6
152 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 24672 | 78647 | 2519 | 421 | 4 | 2 | 20 | 5 | 55 | 11 | 37 | 443 | 45 | 10
152 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 22263 | 67614 | 2250 | 319 | 3 | 2 | 20 | 8 | 1 | 10 | 1 | 344 | 36 | 11
152 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 31948 | 73698 | 1650 | 578 | 9 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1 | 37 | 611 | 41 | 9
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2018 | 7064 | 24955 | 634 | 75 | 20 | 60 | 20 | 35 | 15 | 25 | 10 | 120 | 52 | 18
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 11972 | 39594 | 544 | 40 | 3 | 15 | 20 | 1 | 14 | 25 | 9 | 82 | 36 | 16
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 9591 | 23947 | 565 | 64 | 20 | 60 | 20 | 35 | 16 | 25 | 37 | 100 | 55 | 20
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 12582 | 45313 | 1410 | 137 | 19 | 12 | 20 | 2 | 22 | 25 | 13 | 205 | 53 | 22
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 4631 | 28647 | 731 | 51 | 15 | 10 | 20 | 1 | 20 | 25 | 15 | 112 | 48 | 11
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 5778 | 27129 | 796 | 80 | 10 | 13 | 20 | 1 | 29 | 25 | 16 | 149 | 50 | 18
153 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 4740 | 9510 | 795 | 85 | 15 | 14 | 20 | 13 | 27 | 13 | 8 | 175 | 48 | 7
154 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 10123 | 32638 | 829 | 76 | 35 | 25 | 20 | 4 | 67 | 25 | 18 | 225 | 53 | 26
154 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 10458 | 26705 | 887 | 78 | 24 | 27 | 20 | 6 | 64 | 25 | 23 | 222 | 55 | 34
154 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 10144 | 44244 | 1955 | 150 | 30 | 38 | 20 | 6 | 94 | 25 | 41 | 359 | 52 | 28
154 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 4334 | 31797 | 2151 | 186 | 53 | 18 | 20 | 7 | 115 | 25 | 66 | 445 | 48 | 16
154 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 2971 | 32305 | 1641 | 111 | 25 | 36 | 20 | 4 | 93 | 29 | 46 | 344 | 49 | 15
154 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 5690 | 26820 | 1902 | 118 | 34 | 66 | 20 | 12 | 164 | 91 | 88 | 573 | 47 | 17
155 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 5442 | 31004 | 425 | 55 | 28 | 39 | 20 | 1 | 87 | 8 | 52 | 270 | 52 | 18
155 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 5109 | 30960 | 684 | 81 | 3 | 13 | 20 | 2 | 58 | 25 | 30 | 187 | 36 | 21
155 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 5374 | 31563 | 691 | 76 | 36 | 17 | 20 | 2 | 54 | 3 | 39 | 227 | 50 | 17
155 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 6074 | 33992 | 632 | 70 | 14 | 15 | 20 | 35 | 44 | 25 | 29 | 172 | 51 | 18
155 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 10392 | 38063 | 855 | 80 | 17 | 30 | 20 | 3 | 81 | 25 | 41 | 252 | 50 | 8
155 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 12098 | 34906 | 1114 | 89 | 6 | 22 | 20 | 3 | 71 | 25 | 51 | 242 | 52 | 20
156 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 19012 | 48114 | 1100 | 81 | 20 | 74 | 20 | 3 | 246 | 15 | 155 | 594 | 55 | 18
156 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 5910 | 53923 | 1009 | 97 | 6 | 37 | 20 | 5 | 167 | 25 | 83 | 395 | 36 | 15
156 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 6444 | 57611 | 1098 | 102 | 37 | 35 | 20 | 4 | 129 | 2 | 107 | 416 | 48 | 29
156 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 4902 | 68604 | 918 | 90 | 20 | 37 | 20 | 2 | 129 | 1 | 90 | 369 | 48 | 14
156 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 5760 | 63230 | 912 | 78 | 36 | 49 | 20 | 3 | 161 | 17 | 109 | 453 | 54 | 8
156 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 8253 | 43365 | 1007 | 80 | 7 | 42 | 20 | 5 | 190 | 47 | 154 | 525 | 50 | 15
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2017 | 5289 | 31713 | 1942 | 175 | 34 | 31 | 12 | 16 | 47 | 25 | 37 | 315 | 41 | 19
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2018 | 6805 | 35716 | 1005 | 138 | 72 | 52 | 3 | 10 | 63 | 17 | 38 | 393 | 29 | 21
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2019 | 3903 | 41565 | 1835 | 162 | 29 | 30 | 2 | 14 | 42 | 6 | 19 | 304 | 41 | 29
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2020 | 7434 | 44723 | 719 | 116 | 30 | 38 | 2 | 17 | 53 | 6 | 23 | 285 | 39 | 29
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2021 | 5294 | 37268 | 1867 | 112 | 23 | 28 | 20 | 6 | 42 | 25 | 26 | 237 | 38 | 13
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2022 | 6600 | 39008 | 2405 | 241 | 15 | 60 | 20 | 19 | 66 | 8 | 36 | 385 | 32 | 15
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2023 | 14411 | 36584 | 1654 | 176 | 10 | 44 | 20 | 8 | 20 | 16 | 2 | 276 | 32 | 19
157 | OSAKA | 115/22 | 50 | 39 | 2024 | 2870 | 20145 | 2419 | 272 | 56 | 54 | 17 | 33 | 82 | 10 | 24 | 548 | 32 | 12
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 8410 | 55823 | 16117 | 686 | 15 | 33 | 20 | 8 | 8 | 25 | 37 | 750 | 72 | 13
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 6749 | 51265 | 11195 | 790 | 11 | 29 | 20 | 3 | 10 | 25 | 2 | 845 | 65 | 20
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 6170 | 72830 | 12090 | 959 | 33 | 36 | 20 | 35 | 12 | 25 | 4 | 1044 | 74 | 15
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 5531 | 52769 | 13778 | 812 | 29 | 26 | 20 | 35 | 9 | 25 | 3 | 879 | 57 | 7
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 5548 | 64149 | 18234 | 1057 | 14 | 59 | 20 | 4 | 21 | 10 | 43 | 1208 | 63 | 12
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 7940 | 55668 | 16116 | 1037 | 14 | 37 | 20 | 10 | 12 | 7 | 6 | 1123 | 62 | 12
158 | RADE KONGAR | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 19822 | 57769 | 9889 | 684 | 3 | 35 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 762 | 65 | 11
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2017 | 8402 | 49207 | 12455 | 620 | 18 | 137 | 20 | 92 | 80 | 69 | 29 | 1045 | 52 | 17
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 10090 | 60484 | 15768 | 728 | 18 | 130 | 20 | 107 | 84 | 55 | 20 | 1142 | 65 | 9
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 8420 | 54251 | 11142 | 758 | 13 | 152 | 20 | 93 | 57 | 84 | 11 | 1168 | 66 | 24
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 10980 | 62250 | 12002 | 820 | 37 | 203 | 20 | 62 | 101 | 25 | 37 | 1260 | 74 | 21
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 5284 | 59935 | 13028 | 632 | 33 | 180 | 20 | 48 | 81 | 15 | 26 | 1015 | 60 | 7
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 6141 | 64997 | 13564 | 818 | 14 | 70 | 20 | 109 | 93 | 117 | 17 | 1238 | 58 | 20
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 11611 | 56399 | 14904 | 877 | 13 | 138 | 20 | 90 | 73 | 74 | 18 | 1283 | 63 | 11
159 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 13715 | 50331 | 9897 | 633 | 12 | 120 | 20 | 78 | 71 | 94 | 18 | 1026 | 65 | 8
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 9618 | 57540 | 12087 | 787 | 13 | 16 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 821 | 61 | 13
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 7687 | 57271 | 10324 | 825 | 8 | 18 | 20 | 35 | 6 | 25 | 1 | 858 | 62 | 16
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 11014 | 50163 | 10676 | 882 | 19 | 15 | 20 | 35 | 7 | 25 | 37 | 923 | 60 | 18
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 7974 | 54187 | 9404 | 685 | 19 | 11 | 20 | 35 | 4 | 25 | 2 | 721 | 54 | 11
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 8657 | 62227 | 9505 | 695 | 13 | 10 | 20 | 35 | 4 | 25 | 2 | 724 | 52 | 10
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 8125 | 65401 | 14841 | 903 | 7 | 10 | 20 | 35 | 4 | 25 | 2 | 926 | 68 | 7
160 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 7263 | 53826 | 9546 | 1035 | 10 | 15 | 20 | 6 | 55 | 25 | 37 | 1066 | 55 | 15
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2017 | 10269 | 51387 | 16553 | 549 | 14 | 23 | 20 | 5 | 8 | 25 | 37 | 599 | 66 | 12
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2018 | 8553 | 50400 | 13191 | 654 | 41 | 28 | 18 | 3 | 55 | 9 | 4 | 757 | 58 | 13
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 10397 | 52493 | 11998 | 551 | 11 | 23 | 20 | 5 | 6 | 10 | 4 | 610 | 58 | 18
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 11710 | 68240 | 11655 | 672 | 33 | 27 | 20 | 35 | 10 | 25 | 7 | 749 | 72 | 28
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 8265 | 64231 | 16618 | 721 | 19 | 37 | 20 | 6 | 8 | 11 | 5 | 807 | 50 | 11
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 7810 | 59954 | 19113 | 773 | 17 | 54 | 20 | 6 | 6 | 9 | 4 | 869 | 58 | 9
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 5339 | 48684 | 23574 | 995 | 9 | 13 | 20 | 35 | 5 | 25 | 3 | 1025 | 63 | 9
161 | RADE KONCAR | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 6366 | 36022 | 11989 | 636 | 12 | 19 | 20 | 7 | 55 | 25 | 37 | 674 | 50 | 13
162 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2020 | 9404 | 63819 | 2614 | 281 | 4 | 88 | 20 | 4 | 305 | 25 | 202 | 884 | 60 | 14
162 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2021 | 4840 | 55450 | 2807 | 259 | 12 | 96 | 20 | 1 | 320 | 42 | 262 | 992 | 57 | 15
162 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2022 | 18488 | 78132 | 2771 | 241 | 2 | 52 | 20 | 3 | 208 | 7 | 208 | 721 | 58 | 19
162 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2023 | 16155 | 54878 | 2645 | 236 | 3 | 92 | 20 | 5 | 306 | 25 | 218 | 860 | 64 | 7
162 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2024 | 6788 | 49662 | 2138 | 179 | 5 | 128 | 20 | 7 | 465 | 10 | 271 | 1065 | 58 | 9
163 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2020 | 9593 | 67375 | 1813 | 161 | 12 | 61 | 20 | 5 | 248 | 25 | 168 | 655 | 60 | 11
163 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2021 | 5278 | 54158 | 1233 | 139 | 7 | 81 | 20 | 7 | 252 | 25 | 60 | 546 | 49 | 12
163 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2022 | 3981 | 63234 | 1680 | 158 | 2 | 64 | 20 | 11 | 248 | 58 | 229 | 770 | 55 | 10
163 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2023 | 26253 | 66447 | 1711 | 172 | 10 | 74 | 20 | 7 | 297 | 22 | 211 | 793 | 53 | 9
163 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 23 | 2024 | 10085 | 71657 | 1319 | 162 | 1 | 122 | 20 | 19 | 447 | 11 | 258 | 1020 | 51 | 12
164 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 11800 | 54630 | 1303 | 545 | 45 | 15 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 560 | 32 | 29
164 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 6920 | 49920 | 1865 | 469 | 3 | 6 | 20 | 2 | 4 | 18 | 7 | 509 | 36 | 14
164 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 8535 | 60562 | 1932 | 400 | 3 | 6 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 341 | 36 | 8
164 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 11112 | 58867 | 1960 | 372 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 384 | 32 | 10
164 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 11443 | 69117 | 1628 | 563 | 2 | 16 | 20 | 13 | 5 | 5 | 10 | 614 | 30 | 18
165 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 8160 | 72400 | 950 | 950 | 14 | 89 | 20 | 35 | 284 | 25 | 166 | 553 | 50 | 18
165 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 10548 | 63254 | 1814 | 109 | 4 | 59 | 20 | 2 | 212 | 25 | 110 | 496 | 55 | 64
165 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 11271 | 56984 | 1810 | 107 | 12 | 67 | 20 | 35 | 244 | 25 | 59 | 489 | 60 | 14
165 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 7340 | 68950 | 1637 | 252 | 7 | 73 | 20 | 1 | 252 | 25 | 170 | 755 | 58 | 9
165 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 7845 | 27453 | 1678 | 245 | 12 | 9 | 20 | 6 | 20 | 18 | 6 | 316 | 57 | 12
166 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2019 | 12110 | 53360 | 950 | 950 | 18 | 48 | 20 | 35 | 189 | 25 | 139 | 394 | 32 | 23
166 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 3125 | 40992 | 1357 | 85 | 45 | 117 | 20 | 35 | 287 | 25 | 171 | 705 | 57 | 10
166 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 10046 | 50531 | 2440 | 446 | 3 | 60 | 20 | 35 | 3 | 25 | 2 | 454 | 59 | 25
166 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 9943 | 50793 | 2182 | 100 | 12 | 66 | 20 | 35 | 241 | 25 | 57 | 476 | 66 | 12
166 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 4380 | 69580 | 2299 | 86 | 6 | 95 | 20 | 1 | 303 | 6 | 235 | 732 | 60 | 9
166 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 8152 | 64060 | 1927 | 126 | 14 | 100 | 20 | 1 | 273 | 25 | 145 | 659 | 63 | 11
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2018 | 15504 | 45338 | 1709 | 161 | 13 | 43 | 20 | 11 | 166 | 25 | 85 | 479 | 32 | 24
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 5051 | 56404 | 1652 | 169 | 26 | 54 | 20 | 18 | 206 | 15 | 113 | 601 | 47 | 23
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 6577 | 47854 | 1089 | 58 | 28 | 64 | 20 | 8 | 201 | 13 | 117 | 489 | 50 | 18
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 13948 | 54891 | 1460 | 73 | 44 | 65 | 20 | 12 | 207 | 25 | 24 | 425 | 50 | 25
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 11100 | 59620 | 2556 | 443 | 9 | 2 | 20 | 2 | 1 | 15 | 3 | 475 | 51 | 19
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 2081 | 53417 | 1165 | 99 | 11 | 44 | 20 | 90 | 273 | 18 | 110 | 645 | 36 | 22
167 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 5691 | 60586 | 1139 | 93 | 19 | 59 | 20 | 14 | 245 | 25 | 106 | 536 | 32 | 12
168 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 7165 | 40048 | 981 | 73 | 8 | 29 | 20 | 7 | 101 | 25 | 61 | 279 | 49 | 24
168 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 1218 | 65014 | 1182 | 40 | 21 | 44 | 20 | 15 | 134 | 21 | 87 | 362 | 46 | 23
168 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 6637 | 49718 | 949 | 74 | 17 | 40 | 20 | 8 | 128 | 25 | 66 | 333 | 51 | 18
168 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 29791 | 75184 | 777 | 51 | 34 | 41 | 20 | 6 | 109 | 25 | 19 | 260 | 51 | 31
168 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 14195 | 55009 | 1199 | 65 | 45 | 39 | 20 | 14 | 240 | 25 | 58 | 461 | 51 | 21
168 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 6418 | 58246 | 1174 | 90 | 18 | 46 | 20 | 10 | 171 | 9 | 74 | 418 | 52 | 11
169 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 7319 | 42409 | 1958 | 496 | 9 | 60 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 510 | 44 | 28
169 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 9795 | 48369 | 2033 | 453 | 35 | 60 | 20 | 35 | 1 | 25 | 3 | 492 | 48 | 14
169 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 24685 | 55269 | 1876 | 526 | 12 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 538 | 48 | 37
169 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 20593 | 62062 | 1915 | 538 | 27 | 17 | 20 | 9 | 124 | 25 | 38 | 753 | 48 | 25
169 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 8660 | 66241 | 3861 | 886 | 38 | 6 | 20 | 9 | 4 | 5 | 8 | 956 | 47 | 15
170 | EKARAT | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 16681 | 61669 | 2126 | 601 | 18 | 3 | 20 | 35 | 3 | 25 | 7 | 632 | 40 | 12
170 | EKARAT | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 10500 | 112890 | 3985 | 818 | 38 | 60 | 20 | 35 | 1 | 31 | 1 | 889 | 52 | 14
170 | EKARAT | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 9240 | 61510 | 3981 | 820 | 19 | 2 | 20 | 35 | 1 | 34 | 2 | 878 | 25 | 11
170 | EKARAT | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 17042 | 60525 | 3992 | 1079 | 20 | 2 | 20 | 6 | 4 | 20 | 37 | 1131 | 52 | 15
170 | EKARAT | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 24205 | 57549 | 3498 | 932 | 12 | 7 | 20 | 6 | 3 | 25 | 37 | 960 | 40 | 7
171 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 13735 | 45252 | 3053 | 1648 | 23 | 6 | 20 | 35 | 2 | 25 | 6 | 1685 | 26 | 11
171 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 24926 | 83441 | 1896 | 570 | 3 | 6 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 586 | 35 | 17
171 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 26370 | 79130 | 2334 | 292 | 1 | 2 | 20 | 35 | 1 | 161 | 3 | 460 | 53 | 12
171 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 23363 | 70547 | 2718 | 1085 | 8 | 1 | 20 | 6 | 9 | 25 | 37 | 1109 | 41 | 29
171 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 20095 | 63287 | 3379 | 1331 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 25 | 37 | 1362 | 60 | 7
172 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 3600 | 65490 | 2426 | 500 | 31 | 9 | 20 | 35 | 5 | 5 | 8 | 558 | 50 | 12
172 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 5570 | 12487 | 2500 | 525 | 33 | 60 | 20 | 35 | 3 | 25 | 37 | 561 | 54 | 9
172 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 10543 | 74826 | 2519 | 520 | 15 | 4 | 20 | 3 | 3 | 6 | 4 | 555 | 47 | 14
172 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 8612 | 54803 | 2623 | 529 | 9 | 5 | 20 | 10 | 12 | 25 | 37 | 565 | 50 | 5
172 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 21748 | 58018 | 2455 | 616 | 14 | 10 | 20 | 12 | 8 | 7 | 15 | 682 | 50 | 13
173 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 4310 | 68350 | 2162 | 1033 | 31 | 8 | 20 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1095 | 42 | 15
173 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 8520 | 62665 | 2200 | 498 | 20 | 60 | 20 | 5 | 4 | 25 | 5 | 532 | 50 | 17
173 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 10062 | 71895 | 2276 | 577 | 17 | 4 | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | 614 | 42 | 16
173 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 18305 | 56964 | 1926 | 528 | 7 | 3 | 20 | 12 | 6 | 25 | 37 | 556 | 55 | 13
173 | EKARAT | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 18650 | 48000 | 2100 | 588 | 7 | 11 | 20 | 15 | 5 | 37 | 9 | 672 | 48 | 13
174 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 3490 | 65310 | 4608 | 224 | 49 | 75 | 20 | 35 | 223 | 55 | 192 | 818 | 54 | 17
174 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 3030 | 65300 | 4800 | 250 | 38 | 80 | 20 | 35 | 193 | 21 | 170 | 752 | 55 | 18
174 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 10060 | 80780 | 6039 | 138 | 10 | 70 | 20 | 35 | 215 | 17 | 37 | 450 | 80 | 25
174 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 4280 | 72640 | 5811 | 147 | 16 | 71 | 20 | 3 | 226 | 14 | 174 | 651 | 57 | 13
174 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 2670 | 76800 | 5403 | 125 | 11 | 97 | 20 | 3 | 285 | 10 | 16 | 547 | 58 | 14
174 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 8656 | 87939 | 4052 | 222 | 24 | 115 | 20 | 4 | 387 | 15 | 202 | 969 | 56 | 13
175 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2019 | 9520 | 93990 | 2968 | 277 | 39 | 92 | 20 | 35 | 214 | 27 | 151 | 800 | 56 | 11
175 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2020 | 3580 | 66260 | 3000 | 280 | 32 | 100 | 20 | 35 | 160 | 25 | 126 | 698 | 51 | 18
175 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2021 | 9580 | 85180 | 3665 | 161 | 5 | 73 | 20 | 35 | 194 | 8 | 37 | 441 | 55 | 8
175 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2022 | 3470 | 84920 | 3743 | 182 | 11 | 86 | 20 | 2 | 239 | 11 | 171 | 702 | 70 | 13
175 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2023 | 4320 | 78070 | 3624 | 162 | 8 | 101 | 20 | 2 | 284 | 13 | 217 | 787 | 32 | 13
175 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2024 | 15166 | 79809 | 3502 | 159 | 19 | 105 | 20 | 6 | 319 | 19 | 184 | 811 | 32 | 10
176 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2020 | 10984 | 56737 | 2429 | 150 | 8 | 39 | 20 | 4 | 103 | 25 | 55 | 359 | 36 | 17
176 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2021 | 6932 | 46668 | 2169 | 125 | 16 | 45 | 20 | 35 | 118 | 25 | 42 | 346 | 50 | 25
176 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2022 | 10452 | 45289 | 2271 | 151 | 15 | 36 | 20 | 4 | 126 | 25 | 38 | 370 | 58 | 18
176 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2023 | 6694 | 49345 | 2464 | 164 | 16 | 74 | 20 | 1 | 157 | 25 | 108 | 520 | 52 | 14
176 | ABB | 115/22 | 50 | 18 | 2024 | 10044 | 52979 | 2337 | 184 | 24 | 75 | 20 | 2 | 159 | 8 | 83 | 535 | 46 | 9
177 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 10158 | 64575 | 4675 | 1229 | 8 | 60 | 20 | 8 | 10 | 25 | 37 | 1255 | 59 | 22
177 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 8879 | 69747 | 5225 | 1492 | 8 | 2 | 20 | 9 | 6 | 25 | 37 | 1517 | 60 | 13
177 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 12249 | 66627 | 4757 | 1323 | 3 | 7 | 20 | 2 | 4 | 25 | 37 | 1339 | 52 | 18
177 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 19669 | 85142 | 4045 | 1086 | 3 | 11 | 20 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1126 | 50 | 10
178 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2019 | 7921 | 49022 | 2478 | 250 | 54 | 111 | 20 | 35 | 216 | 25 | 167 | 798 | 52 | 5
178 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2020 | 5414 | 48301 | 2120 | 276 | 11 | 98 | 20 | 7 | 236 | 25 | 154 | 782 | 55 | 36
178 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2021 | 3713 | 20422 | 1152 | 16 | 28 | 2 | 20 | 1 | 15 | 25 | 14 | 76 | 56 | 7
178 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2022 | 7944 | 33758 | 1578 | 117 | 25 | 14 | 20 | 1 | 18 | 25 | 11 | 186 | 50 | 9
178 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2023 | 4910 | 19552 | 1553 | 105 | 14 | 16 | 20 | 35 | 16 | 25 | 6 | 157 | 55 | 8
178 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2024 | 12148 | 32816 | 2167 | 141 | 18 | 15 | 20 | 1 | 20 | 2 | 12 | 209 | 57 | 10
179 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 4131 | 62884 | 5222 | 124 | 25 | 142 | 20 | 35 | 262 | 25 | 247 | 800 | 55 | 17
179 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 9104 | 56495 | 4244 | 112 | 21 | 117 | 20 | 16 | 468 | 25 | 189 | 923 | 62 | 27
179 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 3441 | 67091 | 6854 | 34 | 49 | 44 | 20 | 8 | 641 | 25 | 309 | 1085 | 60 | 15
179 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 9916 | 59451 | 5160 | 132 | 183 | 148 | 20 | 1 | 560 | 25 | 257 | 1281 | 57 | 17
179 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 4460 | 48960 | 4539 | 128 | 30 | 228 | 20 | 10 | 789 | 68 | 482 | 1735 | 51 | 15
180 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2020 | 5998 | 30804 | 1596 | 161 | 13 | 12 | 20 | 13 | 26 | 25 | 37 | 225 | 55 | 30
180 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2021 | 3746 | 30813 | 2288 | 36 | 34 | 5 | 20 | 4 | 22 | 3 | 18 | 122 | 40 | 11
180 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2022 | 14344 | 46321 | 2226 | 164 | 20 | 16 | 20 | 4 | 19 | 4 | 11 | 238 | 50 | 15
180 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2023 | 4877 | 32432 | 2566 | 204 | 13 | 19 | 20 | 3 | 23 | 25 | 5 | 267 | 50 | 14
180 | ALSTHOM | 115/22 | 50 | 29 | 2024 | 13170 | 34550 | 2435 | 157 | 8 | 22 | 20 | 4 | 23 | 13 | 16 | 243 | 53 | 16
181 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 7413 | 36144 | 2881 | 204 | 12 | 14 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 235 | 58 | 18
181 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 8339 | 36239 | 2611 | 210 | 17 | 12 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 244 | 50 | 10
181 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 5956 | 50974 | 3146 | 137 | 25 | 27 | 20 | 35 | 4 | 25 | 2 | 195 | 48 | 8
181 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6190 | 47880 | 2765 | 149 | 12 | 18 | 20 | 35 | 5 | 2 | 3 | 189 | 40 | 9
181 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 13915 | 40250 | 3571 | 214 | 6 | 17 | 20 | 35 | 7 | 25 | 37 | 244 | 46 | 16
181 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 9535 | 39592 | 2789 | 262 | 4 | 24 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 303 | 52 | 7
182 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 7390 | 37151 | 3303 | 242 | 14 | 20 | 20 | 35 | 10 | 25 | 37 | 286 | 63 | 22
182 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 4932 | 51074 | 3827 | 174 | 29 | 43 | 20 | 35 | 7 | 25 | 4 | 257 | 53 | 11
182 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 5850 | 46820 | 2932 | 147 | 13 | 21 | 20 | 35 | 6 | 77 | 4 | 268 | 38 | 7
182 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 11002 | 39700 | 3456 | 249 | 8 | 27 | 20 | 35 | 9 | 25 | 37 | 293 | 49 | 11
182 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 11425 | 40502 | 3227 | 271 | 3 | 30 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 321 | 52 | 10
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2018 | 22805 | 61217 | 1108 | 279 | 7 | 1 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 287 | 49 | 8
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 12331 | 57931 | 821 | 135 | 16 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 151 | 47 | 20
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 14697 | 61673 | 843 | 139 | 25 | 60 | 20 | 35 | 1 | 25 | 1 | 166 | 36 | 16
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 13997 | 44782 | 2142 | 435 | 3 | 2 | 20 | 35 | 1 | 25 | 1 | 442 | 42 | 14
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 25906 | 67279 | 1929 | 360 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 37 | 369 | 43 | 18
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 27529 | 51606 | 1882 | 516 | 7 | 1 | 20 | 1 | 12 | 25 | 10 | 547 | 50 | 5
183 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 32890 | 43170 | 1666 | 527 | 2 | 6 | 20 | 3 | 1 | 33 | 37 | 572 | 40 | 10
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2016 | 6125 | 18154 | 4049 | 173 | 36 | 16 | 20 | 35 | 18 | 25 | 8 | 251 | 59 | 14
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2017 | 6579 | 32917 | 2801 | 141 | 28 | 13 | 20 | 35 | 3 | 25 | 8 | 193 | 58 | 25
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2018 | 9361 | 51952 | 3239 | 154 | 34 | 7 | 20 | 35 | 2 | 25 | 1 | 198 | 58 | 15
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2019 | 6835 | 16688 | 1673 | 133 | 8 | 5 | 20 | 35 | 4 | 25 | 3 | 153 | 54 | 14
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 3689 | 15501 | 2085 | 156 | 40 | 8 | 20 | 35 | 6 | 25 | 4 | 214 | 53 | 14
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 3284 | 14446 | 2099 | 42 | 13 | 6 | 20 | 35 | 5 | 25 | 3 | 69 | 60 | 11
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 20554 | 54471 | 1824 | 143 | 10 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 169 | 40 | 19
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2023 | 8039 | 13837 | 1854 | 151 | 16 | 6 | 20 | 1 | 12 | 25 | 7 | 193 | 71 | 12
184 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 34 | 2024 | 16290 | 19380 | 1570 | 57 | 10 | 8 | 20 | 1 | 12 | 25 | 7 | 95 | 54 | 13
185 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 6783 | 44042 | 424 | 84 | 26 | 42 | 20 | 2 | 55 | 25 | 37 | 246 | 52 | 17
185 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 11278 | 69042 | 716 | 112 | 85 | 41 | 20 | 2 | 59 | 25 | 41 | 340 | 52 | 62
185 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 10349 | 61385 | 253 | 86 | 18 | 38 | 20 | 6 | 65 | 7 | 30 | 250 | 54 | 24
185 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 6304 | 51837 | 663 | 75 | 16 | 32 | 20 | 2 | 63 | 25 | 41 | 229 | 44 | 19
185 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 6590 | 50030 | 590 | 89 | 12 | 47 | 20 | 3 | 93 | 14 | 57 | 315 | 48 | 8
185 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 13040 | 43567 | 670 | 97 | 13 | 30 | 20 | 6 | 32 | 11 | 21 | 210 | 53 | 14
186 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 4615 | 20748 | 345 | 31 | 73 | 16 | 20 | 35 | 20 | 25 | 11 | 151 | 51 | 10
186 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 11458 | 42225 | 228 | 34 | 40 | 16 | 20 | 3 | 28 | 2 | 12 | 135 | 54 | 23
186 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 5645 | 23184 | 760 | 50 | 34 | 18 | 20 | 4 | 44 | 25 | 4 | 154 | 54 | 20
186 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 6860 | 25360 | 537 | 38 | 29 | 21 | 20 | 2 | 45 | 25 | 22 | 157 | 47 | 10
186 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 15546 | 48911 | 253 | 30 | 12 | 27 | 20 | 6 | 76 | 3 | 23 | 177 | 40 | 11
187 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 8489 | 42236 | 2437 | 1035 | 40 | 7 | 20 | 6 | 55 | 6 | 3 | 1097 | 50 | 58
187 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 26859 | 58907 | 1390 | 503 | 19 | 60 | 20 | 5 | 55 | 25 | 37 | 527 | 51 | 28
187 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 11130 | 57056 | 1486 | 676 | 51 | 3 | 20 | 2 | 1 | 25 | 3 | 736 | 41 | 10
187 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 13442 | 68212 | 2573 | 1151 | 19 | 8 | 20 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1201 | 45 | 10
187 | EKARAT DAIHEN | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 9081 | 47819 | 2597 | 965 | 32 | 5 | 20 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1026 | 50 | 12
188 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 6647 | 55260 | 2289 | 94 | 18 | 111 | 20 | 4 | 250 | 25 | 172 | 649 | 49 | 26
188 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 4299 | 37958 | 2494 | 96 | 10 | 105 | 20 | 35 | 263 | 180 | 37 | 654 | 59 | 16
188 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6057 | 39370 | 2552 | 101 | 11 | 108 | 20 | 35 | 282 | 25 | 69 | 571 | 49 | 18
188 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 3225 | 36016 | 3325 | 84 | 16 | 135 | 20 | 3 | 293 | 11 | 150 | 692 | 48 | 9
188 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 2741 | 53953 | 4253 | 139 | 32 | 161 | 20 | 8 | 373 | 16 | 229 | 958 | 50 | 9
189 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 9850 | 49420 | 950 | 950 | 15 | 33 | 20 | 35 | 70 | 25 | 59 | 177 | 54 | 29
189 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 8385 | 44938 | 1769 | 15 | 13 | 43 | 20 | 35 | 116 | 31 | 37 | 218 | 54 | 11
189 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 11669 | 42565 | 1516 | 14 | 9 | 34 | 20 | 35 | 83 | 25 | 16 | 156 | 48 | 14
189 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 5023 | 40856 | 1983 | 15 | 14 | 40 | 20 | 3 | 96 | 13 | 48 | 229 | 51 | 9
189 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 8532 | 55216 | 2298 | 22 | 4 | 60 | 20 | 3 | 96 | 25 | 79 | 264 | 49 | 5
190 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 13927 | 41078 | 1573 | 99 | 17 | 27 | 20 | 6 | 69 | 25 | 22 | 240 | 56 | 23
190 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 14076 | 49833 | 1476 | 89 | 17 | 22 | 20 | 5 | 77 | 25 | 32 | 242 | 53 | 28
190 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 9127 | 38171 | 1780 | 99 | 18 | 33 | 20 | 6 | 94 | 42 | 37 | 292 | 56 | 19
190 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 10804 | 38751 | 1948 | 105 | 20 | 36 | 20 | 6 | 107 | 25 | 22 | 296 | 62 | 13
190 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 10892 | 31294 | 2088 | 193 | 15 | 2 | 20 | 7 | 76 | 6 | 38 | 337 | 56 | 12
190 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 8794 | 43896 | 1939 | 236 | 11 | 24 | 20 | 4 | 72 | 25 | 49 | 396 | 60 | 18
191 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2019 | 10470 | 52589 | 4219 | 102 | 17 | 78 | 20 | 8 | 273 | 25 | 135 | 613 | 32 | 36
191 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2020 | 10310 | 62740 | 950 | 950 | 23 | 63 | 20 | 3 | 317 | 17 | 201 | 624 | 54 | 6
191 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2021 | 8550 | 169030 | 1427 | 23 | 37 | 32 | 20 | 35 | 145 | 13 | 99 | 349 | 53 | 22
191 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2022 | 8453 | 57509 | 5721 | 106 | 22 | 87 | 20 | 10 | 366 | 25 | 79 | 670 | 53 | 15
191 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2023 | 8581 | 56701 | 6395 | 73 | 26 | 109 | 20 | 8 | 387 | 8 | 172 | 783 | 64 | 12
191 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 25 | 2024 | 7458 | 71956 | 7224 | 143 | 23 | 128 | 20 | 8 | 541 | 5 | 200 | 1048 | 46 | 19
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2018 | 9071 | 45706 | 1364 | 108 | 21 | 61 | 20 | 8 | 106 | 25 | 56 | 360 | 44 | 19
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 10243 | 34565 | 950 | 950 | 8 | 20 | 20 | 3 | 55 | 25 | 39 | 70 | 40 | 34
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 16547 | 44635 | 1621 | 83 | 15 | 43 | 20 | 22 | 133 | 25 | 53 | 349 | 36 | 24
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 7650 | 61080 | 1125 | 55 | 20 | 60 | 20 | 3 | 112 | 11 | 86 | 347 | 43 | 17
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 6298 | 42654 | 1668 | 112 | 24 | 69 | 20 | 9 | 165 | 25 | 34 | 413 | 50 | 15
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 7192 | 39979 | 1750 | 106 | 17 | 98 | 20 | 10 | 162 | 25 | 66 | 459 | 41 | 9
192 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 9585 | 52101 | 1847 | 129 | 24 | 88 | 20 | 17 | 198 | 25 | 94 | 550 | 45 | 9
193 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2019 | 6531 | 42432 | 2221 | 210 | 17 | 41 | 20 | 7 | 26 | 25 | 5 | 306 | 45 | 22
193 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2020 | 12090 | 51470 | 950 | 950 | 18 | 43 | 20 | 8 | 28 | 25 | 17 | 114 | 40 | 36
193 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2021 | 15520 | 172150 | 673 | 62 | 31 | 6 | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 122 | 41 | 20
193 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2022 | 14150 | 64970 | 3503 | 388 | 11 | 4 | 20 | 9 | 10 | 16 | 14 | 452 | 50 | 13
193 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2023 | 25136 | 64548 | 3430 | 378 | 15 | 2 | 20 | 26 | 8 | 6 | 5 | 440 | 44 | 11
193 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 30 | 2024 | 25741 | 76181 | 3947 | 457 | 21 | 7 | 20 | 60 | 26 | 11 | 13 | 595 | 45 | 16
194 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 6302 | 37085 | 1568 | 199 | 19 | 14 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 232 | 52 | 9
194 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 7435 | 43592 | 1605 | 204 | 27 | 30 | 20 | 35 | 6 | 25 | 3 | 270 | 42 | 14
194 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 16333 | 42797 | 1214 | 149 | 18 | 60 | 20 | 35 | 35 | 25 | 37 | 202 | 41 | 24
194 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6496 | 37053 | 1741 | 216 | 15 | 60 | 20 | 35 | 7 | 25 | 37 | 238 | 40 | 15
194 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 8663 | 40353 | 2016 | 238 | 13 | 18 | 20 | 35 | 9 | 25 | 3 | 281 | 53 | 12
194 | ABB | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 9196 | 40018 | 1674 | 331 | 12 | 24 | 20 | 3 | 10 | 10 | 12 | 402 | 48 | 11
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2017 | 8597 | 49004 | 1226 | 491 | 14 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 25 | 37 | 510.6 | 50 | 10
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2018 | 6934 | 39834 | 1257 | 502 | 17 | 4 | 2.2 | 35 | 3 | 25 | 4 | 532.2 | 41 | 8
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2019 | 11917 | 45423 | 1804 | 615 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 642 | 56 | 6
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2020 | 19787 | 49326 | 1410 | 471 | 24 | 60 | 2.1 | 4 | 1 | 25 | 37 | 502.1 | 39 | 22
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2021 | 11650 | 52550 | 1808 | 396 | 19 | 3 | 20 | 35 | 1 | 1 | 1 | 421 | 56 | 16
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2022 | 2934 | 50212 | 1700 | 679 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 25 | 37 | 691 | 41 | 15
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2023 | 6789 | 45571 | 2033 | 897 | 14 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 921 | 48 | 13
195 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 9 | 2024 | 8808 | 33590 | 1868 | 771 | 12 | 6 | 20 | 35 | 2 | 25 | 37 | 791 | 46 | 9
196 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 24440 | 60500 | 3538 | 142 | 54 | 52 | 20 | 1 | 62 | 10 | 45 | 366 | 68 | 19
196 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 13900 | 50517 | 4337 | 307 | 16 | 56 | 20 | 16 | 116 | 25 | 24 | 535 | 67 | 22
196 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 5370 | 52230 | 4385 | 308 | 13 | 100 | 20 | 5 | 97 | 11 | 64 | 598 | 68 | 19
196 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 9020 | 50780 | 950 | 950 | 45 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 200 | 32 | 20
196 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 3679 | 59403 | 3372 | 562 | 20 | 151 | 20 | 50 | 174 | 13 | 71 | 1041 | 30 | 9
197 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 13780 | 52033 | 4254 | 107 | 45 | 96 | 20 | 3 | 283 | 25 | 164 | 715 | 36 | 15
197 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 3280 | 46870 | 2909 | 146 | 28 | 98 | 20 | 16 | 257 | 13 | 162 | 720 | 30 | 7
197 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 3808 | 40180 | 3671 | 167 | 31 | 184 | 20 | 10 | 271 | 55 | 298 | 1016 | 67 | 19
198 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 6184 | 50515 | 2475 | 98 | 23 | 80 | 20 | 35 | 227 | 25 | 144 | 572 | 58 | 13
198 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 7385 | 28262 | 1139 | 8 | 5 | 10 | 20 | 35 | 24 | 25 | 37 | 47 | 56 | 12
198 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 4520 | 37850 | 2274 | 89 | 4 | 22 | 20 | 7 | 43 | 4 | 24 | 193 | 64 | 12
198 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 2590 | 36000 | 1980 | 91 | 2 | 38 | 20 | 1 | 67 | 3 | 33 | 235 | 65 | 8
198 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 1800 | 27460 | 1728 | 113 | 4 | 63 | 20 | 4 | 125 | 17 | 75 | 401 | 58 | 9
199 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2020 | 5734 | 49999 | 2791 | 119 | 30 | 73 | 20 | 35 | 190 | 25 | 117 | 529 | 51 | 14
199 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2021 | 7281 | 26945 | 1038 | 65 | 4 | 60 | 20 | 35 | 25 | 25 | 37 | 94 | 50 | 10
199 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2022 | 5210 | 33230 | 1851 | 84 | 3 | 14 | 20 | 35 | 32 | 1 | 18 | 152 | 57 | 9
199 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2023 | 4130 | 31250 | 1700 | 89 | 2 | 20 | 20 | 1 | 44 | 1 | 27 | 184 | 59 | 4
199 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 20 | 2024 | 19440 | 34980 | 1161 | 76 | 2 | 27 | 20 | 3 | 81 | 13 | 48 | 250 | 51 | 8
200 | OSAKA | 115/22 | 50 | 40 | 2019 | 64250 | 49978 | 4867 | 127 | 8 | 15 | 20 | 5 | 54 | 8 | 27 | 244 | 57 | 30
200 | OSAKA | 115/22 | 50 | 40 | 2020 | 20185 | 54042 | 1201 | 34 | 60 | 21 | 20 | 6 | 55 | 25 | 53 | 254 | 56 | 15
200 | OSAKA | 115/22 | 50 | 40 | 2021 | 4395 | 51035 | 2448 | 91 | 31 | 18 | 20 | 3 | 64 | 9 | 46 | 262 | 54 | 17
200 | OSAKA | 115/22 | 50 | 40 | 2022 | 3754 | 44892 | 2832 | 95 | 153 | 40 | 20 | 11 | 82 | 16 | 100 | 497 | 54 | 13
200 | OSAKA | 115/22 | 50 | 40 | 2023 | 2445 | 43827 | 2698 | 107 | 42 | 39 | 20 | 3 | 54 | 5 | 24 | 274 | 53 | 15
200 | OSAKA | 115/22 | 50 | 40 | 2024 | 4220 | 32720 | 2682 | 115 | 12 | 40 | 20 | 3 | 52 | 12 | 36 | 270 | 37 | 12
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2018 | 8352 | 40696 | 753 | 103 | 10 | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 37 | 122 | 32 | 28
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 7800 | 45490 | 950 | 950 | 17 | 7 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 24 | 50 | 34
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 245592 | 172990 | 1597 | 226 | 48 | 8 | 20 | 1 | 16 | 3 | 6 | 308 | 37 | 16
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 6231 | 32199 | 1359 | 213 | 54 | 3 | 20 | 35 | 2 | 25 | 37 | 272 | 37 | 13
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 7210 | 26590 | 468 | 51 | 1 | 60 | 20 | 35 | 55 | 2 | 37 | 54 | 31 | 19
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 5381 | 22242 | 842 | 112 | 11 | 1 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 138 | 28 | 11
201 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 11890 | 35637 | 1131 | 134 | 12 | 7 | 20 | 7 | 10 | 2 | 2 | 174 | 27 | 21
202 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 5599 | 41664 | 424 | 67 | 10 | 9 | 20 | 2 | 12 | 25 | 6 | 106 | 32 | 24
202 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 8680 | 51910 | 184 | 38 | 25 | 5 | 20 | 35 | 7 | 10 | 4 | 89 | 54 | 26
202 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 4220 | 29580 | 1529 | 163 | 5 | 27 | 20 | 35 | 19 | 29 | 13 | 256 | 52 | 17
202 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 4382 | 30907 | 1534 | 218 | 10 | 2 | 20 | 5 | 24 | 25 | 7 | 266 | 51 | 13
202 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 8487 | 33722 | 1405 | 265 | 13 | 15 | 20 | 8 | 18 | 3 | 9 | 331 | 54 | 15
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2018 | 8366 | 60042 | 1307 | 108 | 33 | 98 | 20 | 12 | 268 | 25 | 138 | 657 | 52 | 11
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 12035 | 53447 | 774 | 57 | 2 | 51 | 20 | 5 | 170 | 25 | 129 | 414 | 36 | 17
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 5910 | 64510 | 756 | 84 | 49 | 102 | 20 | 4 | 282 | 30 | 240 | 791 | 50 | 28
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 6662 | 53842 | 1639 | 76 | 47 | 92 | 20 | 3 | 249 | 1 | 196 | 664 | 47 | 8
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 4990 | 65061 | 1429 | 119 | 77 | 60 | 20 | 12 | 262 | 25 | 103 | 573 | 48 | 13
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 6972 | 59867 | 1458 | 118 | 34 | 105 | 20 | 6 | 303 | 25 | 147 | 713 | 43 | 8
203 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 8841 | 51300 | 1270 | 120 | 29 | 92 | 20 | 9 | 235 | 25 | 171 | 656 | 48 | 9
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2018 | 5440 | 41839 | 1014 | 76 | 9 | 22 | 20 | 11 | 136 | 25 | 63 | 317 | 54 | 13
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 6748 | 43555 | 762 | 74 | 29 | 42 | 20 | 6 | 174 | 25 | 91 | 416 | 55 | 25
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 6123 | 44490 | 650 | 67 | 13 | 27 | 20 | 5 | 169 | 25 | 88 | 369 | 36 | 14
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 3065 | 51092 | 898 | 64 | 27 | 36 | 20 | 2 | 147 | 25 | 106 | 382 | 50 | 7
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 6050 | 55270 | 797 | 69 | 29 | 32 | 20 | 2 | 134 | 10 | 101 | 377 | 52 | 13
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 5689 | 52960 | 861 | 93 | 35 | 61 | 20 | 8 | 198 | 25 | 106 | 501 | 48 | 12
204 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 5966 | 41352 | 870 | 144 | 17 | 58 | 20 | 8 | 180 | 25 | 101 | 508 | 51 | 14
205 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2020 | 3524 | 21978 | 2475 | 91 | 16 | 27 | 20 | 35 | 72 | 25 | 55 | 261 | 59 | 14
205 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2021 | 6266 | 42071 | 2510 | 101 | 22 | 17 | 20 | 2 | 65 | 4 | 56 | 267 | 46 | 48
205 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2022 | 9397 | 40223 | 1045 | 37 | 16 | 21 | 20 | 1 | 71 | 3 | 55 | 204 | 45 | 14
205 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2023 | 12439 | 32057 | 1251 | 62 | 14 | 38 | 20 | 4 | 95 | 25 | 50 | 263 | 54 | 14
205 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 24 | 2024 | 9301 | 45141 | 1074 | 119 | 11 | 21 | 20 | 14 | 68 | 7 | 42 | 282 | 59 | 20
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2018 | 10457 | 41090 | 1450 | 520 | 18 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 25 | 37 | 544.8 | 34 | 4
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2019 | 13065 | 50521 | 1430 | 511 | 28 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 546 | 33 | 36
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 12277 | 46306 | 1763 | 620 | 23 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 650 | 36 | 7
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 16293 | 38326 | 1379 | 452 | 17 | 60 | 20 | 35 | 5 | 25 | 37 | 474 | 32 | 12
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 2831 | 46206 | 1501 | 592 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 25 | 37 | 604 | 40 | 13
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 19759 | 40532 | 1531 | 560 | 11 | 2 | 20 | 1 | 5 | 25 | 1 | 580 | 44 | 11
206 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 13026 | 38315 | 2389 | 488 | 6 | 5 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 511 | 47 | 8
207 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2019 | 7158 | 32326 | 1871 | 113 | 8 | 37 | 20 | 35 | 58 | 25 | 11 | 227 | 52 | 16
207 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2020 | 5562 | 32589 | 1962 | 119 | 11 | 24 | 20 | 35 | 15 | 25 | 7 | 176 | 57 | 13
207 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2021 | 4399 | 41116 | 2089 | 210 | 39 | 19 | 20 | 3 | 33 | 7 | 20 | 331 | 46 | 27
207 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 8922 | 34719 | 1651 | 155 | 16 | 22 | 20 | 4 | 50 | 25 | 19 | 266 | 45 | 19
207 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 4631 | 37000 | 1781 | 189 | 40 | 16 | 20 | 4 | 67 | 25 | 28 | 344 | 52 | 12
207 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 7340 | 45256 | 1604 | 170 | 29 | 52 | 20 | 5 | 88 | 4 | 36 | 384 | 58 | 18
208 | ABB | 115/22 | 50 | 11 | 2020 | 15190 | 67850 | 3310 | 1170 | 16 | 6 | 20 | 3 | 55 | 25 | 37 | 1195 | 46 | 22
208 | ABB | 115/22 | 50 | 11 | 2021 | 11267 | 68947 | 3363 | 915 | 34 | 3 | 20 | 5 | 2 | 6 | 2 | 967 | 35 | 15
208 | ABB | 115/22 | 50 | 11 | 2022 | 11540 | 54210 | 3619 | 858 | 3 | 3 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 877 | 40 | 15
208 | ABB | 115/22 | 50 | 11 | 2023 | 15963 | 55291 | 2765 | 917 | 12 | 8 | 20 | 14 | 3 | 5 | 4 | 963 | 36 | 10
208 | ABB | 115/22 | 50 | 11 | 2024 | 21833 | 72272 | 2548 | 857 | 11 | 9 | 20 | 4 | 3 | 5 | 7 | 896 | 42 | 22
209 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2019 | 9377 | 34457 | 1058 | 388 | 5 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 405 | 48 | 23
209 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 17851 | 65715 | 2056 | 565 | 8 | 60 | 20 | 6 | 55 | 3 | 2 | 584 | 46 | 20
209 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 12953 | 64971 | 2133 | 534 | 18 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 569 | 35 | 12
209 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 11950 | 56390 | 4094 | 877 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 895 | 40 | 7
209 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 14970 | 66230 | 3090 | 842 | 8 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 861 | 38 | 10
209 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 19268 | 70764 | 2872 | 894 | 18 | 6 | 20 | 13 | 4 | 3 | 5 | 943 | 42 | 19
210 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2017 | 6550 | 113780 | 689 | 42 | 30 | 59 | 20 | 3 | 195 | 9 | 166 | 504 | 59 | 9
210 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2018 | 5865 | 46023 | 813 | 72 | 8 | 60 | 20 | 8 | 392 | 25 | 150 | 630 | 52 | 7
210 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 4067 | 56314 | 946 | 83 | 3 | 108 | 20 | 14 | 434 | 82 | 320 | 1044 | 63 | 8
211 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 8474 | 50379 | 2081 | 223 | 26 | 71 | 20 | 3 | 148 | 25 | 258 | 729 | 60 | 14
211 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 1831 | 72116 | 766 | 174 | 2 | 285 | 20 | 29 | 904 | 25 | 645 | 2039 | 36 | 10
211 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 1670 | 184790 | 941 | 85 | 47 | 126 | 20 | 10 | 403 | 33 | 395 | 1099 | 57 | 17
211 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 7389 | 61225 | 1003 | 137 | 5 | 60 | 20 | 22 | 685 | 19 | 354 | 1222 | 50 | 6
211 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 4063 | 73604 | 1161 | 161 | 3 | 207 | 20 | 26 | 756 | 45 | 716 | 1914 | 61 | 10
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2017 | 8518 | 23505 | 205 | 36.8 | 4.5 | 60 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 37 | 42.3 | 29 | 20
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2018 | 6680 | 16010 | 93.1 | 950 | 45 | 60 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 200 | 32 | 9
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2019 | 4731 | 18335 | 189 | 56 | 1 | 60 | 20 | 35 | 1 | 1 | 2 | 61 | 36 | 17
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 3020 | 28060 | 953 | 67 | 38 | 10 | 20 | 35 | 4 | 25 | 3 | 122 | 65 | 19
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 4720 | 20381 | 1599 | 100 | 7 | 10 | 20 | 35 | 16 | 25 | 37 | 133 | 58 | 12
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 4916 | 29656 | 2058 | 149 | 4 | 19 | 20 | 35 | 55 | 2 | 37 | 174 | 56 | 13
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 28140 | 43570 | 1694 | 201 | 4 | 8 | 20 | 10 | 3 | 28 | 1 | 255 | 70 | 27
212 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 4344 | 35645 | 2730 | 164 | 11 | 25 | 20 | 5 | 33 | 25 | 37 | 238 | 32 | 11
213 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 4784 | 16233 | 133 | 76 | 45 | 60 | 20 | 35 | 1 | 25 | 1 | 78 | 36 | 14
213 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 4300 | 31290 | 516 | 36 | 56 | 7 | 20 | 35 | 3 | 25 | 2 | 104 | 70 | 18
213 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 5942 | 21665 | 2524 | 183 | 8 | 13 | 20 | 35 | 24 | 25 | 2 | 230 | 62 | 9
213 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 4768 | 28903 | 3437 | 254 | 13 | 29 | 20 | 35 | 32 | 3 | 23 | 354 | 60 | 15
213 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 1443 | 18166 | 3799 | 277 | 19 | 40 | 20 | 5 | 61 | 3 | 22 | 427 | 62 | 14
214 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 15172 | 57280 | 1898 | 458 | 4 | 60 | 20 | 8 | 55 | 25 | 37 | 470 | 47 | 15
214 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 14566 | 71081 | 3031 | 1380 | 5 | 60 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1391 | 34 | 9
214 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 18321 | 77532 | 3165 | 1403 | 2 | 9 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1428 | 50 | 7
214 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 10994 | 76749 | 3113 | 1377 | 4 | 6 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1403 | 56 | 9
215 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2021 | 11256 | 44192 | 776 | 83 | 10 | 48 | 20 | 20 | 140 | 25 | 45 | 346 | 38 | 14
215 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2022 | 8753 | 47716 | 1121 | 96 | 11 | 39 | 20 | 6 | 196 | 25 | 54 | 402 | 57 | 10
215 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2023 | 7117 | 54441 | 1248 | 104 | 9 | 66 | 20 | 4 | 206 | 5 | 97 | 491 | 35 | 8
215 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 15 | 2024 | 4964 | 54644 | 1414 | 83 | 9 | 61 | 20 | 8 | 181 | 7 | 81 | 430 | 40 | 9
216 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 10945 | 47906 | 2394 | 98 | 11 | 49 | 20 | 7 | 262 | 25 | 141 | 568 | 26 | 27
216 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 3246 | 57898 | 5171 | 122 | 10 | 97 | 20 | 12 | 395 | 2 | 192 | 830 | 28 | 29
216 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 5401 | 58183 | 5781 | 116 | 18 | 102 | 20 | 13 | 431 | 1 | 108 | 789 | 55 | 19
216 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 8342 | 71274 | 6803 | 129 | 21 | 109 | 20 | 12 | 480 | 25 | 71 | 822 | 36 | 19
216 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 7011 | 37424 | 3377 | 50 | 9 | 24 | 20 | 7 | 272 | 25 | 97 | 459 | 53 | 17
216 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 7629 | 74447 | 4037 | 173 | 7 | 137 | 20 | 14 | 483 | 13 | 223 | 1050 | 56 | 29
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2017 | 8645 | 49840 | 3889 | 122 | 7 | 68 | 20 | 11 | 397 | 25 | 198 | 803 | 39 | 28
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2018 | 7308 | 47936 | 3785 | 115 | 25 | 72 | 20 | 11 | 354 | 25 | 166 | 743 | 54 | 39
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 13241 | 48429 | 3683 | 181 | 13 | 87 | 20 | 9 | 391 | 25 | 177 | 858 | 67 | 28
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 3926 | 59753 | 3544 | 66 | 44 | 87 | 20 | 3 | 460 | 22 | 251 | 933 | 55 | 14
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 9736 | 69744 | 3358 | 100 | 13 | 78 | 20 | 11 | 437 | 25 | 62 | 701 | 36 | 29
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 3567 | 81629 | 4865 | 101 | 27 | 66 | 20 | 19 | 522 | 25 | 152 | 887 | 59 | 17
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 1768 | 43323 | 3149 | 77 | 2 | 35 | 20 | 6 | 323 | 25 | 195 | 638 | 36 | 15
217 | MITSUBISHI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 8773 | 84739 | 3501 | 192 | 14 | 179 | 20 | 17 | 506 | 14 | 256 | 1178 | 58 | 22
218 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2019 | 10598 | 45480 | 1137 | 114 | 8 | 32 | 20 | 5 | 100 | 25 | 50 | 309 | 51 | 29
218 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2020 | 12017 | 51284 | 1284 | 121 | 11 | 37 | 20 | 3 | 132 | 25 | 67 | 371 | 49 | -27
218 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 3955 | 47554 | 1265 | 101 | 21 | 41 | 20 | 2 | 134 | 25 | 79 | 378 | 48 | 20
218 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 5094 | 30030 | 935 | 89 | 12 | 23 | 20 | 5 | 105 | 25 | 10 | 244 | 36 | 20
218 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 6006 | 34477 | 1421 | 126 | 17 | 19 | 20 | 8 | 108 | 25 | 29 | 307 | 52 | 19
218 | FUJI | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 9183 | 46110 | 1816 | 172 | 10 | 60 | 20 | 8 | 122 | 9 | 70 | 451 | 50 | 20
219 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 23094 | 64968 | 2670 | 889 | 8 | 10 | 20 | 4 | 55 | 25 | 37 | 911 | 52 | 19
219 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 23640 | 197070 | 1470 | 273 | 39 | 6 | 20 | 35 | 2 | 515 | 37 | 835 | 52 | 14
219 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 11477 | 64672 | 4288 | 1195 | 6 | 12 | 20 | 7 | 8 | 25 | 37 | 1228 | 52 | 15
219 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 10861 | 84854 | 3406 | 908 | 6 | 20 | 20 | 7 | 8 | 3 | 12 | 964 | 56 | 9
219 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 13136 | 79450 | 4093 | 1414 | 11 | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1460 | 32 | 13
220 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 16330 | 68360 | 950 | 950 | 17 | 21 | 20 | 35 | 55 | 25 | 37 | 38 | 32 | 29
220 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 12830 | 143860 | 2089 | 425 | 19 | 8 | 20 | 35 | 2 | 588 | 37 | 1042 | 58 | 15
220 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 14248 | 64920 | 3440 | 1215 | 8 | 60 | 20 | 6 | 12 | 25 | 37 | 1241 | 50 | 13
220 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 12830 | 75430 | 2812 | 815 | 5 | 11 | 20 | 3 | 4 | 25 | 3 | 841 | 55 | 8
220 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 14901 | 76254 | 4369 | 1515 | 11 | 20 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1563 | 49 | 13
221 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 17970 | 80970 | 1325 | 96 | 1 | 57 | 20 | 35 | 80 | 73 | 58 | 365 | 32 | 14
221 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 8199 | 39188 | 2363 | 145 | 7 | 61 | 20 | 35 | 134 | 25 | 15 | 362 | 36 | 16
221 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 5816 | 40146 | 3125 | 169 | 10 | 56 | 20 | 5 | 164 | 25 | 51 | 455 | 36 | 21
221 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 7752 | 40946 | 3479 | 207 | 4 | 110 | 20 | 5 | 193 | 6 | 67 | 592 | 63 | 19
221 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 5502 | 36758 | 2960 | 192 | 3 | 96 | 20 | 4 | 171 | 6 | 86 | 558 | 60 | 14
222 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2020 | 19380 | 79510 | 665 | 51 | 45 | 52 | 20 | 35 | 121 | 20 | 86 | 330 | 32 | 7
222 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2021 | 7412 | 42749 | 870 | 69 | 6 | 46 | 20 | 35 | 141 | 25 | 19 | 281 | 36 | 9
222 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2022 | 6108 | 33982 | 1135 | 78 | 7 | 49 | 20 | 4 | 205 | 25 | 65 | 408 | 36 | 19
222 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2023 | 29067 | 88108 | 1303 | 75 | 5 | 85 | 20 | 5 | 207 | 4 | 81 | 462 | 60 | 22
222 | MEIDEN | 115/22 | 50 | 17 | 2024 | 9157 | 43001 | 1393 | 94 | 2 | 23 | 20 | 3 | 54 | 25 | 50 | 226 | 59 | 13
223 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2019 | 8943 | 39412 | 1840 | 143 | 19 | 39 | 20 | 3 | 31 | 25 | 13 | 248 | 58 | 17
223 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2020 | 14937 | 55746 | 1682 | 163 | 25 | 40 | 20 | 8 | 34 | 25 | 37 | 270 | 42 | 11
223 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2021 | 5289 | 51732 | 1835 | 114 | 31 | 48 | 20 | 3 | 34 | 25 | 20 | 250 | 36 | 12
223 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2022 | 11190 | 65050 | 2470 | 190 | 19 | 29 | 20 | 3 | 26 | 6 | 18 | 291 | 53 | 10
223 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2023 | 7864 | 45682 | 3156 | 225 | 15 | 40 | 20 | 4 | 33 | 7 | 19 | 343 | 56 | 13
223 | VOLTA WERKE | 115/22 | 50 | 31 | 2024 | 21427 | 62945 | 1485 | 159 | 4 | 49 | 20 | 9 | 40 | 5 | 20 | 286 | 47 | 9
224 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2020 | 14717 | 44560 | 1261 | 475 | 33 | 60 | 20 | 35 | 13 | 25 | 37 | 521 | 37 | 23
224 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2021 | 18312 | 45913 | 1418 | 512 | 34 | 60 | 20 | 35 | 6 | 25 | 37 | 552 | 50 | 23
224 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2022 | 11463 | 53685 | 2374 | 586 | 42 | 3 | 20 | 35 | 4 | 25 | 6 | 641 | 40 | 11
224 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2023 | 11460 | 62910 | 1994 | 557 | 44 | 3 | 20 | 2 | 4 | 16 | 6 | 632 | 53 | 16
224 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 12 | 2024 | 16153 | 52924 | 2640 | 1226 | 36 | 8 | 20 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1291 | 60 | 10
225 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 11906 | 50564 | 692 | 100 | 25 | 70 | 20 | 3 | 55 | 25 | 37 | 198 | 28 | 18
225 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 2715 | 31532 | 1113 | 118 | 21 | 65 | 20 | 35 | 183 | 25 | 70 | 457 | 56 | 13
225 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 7920 | 40020 | 1778 | 101 | 24 | 61 | 20 | 35 | 171 | 18 | 142 | 517 | 57 | 17
225 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 6710 | 51520 | 1879 | 108 | 39 | 78 | 20 | 1 | 224 | 11 | 187 | 648 | 30 | 10
225 | DAIHEN | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 11624 | 51519 | 1755 | 134 | 27 | 78 | 20 | 3 | 203 | 11 | 121 | 577 | 56 | 15
226 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2020 | 8490 | 49190 | 950 | 950 | 8 | 40 | 20 | 35 | 50 | 25 | 29 | 127 | 32 | 24
226 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2021 | 4615 | 35731 | 623 | 26 | 7 | 38 | 20 | 35 | 78 | 25 | 10 | 159 | 38 | 15
226 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2022 | 8625 | 67890 | 3157 | 326 | 27 | 36 | 20 | 5 | 76 | 25 | 7 | 477 | 33 | 14
226 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2023 | 8490 | 53620 | 3204 | 360 | 26 | 52 | 20 | 1 | 62 | 10 | 41 | 552 | 60 | 10
226 | HYUNDAI | 115/22 | 50 | 16 | 2024 | 8628 | 50913 | 3297 | 312 | 11 | 50 | 20 | 7 | 61 | 66 | 43 | 550 | 56 | 14
227 | ABB | 115/22 | 50 | 26 | 2021 | 07-Sep-07 | 19658 | 57004 | 1666 | 538 | 10 | 35 | 42 | 10 | 14 | 20 | 200 | 562 | 42 | 25
227 | ABB | 115/22 | 50 | 26 | 2022 | 08-Jul-08 | 21575 | 64003 | 2384 | 672 | 9 | 8 | 26 | 17 | 4 | 26 | 200 | 710 | 48 | 12
227 | ABB | 115/22 | 50 | 26 | 2023 | 23-Jun-09 | 18751 | 73742 | 2167 | 572 | 6 | 3 | 26 | 24 | 1 | 17 | 200 | 623 | 42 | 12
227 | ABB | 115/22 | 50 | 26 | 2024 | 12-Jun-10 | 23741 | 79746 | 2087 | 816 | 4 | 8 | 26 | 27 | 2 | 1 | 200 | 859 | 44 | 5
228 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2020 | 05-Sep-07 | 5191 | 28983 | 3169 | 255 | 23 | 18 | 26 | 5 | 26 | 26 | 200 | 327 | 61 | 19
228 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2021 | 25-Nov-07 | 5451 | 38507 | 4420 | 286 | 40 | 18 | 26 | 2 | 29 | 3 | 13 | 391 | 20 | 28
228 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2022 | 08-Jul-08 | 6684 | 30957 | 4074 | 267 | 22 | 10 | 26 | 5 | 29 | 2 | 9 | 344 | 54 | 15
228 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2023 | 23-Jun-09 | 6726 | 35869 | 3996 | 275 | 21 | 11 | 26 | 3 | 30 | 2 | 10 | 352 | 58 | 13
228 | OSAKA | 115/22 | 50 | 34 | 2024 | 12-Jun-10 | 7689 | 55864 | 2896 | 524 | 14 | 7 | 26 | 14 | 25 | 3 | 11 | 598 | 60 | 12
228 | DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 05-Sep-07 | 6564 | 23725 | 428 | 62 | 14 | 35 | 42 | 10 | 12 | 20 | 200 | 76 | 53 | 16
228 | DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 02-Jul-08 | 6820 | 30570 | 1168 | 107 | 28 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 200 | 147 | 57 | 7
228 | DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 15-Jan-09 | 11863 | 36301 | 1167 | 187 | 39 | 7 | 26 | 1 | 6 | 2 | 4 | 246 | 50 | 9
228 | DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 23-Jun-09 | 4549 | 30378 | 1509 | 192 | 50 | 13 | 26 | 25 | 2 | 3 | 4 | 264 | 55 | 8
228 | DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 04-Feb-10 | 1610 | 18210 | 1654 | 225 | 68 | 16 | 26 | 21 | 7 | 8 | 2 | 347 | 57 | 18
229 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2020 | 02-Oct-06 | 17412 | 58800 | 2416 | 559 | 7 | 3 | 26 | 9 | 22 | 26 | 200 | 578 | 20 | 8 | เนื่องจากมี Fault จาก PEA
229 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2021 | 07-Sep-07 | 12940 | 65158 | 1904 | 607 | 9 | 35 | 42 | 9 | 12 | 20 | 200 | 625 | 36 | 20
229 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2022 | 02-Jul-08 | 10080 | 73740 | 2967 | 479 | 5 | 3 | 26 | 5 | 1 | 15 | 2 | 510 | 47 | 5
229 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2023 | 24-Jun-09 | 11372 | 72754 | 2829 | 605 | 6 | 14 | 26 | 15 | 2 | 13 | 200 | 656 | 48 | 10
229 | ABB | 115/22 | 50 | 13 | 2024 | 28-Jun-10 | 5080 | 74509 | 4416 | 962 | 8 | 14 | 26 | 26 | 2 | 3 | 200 | 58 | 48 | 7
230 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2022 | 07-Sep-07 | 8460 | 42318 | 1813 | 140 | 7 | 25 | 26 | 25 | 58 | 26 | 28 | 258 | 36 | 21
230 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2023 | 23-Jun-09 | 7519 | 42691 | 1307 | 173 | 7 | 52 | 26 | 6 | 69 | 2 | 23 | 332 | 52 | 10
230 | FUJI | 115/22 | 50 | 27 | 2024 | 28-Jun-10 | 2822 | 39592 | 1897 | 221 | 20 | 58 | 26 | 5 | 98 | 46 | 200 | 448 | 50 | 8
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 07-Sep-07 | 5339 | 20257 | 284 | 53 | 11 | 35 | 42 | 10 | 12 | 20 | 200 | 64 | 53 | 14
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 29-Jan-10 | 11721 | 41099 | 493 | 144 | 22 | 35 | 42 | 2 | 4 | 1 | 6 | 179 | 30 | 17
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 5 |  | 28-Jun-10 | 5007 | 28803 | 846 | 210 | 16 | 7 | 26 | 2 | 16 | 1 | 22 | 274 | 52 | 6
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 4 |  | 07-Sep-07 | 5178 | 20730 | 309 | 68 | 11 | 35 | 42 | 10 | 6 | 20 | 200 | 85 | 46 | 15
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 4 |  | 02-Jul-08 | 6690 | 30150 | 962 | 101 | 27 | 2 | 26 | 25 | 1 | 1 | 200 | 133 | 56 | 5
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 4 |  | 15-Jan-09 | 13358 | 38539 | 965 | 171 | 43 | 4 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 225 | 50 | 9
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 4 |  | 23-Jun-09 | 4352 | 32089 | 1206 | 192 | 61 | 14 | 26 | 25 | 2 | 3 | 2 | 274 | 53 | 12
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 4 |  | 29-Jan-10 | 11114 | 33230 | 2184 | 339 | 42 | 8 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 403 | 52 | 17
| DAIHEN | 230/115 | 200 | 4 |  | 28-Jun-10 | 7389 | 32233 | 1931 | 241 | 50 | 10 | 26 | 2 | 3 | 7 | 200 | 313 | 54 | 7